## Özet
Büyüklük | Değer | Birim
Tünel çapı | 4.4 | m
Tasarım debisi | 57.8 | m³/s
Cebri boru çapı | 4.289 | m
Cebri boru hızı | 4 | m/s
Minimum su kotu | 700 | m
Maksimum su kotu | 755 | m
Kuyruk suyu kotu (KABUL: sabit) | 574 | m
Ünite sayısı | 2 | adet
Ünite tasarım debisi | 28.9 | m³/s
Kurulu güç | 85.21 | MW
ANMA rezervuar kotu | 742.67 | m
ANMA brüt düşü | 168.67 | m
ANMA net düşü | 155.33 | m
ANMA net düşü — 1 ünite | 162.39 | m
ANMA net düşü — 2 ünite | 153.99 | m
Tek ünite işletmesinin su payı | 16 | %
Maks. net düşü | 178.26 | m
Min. net düşü | 117.55 | m
Yük kaybı @Q_tasarım | 16.38 | m
Ortalama yıllık enerji | 212.32 | GWh/yıl
Yıllık çalışma süresi | 3291 | h
Başlatma-durdurma | 589 | adet/yıl
Ortalama blok süresi | 5.6 | h
Çalışılan gün | 346 | gün/yıl
İşletme biçimi | PİK (gelir maks.)
Fiyat verisi | res_operation_table_8760rows.csv [sütun: price] (saat indeksi → takvim 2025-08-01 başlangıçlı)
— EKSİK VERİLER —
Kuyruk suyu anahtar eğrisi | GEREKLİ — sabit kot kabul edildi
Emme yüksekliği / σ_Thoma | GEREKLİ
Su darbesi / transient analizi | GEREKLİ — et kalınlığı 1.35 faktörüyle ön hesap
Kaçak devir (runaway), GD² | İMALATÇIDAN

## Süreklilik Eğrileri
Aşılma [%] | Net düşü [m] | İşletme debisi [m3/s] | Güç [MW] | Rezervuar kotu [m]
0 | 178.26 | 57.8 | 85.21 | 755
1 | 177.59 | 57.8 | 85.21 | 755
2 | 176.63 | 57.8 | 85.21 | 755
3 | 176.33 | 57.8 | 85.21 | 755
4 | 175.58 | 57.8 | 85.21 | 755
5 | 174.59 | 57.8 | 85.21 | 755
6 | 174.03 | 57.8 | 85.21 | 755
7 | 173.5 | 57.8 | 85.21 | 755
8 | 172.06 | 57.8 | 85.21 | 755
9 | 171.25 | 57.8 | 85.21 | 755
10 | 170.5 | 57.8 | 85.21 | 755
11 | 170.39 | 57.8 | 85.21 | 755
12 | 170.3 | 57.8 | 85.21 | 755
13 | 170.17 | 57.8 | 85.21 | 755
14 | 169.99 | 57.8 | 85.21 | 755
15 | 169.76 | 57.8 | 85.21 | 755
16 | 169.03 | 57.8 | 85.21 | 755
17 | 168.56 | 57.8 | 85.19 | 755
18 | 168.06 | 57.8 | 85.18 | 755
19 | 167.31 | 57.8 | 85.14 | 755
20 | 166.52 | 57.8 | 85.06 | 754.97
21 | 165.32 | 57.8 | 84.51 | 754.94
22 | 164.86 | 57.8 | 83.84 | 754.92
23 | 164.62 | 57.8 | 83.58 | 754.89
24 | 164.62 | 57.8 | 82.74 | 754.87
25 | 164.62 | 57.8 | 82.54 | 754.84
26 | 164.62 | 57.8 | 81.92 | 754.77
27 | 164.62 | 57.8 | 81.33 | 754.71
28 | 164.62 | 57.8 | 80.88 | 754.66
29 | 164.62 | 57.8 | 80.24 | 754.61
30 | 164.62 | 57.8 | 79.85 | 754.54
31 | 164.62 | 57.8 | 79.41 | 754.5
32 | 164.62 | 57.8 | 78.84 | 754.44
33 | 164.62 | 57.8 | 78.52 | 754.24
34 | 164.62 | 57.8 | 78.26 | 753.74
35 | 164.62 | 57.8 | 77.97 | 753.2
36 | 164.62 | 57.8 | 77.68 | 752.52
37 | 164.62 | 57.8 | 77.18 | 751.89
38 | 164.62 | 57.8 | 76.7 | 751.42
39 | 164.6 | 57.8 | 76.41 | 751.14
40 | 164.56 | 57.8 | 76.3 | 750.8
41 | 164.52 | 57.8 | 76.03 | 750.29
42 | 164.44 | 57.8 | 75.31 | 749.86
43 | 164.32 | 57.8 | 74.58 | 749.29
44 | 163.06 | 57.8 | 73.78 | 749.1
45 | 162.4 | 57.8 | 73.39 | 748.93
46 | 162.08 | 57.8 | 72.99 | 748.29
47 | 161.85 | 57.8 | 72.72 | 747.45
48 | 161.48 | 57.8 | 72.4 | 747.12
49 | 160.88 | 57.8 | 71.9 | 745.98
50 | 159.98 | 57.8 | 71.67 | 745.72
51 | 159.8 | 57.8 | 71.34 | 745.45
52 | 159.01 | 52.02 | 71.02 | 745.09
53 | 158.39 | 52.02 | 70.97 | 744.8
54 | 158 | 52.02 | 70.95 | 744.37
55 | 156.96 | 52.02 | 70.8 | 743.78
56 | 156.47 | 52.02 | 70.31 | 743.35
57 | 156.03 | 52.02 | 69.77 | 742.64
58 | 155.82 | 52.02 | 69.53 | 741.86
59 | 155.25 | 52.02 | 68.51 | 741.45
60 | 154.92 | 46.24 | 67.4 | 740.78
61 | 154.67 | 46.24 | 66.38 | 739.97
62 | 154.21 | 46.24 | 65.75 | 738.62
63 | 153.66 | 46.24 | 64.34 | 737.7
64 | 153.35 | 46.24 | 62.37 | 736.96
65 | 152.62 | 46.24 | 62.06 | 736.64
66 | 152.31 | 46.24 | 61.55 | 735.26
67 | 151.77 | 46.24 | 60.35 | 734.11
68 | 151.47 | 46.24 | 57.83 | 732.89
69 | 151.1 | 46.24 | 57.41 | 732.35
70 | 150.37 | 46.24 | 50.63 | 731.21
71 | 149.85 | 26.01 | 41.62 | 729.65
72 | 149.16 | 26.01 | 41.01 | 728.8
73 | 148.89 | 26.01 | 40.74 | 727.29
74 | 148.37 | 26.01 | 40.33 | 726.94
75 | 148.15 | 26.01 | 39.93 | 724.88
76 | 147.73 | 26.01 | 39.77 | 721.86
77 | 147.61 | 26.01 | 39.48 | 720.75
78 | 147.58 | 26.01 | 39.21 | 719.5
79 | 147.35 | 26.01 | 38.8 | 718.46
80 | 146.46 | 26.01 | 38.27 | 716.98
81 | 146.1 | 26.01 | 37.12 | 715.96
82 | 144.9 | 26.01 | 36.81 | 714.67
83 | 144.38 | 26.01 | 36.74 | 712.69
84 | 142.85 | 26.01 | 36.61 | 712.06
85 | 142.15 | 26.01 | 36.3 | 709.65
86 | 140.66 | 26.01 | 36.15 | 707.87
87 | 139.87 | 26.01 | 35.76 | 705.92
88 | 138.77 | 23.12 | 35.64 | 703.19
89 | 138.35 | 23.12 | 35.45 | 701.5
90 | 137.94 | 23.12 | 35.09 | 700.65
91 | 137.21 | 23.12 | 34.7 | 700.51
92 | 135.14 | 23.12 | 34.38 | 700
93 | 133.04 | 23.12 | 34.19 | 700
94 | 130.86 | 23.12 | 33.96 | 700
95 | 130.15 | 23.12 | 33.73 | 700
96 | 128.34 | 23.12 | 33.49 | 700
97 | 127.05 | 23.12 | 32.4 | 700
98 | 124.47 | 23.12 | 32.07 | 700
99 | 122.09 | 23.12 | 29.25 | 700
100 | 117.55 | 23.12 | 26.48 | 700

## Çevrim İstatistiği
TakvimAy | Saat | Gün | Başlatma | Blok_süresi_h
1 | 351 | 31 | 70 | 5
2 | 278 | 25 | 47 | 5.9
3 | 449 | 30 | 46 | 9.8
4 | 473 | 30 | 28 | 16.9
5 | 418 | 31 | 31 | 13.5
6 | 200 | 26 | 45 | 4.4
7 | 125 | 30 | 51 | 2.5
8 | 265 | 31 | 64 | 4.1
9 | 123 | 26 | 37 | 3.3
10 | 180 | 27 | 45 | 4
11 | 199 | 28 | 56 | 3.6
12 | 230 | 31 | 69 | 3.3

## Yük Kaybı
Debi_m3s | Giriş yapısı (yerel) | Tünel — sürtünme | Tünel — yerel | Cebri boru — sürtünme | Cebri boru — yerel | Kol — sürtünme | Kol — yerel | SÜRTÜNME TOPLAMI | YEREL TOPLAMI | TOPLAM KAYIP
11.6 | 0.017 | 0.445 | 0.064 | 0.029 | 0.038 | 0.027 | 0.045 | 0.501 | 0.164 | 0.665
14.4 | 0.026 | 0.692 | 0.1 | 0.046 | 0.059 | 0.042 | 0.07 | 0.78 | 0.256 | 1.035
17.3 | 0.037 | 0.993 | 0.144 | 0.065 | 0.086 | 0.061 | 0.101 | 1.119 | 0.368 | 1.487
20.2 | 0.051 | 1.349 | 0.196 | 0.088 | 0.117 | 0.082 | 0.138 | 1.52 | 0.501 | 2.021
23.1 | 0.066 | 1.759 | 0.256 | 0.115 | 0.152 | 0.107 | 0.18 | 1.982 | 0.654 | 2.636
26 | 0.084 | 2.224 | 0.324 | 0.145 | 0.193 | 0.135 | 0.227 | 2.505 | 0.828 | 3.333
28.9 | 0.104 | 2.742 | 0.4 | 0.179 | 0.238 | 0.167 | 0.281 | 3.089 | 1.023 | 4.111
31.8 | 0.126 | 3.315 | 0.484 | 0.217 | 0.288 | 0.202 | 0.34 | 3.734 | 1.237 | 4.971
34.7 | 0.149 | 3.942 | 0.576 | 0.257 | 0.343 | 0.24 | 0.404 | 4.44 | 1.472 | 5.913
37.6 | 0.175 | 4.624 | 0.676 | 0.302 | 0.402 | 0.282 | 0.475 | 5.207 | 1.728 | 6.935
40.5 | 0.203 | 5.36 | 0.784 | 0.35 | 0.466 | 0.327 | 0.55 | 6.036 | 2.004 | 8.04
43.3 | 0.233 | 6.15 | 0.9 | 0.401 | 0.535 | 0.375 | 0.632 | 6.925 | 2.301 | 9.226
46.2 | 0.266 | 6.994 | 1.024 | 0.456 | 0.609 | 0.426 | 0.719 | 7.876 | 2.618 | 10.494
49.1 | 0.3 | 7.892 | 1.156 | 0.514 | 0.688 | 0.481 | 0.811 | 8.888 | 2.955 | 11.843
52 | 0.336 | 8.845 | 1.296 | 0.576 | 0.771 | 0.539 | 0.91 | 9.961 | 3.313 | 13.274
54.9 | 0.375 | 9.852 | 1.444 | 0.642 | 0.859 | 0.6 | 1.014 | 11.094 | 3.691 | 14.786
57.8 | 0.415 | 10.914 | 1.6 | 0.711 | 0.952 | 0.665 | 1.123 | 12.289 | 4.09 | 16.38

## İşletme Noktaları
SuYili | Ay | Q_isletme_m3s | Calisan_Unite | Net_Dusu_m | Brut_Dusu_m | Yuk_Kaybi_m | Guc_MW | Calisma_saat | Enerji_MWh | Kot_ort
1990 | Kasım | 23.12 | 1 | 152.329 | 154.965 | 2.636 | 31.741 | 247.5 | 7855.818 | 728.965
1990 | Aralık | 52.02 | 2 | 162.121 | 175.394 | 13.274 | 76.168 | 589 | 44862.911 | 749.394
1990 | Ocak | 52.02 | 2 | 155.263 | 168.536 | 13.274 | 72.946 | 578.667 | 42211.289 | 742.536
1990 | Şubat | 57.8 | 2 | 138.174 | 154.553 | 16.38 | 71.522 | 327.6 | 23430.629 | 728.553
1990 | Mart | 57.8 | 2 | 139.831 | 156.21 | 16.38 | 72.38 | 502.2 | 36349.096 | 730.21
1990 | Nisan | 57.8 | 2 | 153.334 | 169.714 | 16.38 | 79.369 | 594 | 47145.433 | 743.714
1990 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 548.7 | 46755.505 | 755
1990 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.556 | 180.936 | 16.38 | 85.178 | 162 | 13798.88 | 754.936
1990 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.162 | 180.655 | 10.494 | 70.913 | 93 | 6594.912 | 754.655
1990 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.088 | 178.724 | 2.636 | 36.691 | 186 | 6824.594 | 752.724
1990 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.067 | 175.703 | 2.636 | 36.062 | 90 | 3245.575 | 749.703
1991 | Ekim | 23.12 | 1 | 168.44 | 171.076 | 2.636 | 35.098 | 186 | 6528.199 | 745.076
1991 | Kasım | 23.12 | 1 | 161.809 | 164.445 | 2.636 | 33.716 | 202.5 | 6827.5 | 738.445
1991 | Aralık | 23.12 | 1 | 154.958 | 157.594 | 2.636 | 32.289 | 209.25 | 6756.374 | 731.594
1991 | Ocak | 26.01 | 1 | 142.843 | 146.176 | 3.333 | 33.555 | 248 | 8321.753 | 720.176
1991 | Şubat | 46.24 | 2 | 121.484 | 131.978 | 10.494 | 50.627 | 231 | 11694.854 | 705.978
1991 | Mart | 57.8 | 2 | 143.198 | 159.578 | 16.38 | 74.123 | 502.2 | 37224.395 | 733.578
1991 | Nisan | 57.8 | 2 | 161.775 | 178.155 | 16.38 | 83.739 | 603 | 50494.359 | 752.155
1991 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 390.6 | 33283.58 | 755
1991 | Haziran | 52.02 | 2 | 167.662 | 180.935 | 13.274 | 78.771 | 120 | 9452.543 | 754.935
1991 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.246 | 180.739 | 10.494 | 70.948 | 69.75 | 4948.629 | 754.739
1991 | Ağustos | 23.12 | 1 | 175.701 | 178.337 | 2.636 | 36.611 | 186 | 6809.586 | 752.337
1991 | Eylül | 23.12 | 1 | 172.063 | 174.699 | 2.636 | 35.853 | 67.5 | 2420.052 | 748.699
1992 | Ekim | 23.12 | 1 | 169.73 | 172.366 | 2.636 | 35.367 | 116.25 | 4111.363 | 746.366
1992 | Kasım | 26.01 | 1 | 168.091 | 171.424 | 3.333 | 39.487 | 260 | 10266.495 | 745.424
1992 | Aralık | 26.01 | 1 | 173.039 | 176.371 | 3.333 | 40.649 | 413.333 | 16801.445 | 750.371
1992 | Ocak | 52.02 | 2 | 151.649 | 164.922 | 13.274 | 71.248 | 506.333 | 36075.157 | 738.922
1992 | Şubat | 57.8 | 2 | 129.506 | 145.885 | 16.38 | 67.035 | 327.6 | 21960.754 | 719.885
1992 | Mart | 57.8 | 2 | 146.461 | 162.84 | 16.38 | 75.811 | 511.5 | 38777.576 | 736.84
1992 | Nisan | 57.8 | 2 | 159.78 | 176.16 | 16.38 | 82.706 | 603 | 49871.747 | 750.16
1992 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1992 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 387 | 32976.819 | 755
1992 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.399 | 180.892 | 10.494 | 71.012 | 209.25 | 14859.234 | 754.892
1992 | Ağustos | 23.12 | 1 | 178.256 | 180.892 | 2.636 | 37.143 | 209.25 | 7772.221 | 754.892
1992 | Eylül | 23.12 | 1 | 177.784 | 180.42 | 2.636 | 37.045 | 112.5 | 4167.536 | 754.42
1993 | Ekim | 23.12 | 1 | 174.134 | 176.77 | 2.636 | 36.284 | 232.5 | 8436.093 | 750.77
1993 | Kasım | 26.01 | 1 | 168.533 | 171.866 | 3.333 | 39.59 | 260 | 10293.489 | 745.866
1993 | Aralık | 26.01 | 1 | 167.665 | 170.998 | 3.333 | 39.386 | 351.333 | 13837.772 | 744.998
1993 | Ocak | 46.24 | 2 | 149.511 | 160.005 | 10.494 | 62.307 | 476.625 | 29697.17 | 734.005
1993 | Şubat | 57.8 | 2 | 126.545 | 142.925 | 16.38 | 65.503 | 319.2 | 20908.482 | 716.925
1993 | Mart | 57.8 | 2 | 148.901 | 165.281 | 16.38 | 77.075 | 511.5 | 39423.761 | 739.281
1993 | Nisan | 57.8 | 2 | 163.525 | 179.905 | 16.38 | 84.644 | 603 | 51040.557 | 753.905
1993 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1993 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.617 | 180.997 | 16.38 | 85.21 | 558 | 47547.075 | 754.997
1993 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.503 | 180.997 | 10.494 | 71.055 | 267.375 | 18998.432 | 754.997
1993 | Ağustos | 26.01 | 1 | 177.429 | 180.762 | 3.333 | 41.68 | 206.667 | 8613.857 | 754.762
1993 | Eylül | 23.12 | 1 | 177.93 | 180.567 | 2.636 | 37.075 | 112.5 | 4170.971 | 754.567
1994 | Ekim | 26.01 | 1 | 174.584 | 177.917 | 3.333 | 41.012 | 227.333 | 9323.351 | 751.917
1994 | Kasım | 26.01 | 1 | 171.625 | 174.958 | 3.333 | 40.317 | 280 | 11288.664 | 748.958
1994 | Aralık | 26.01 | 1 | 168.565 | 171.898 | 3.333 | 39.598 | 372 | 14730.379 | 745.898
1994 | Ocak | 46.24 | 2 | 149.108 | 159.602 | 10.494 | 62.139 | 476.625 | 29617.052 | 733.602
1994 | Şubat | 57.8 | 2 | 132.332 | 148.711 | 16.38 | 68.498 | 294 | 20138.401 | 722.711
1994 | Mart | 57.8 | 2 | 138.452 | 154.831 | 16.38 | 71.666 | 502.2 | 35990.614 | 728.831
1994 | Nisan | 57.8 | 2 | 155.118 | 171.497 | 16.38 | 80.293 | 603 | 48416.401 | 745.497
1994 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1994 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 171 | 14571.153 | 755
1994 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.406 | 180.9 | 10.494 | 71.015 | 104.625 | 7429.944 | 754.9
1994 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.72 | 179.356 | 2.636 | 36.823 | 186 | 6849.103 | 753.356
1994 | Eylül | 23.12 | 1 | 174.246 | 176.882 | 2.636 | 36.308 | 90 | 3267.675 | 750.882
1995 | Ekim | 23.12 | 1 | 170.111 | 172.747 | 2.636 | 35.446 | 209.25 | 7417.081 | 746.747
1995 | Kasım | 26.01 | 1 | 171.276 | 174.609 | 3.333 | 40.235 | 320 | 12875.052 | 748.609
1995 | Aralık | 46.24 | 2 | 168.99 | 179.484 | 10.494 | 70.425 | 465 | 32747.489 | 753.484
1995 | Ocak | 52.02 | 2 | 158.97 | 172.244 | 13.274 | 74.688 | 640.667 | 47849.978 | 746.244
1995 | Şubat | 57.8 | 2 | 136.79 | 153.169 | 16.38 | 70.806 | 504 | 35686.058 | 727.169
1995 | Mart | 57.8 | 2 | 149.172 | 165.551 | 16.38 | 77.215 | 651 | 50266.859 | 739.551
1995 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.613 | 180.993 | 16.38 | 85.208 | 603 | 51380.285 | 754.993
1995 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1995 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.581 | 180.961 | 16.38 | 85.191 | 324 | 27601.94 | 754.961
1995 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.205 | 180.699 | 10.494 | 70.931 | 174.375 | 12368.636 | 754.699
1995 | Ağustos | 23.12 | 1 | 177.822 | 180.458 | 2.636 | 37.053 | 139.5 | 5168.854 | 754.458
1995 | Eylül | 23.12 | 1 | 177.703 | 180.339 | 2.636 | 37.028 | 112.5 | 4165.637 | 754.339
1996 | Ekim | 23.12 | 1 | 175.121 | 177.757 | 2.636 | 36.49 | 232.5 | 8483.915 | 751.757
1996 | Kasım | 26.01 | 1 | 170.158 | 173.491 | 3.333 | 39.972 | 280 | 11192.171 | 747.491
1996 | Aralık | 26.01 | 1 | 162.432 | 165.764 | 3.333 | 38.157 | 310 | 11828.654 | 739.764
1996 | Ocak | 26.01 | 1 | 147.716 | 151.049 | 3.333 | 34.7 | 351.333 | 12191.303 | 725.049
1996 | Şubat | 52.02 | 2 | 122.593 | 135.867 | 13.274 | 57.597 | 261.333 | 15051.978 | 709.867
1996 | Mart | 57.8 | 2 | 138.142 | 154.522 | 16.38 | 71.506 | 492.9 | 35245.212 | 728.522
1996 | Nisan | 57.8 | 2 | 158.535 | 174.915 | 16.38 | 82.061 | 603 | 49483.068 | 748.915
1996 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1996 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.561 | 180.94 | 16.38 | 85.18 | 162 | 13799.231 | 754.94
1996 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.087 | 180.58 | 10.494 | 70.882 | 93 | 6592.006 | 754.58
1996 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.261 | 178.897 | 2.636 | 36.727 | 162.75 | 5977.39 | 752.897
1996 | Eylül | 23.12 | 1 | 174.254 | 176.89 | 2.636 | 36.309 | 67.5 | 2450.877 | 750.89
1997 | Ekim | 23.12 | 1 | 171.061 | 173.697 | 2.636 | 35.644 | 186 | 6629.756 | 747.697
1997 | Kasım | 23.12 | 1 | 165.264 | 167.9 | 2.636 | 34.436 | 157.5 | 5423.684 | 741.9
1997 | Aralık | 26.01 | 1 | 169.286 | 172.619 | 3.333 | 39.767 | 310 | 12327.81 | 746.619
1997 | Ocak | 46.24 | 2 | 160.852 | 171.346 | 10.494 | 67.033 | 441.75 | 29611.997 | 745.346
1997 | Şubat | 52.02 | 2 | 140.261 | 153.534 | 13.274 | 65.897 | 224 | 14761.032 | 727.534
1997 | Mart | 57.8 | 2 | 120.52 | 136.9 | 16.38 | 62.384 | 353.4 | 22046.555 | 710.9
1997 | Nisan | 57.8 | 2 | 147.648 | 164.028 | 16.38 | 76.426 | 603 | 46085.019 | 738.028
1997 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1997 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 225 | 19172.569 | 755
1997 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.34 | 180.833 | 10.494 | 70.987 | 139.5 | 9902.726 | 754.833
1997 | Ağustos | 23.12 | 1 | 177.507 | 180.143 | 2.636 | 36.987 | 139.5 | 5159.705 | 754.143
1997 | Eylül | 23.12 | 1 | 177.037 | 179.673 | 2.636 | 36.889 | 45 | 1660.012 | 753.673
1998 | Ekim | 23.12 | 1 | 174.879 | 177.515 | 2.636 | 36.439 | 209.25 | 7624.943 | 751.515
1998 | Kasım | 26.01 | 1 | 169.81 | 173.143 | 3.333 | 39.89 | 260 | 10371.439 | 747.143
1998 | Aralık | 26.01 | 1 | 167.176 | 170.509 | 3.333 | 39.271 | 289.333 | 11362.539 | 744.509
1998 | Ocak | 46.24 | 2 | 148.209 | 158.703 | 10.494 | 61.765 | 348.75 | 21540.411 | 732.703
1998 | Şubat | 52.02 | 2 | 126.659 | 139.933 | 13.274 | 59.507 | 261.333 | 15551.208 | 713.933
1998 | Mart | 57.8 | 2 | 135.705 | 152.085 | 16.38 | 70.244 | 492.9 | 34623.342 | 726.085
1998 | Nisan | 57.8 | 2 | 156 | 172.379 | 16.38 | 80.749 | 603 | 48691.686 | 746.379
1998 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
1998 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.518 | 180.897 | 16.38 | 85.158 | 162 | 13795.65 | 754.897
1998 | Temmuz | 46.24 | 2 | 169.213 | 179.706 | 10.494 | 70.518 | 104.625 | 7377.897 | 753.706
1998 | Ağustos | 26.01 | 1 | 168.049 | 171.382 | 3.333 | 39.476 | 413.333 | 16316.951 | 745.382
1998 | Eylül | 26.01 | 1 | 147.125 | 150.458 | 3.333 | 34.561 | 380 | 13133.32 | 724.458
1999 | Ocak | 23.12 | 1 | 127.077 | 129.714 | 2.636 | 26.479 | 69.75 | 1846.917 | 703.714
1999 | Şubat | 46.24 | 2 | 122.947 | 133.441 | 10.494 | 51.237 | 126 | 6455.838 | 707.441
1999 | Mart | 57.8 | 2 | 126.301 | 142.681 | 16.38 | 65.377 | 353.4 | 23104.089 | 716.681
1999 | Nisan | 57.8 | 2 | 151.046 | 167.426 | 16.38 | 78.185 | 306 | 23924.631 | 741.426
1999 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 102.3 | 8717.128 | 755
1999 | Haziran | 26.01 | 1 | 177.539 | 180.872 | 3.333 | 41.706 | 80 | 3336.47 | 754.872
1999 | Temmuz | 46.24 | 2 | 168.513 | 179.007 | 10.494 | 70.226 | 81.375 | 5714.643 | 753.007
1999 | Ağustos | 26.01 | 1 | 169.397 | 172.73 | 3.333 | 39.793 | 227.333 | 9046.335 | 746.73
1999 | Eylül | 23.12 | 1 | 161.983 | 164.619 | 2.636 | 33.752 | 112.5 | 3797.137 | 738.619
2000 | Ekim | 23.12 | 1 | 154.235 | 156.871 | 2.636 | 32.138 | 186 | 5977.66 | 730.871
2000 | Kasım | 23.12 | 1 | 145.818 | 148.454 | 2.636 | 30.384 | 90 | 2734.556 | 722.454
2000 | Ocak | 23.12 | 1 | 138.438 | 141.074 | 2.636 | 28.846 | 232.5 | 6706.745 | 715.074
2000 | Şubat | 46.24 | 2 | 129.898 | 140.392 | 10.494 | 54.134 | 199.5 | 10799.663 | 714.392
2000 | Mart | 57.8 | 2 | 128.151 | 144.531 | 16.38 | 66.334 | 334.8 | 22208.645 | 718.531
2000 | Nisan | 57.8 | 2 | 147.657 | 164.037 | 16.38 | 76.431 | 252 | 19260.596 | 738.037
2000 | Mayıs | 57.8 | 2 | 162.558 | 178.938 | 16.38 | 84.144 | 316.2 | 26606.279 | 752.938
2000 | Haziran | 52.02 | 2 | 167.483 | 180.756 | 13.274 | 78.687 | 110 | 8655.572 | 754.756
2000 | Temmuz | 46.24 | 2 | 164.628 | 175.122 | 10.494 | 68.607 | 186 | 12760.892 | 749.122
2000 | Ağustos | 26.01 | 1 | 151.555 | 154.888 | 3.333 | 35.602 | 496 | 17658.548 | 728.888
2001 | Ocak | 23.12 | 1 | 130.868 | 133.504 | 2.636 | 27.269 | 139.5 | 3804.005 | 707.504
2001 | Şubat | 26.01 | 1 | 128.801 | 132.134 | 3.333 | 30.257 | 186.667 | 5647.924 | 706.134
2001 | Mart | 57.8 | 2 | 131.687 | 148.067 | 16.38 | 68.165 | 241.8 | 16482.188 | 722.067
2001 | Nisan | 57.8 | 2 | 148.793 | 165.173 | 16.38 | 77.019 | 180 | 13863.397 | 739.173
2001 | Mayıs | 57.8 | 2 | 160.49 | 176.87 | 16.38 | 83.073 | 158.1 | 13133.914 | 750.87
2001 | Haziran | 46.24 | 2 | 170.166 | 180.659 | 10.494 | 70.915 | 112.5 | 7977.91 | 754.659
2001 | Temmuz | 46.24 | 2 | 164.756 | 175.249 | 10.494 | 68.66 | 174.375 | 11972.613 | 749.249
2001 | Ağustos | 26.01 | 1 | 151.89 | 155.223 | 3.333 | 35.681 | 496 | 17697.61 | 729.223
2002 | Aralık | 23.12 | 1 | 147.916 | 150.552 | 2.636 | 30.821 | 46.5 | 1433.187 | 724.552
2002 | Ocak | 46.24 | 2 | 147.591 | 158.085 | 10.494 | 61.507 | 476.625 | 29315.76 | 732.085
2002 | Şubat | 57.8 | 2 | 130.72 | 147.1 | 16.38 | 67.664 | 327.6 | 22166.634 | 721.1
2002 | Mart | 57.8 | 2 | 142.513 | 158.893 | 16.38 | 73.768 | 502.2 | 37046.391 | 732.893
2002 | Nisan | 57.8 | 2 | 159.806 | 176.186 | 16.38 | 82.719 | 603 | 49879.793 | 750.186
2002 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2002 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 306 | 26074.694 | 755
2002 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.506 | 181 | 10.494 | 71.057 | 104.625 | 7434.304 | 755
2002 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.617 | 179.253 | 2.636 | 36.802 | 186 | 6845.1 | 753.253
2002 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.688 | 176.324 | 2.636 | 36.191 | 90 | 3257.212 | 750.324
2003 | Ekim | 23.12 | 1 | 169.117 | 171.753 | 2.636 | 35.239 | 209.25 | 7373.748 | 745.753
2003 | Kasım | 23.12 | 1 | 161.299 | 163.935 | 2.636 | 33.61 | 202.5 | 6805.999 | 737.935
2003 | Aralık | 23.12 | 1 | 153.883 | 156.519 | 2.636 | 32.065 | 255.75 | 8200.505 | 730.519
2003 | Ocak | 26.01 | 1 | 145.924 | 149.256 | 3.333 | 34.279 | 372 | 12751.81 | 723.256
2003 | Şubat | 52.02 | 2 | 124.045 | 137.319 | 13.274 | 58.279 | 280 | 16318.15 | 711.319
2003 | Mart | 57.8 | 2 | 147.347 | 163.727 | 16.38 | 76.27 | 604.5 | 46105.426 | 737.727
2003 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.558 | 180.938 | 16.38 | 85.179 | 603 | 51363.14 | 754.938
2003 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2003 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.584 | 180.963 | 16.38 | 85.193 | 369 | 31436.039 | 754.963
2003 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.297 | 180.791 | 10.494 | 70.97 | 127.875 | 9075.233 | 754.791
2003 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.26 | 178.896 | 2.636 | 36.727 | 186 | 6831.269 | 752.896
2003 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.79 | 176.427 | 2.636 | 36.213 | 67.5 | 2444.355 | 750.427
2004 | Ekim | 23.12 | 1 | 170.841 | 173.477 | 2.636 | 35.598 | 186 | 6621.256 | 747.477
2004 | Kasım | 26.01 | 1 | 166.477 | 169.81 | 3.333 | 39.107 | 260 | 10167.876 | 743.81
2004 | Aralık | 26.01 | 1 | 164.862 | 168.195 | 3.333 | 38.728 | 330.667 | 12806.038 | 742.195
2004 | Ocak | 46.24 | 2 | 148.386 | 158.879 | 10.494 | 61.838 | 511.5 | 31630.209 | 732.879
2004 | Şubat | 57.8 | 2 | 130.152 | 146.531 | 16.38 | 67.37 | 428.4 | 28861.155 | 720.531
2004 | Mart | 57.8 | 2 | 151.081 | 167.46 | 16.38 | 78.203 | 623.1 | 48728.268 | 741.46
2004 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.322 | 180.702 | 16.38 | 85.057 | 423 | 35979.168 | 754.702
2004 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.322 | 180.702 | 16.38 | 85.057 | 558 | 47461.882 | 754.702
2004 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.482 | 180.862 | 16.38 | 85.14 | 225 | 19156.461 | 754.862
2004 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.368 | 180.862 | 10.494 | 70.999 | 69.75 | 4952.182 | 754.862
2004 | Ağustos | 26.01 | 1 | 174.572 | 177.905 | 3.333 | 41.009 | 206.667 | 8475.17 | 751.905
2004 | Eylül | 23.12 | 1 | 169.825 | 172.461 | 2.636 | 35.386 | 112.5 | 3980.961 | 746.461
2005 | Ekim | 23.12 | 1 | 165.955 | 168.591 | 2.636 | 34.58 | 69.75 | 2411.954 | 742.591
2005 | Kasım | 23.12 | 1 | 162.884 | 165.52 | 2.636 | 33.94 | 225 | 7636.506 | 739.52
2005 | Aralık | 26.01 | 1 | 156.496 | 159.829 | 3.333 | 36.763 | 268.667 | 9876.913 | 733.829
2005 | Ocak | 26.01 | 1 | 144.712 | 148.045 | 3.333 | 33.994 | 392.667 | 13348.468 | 722.045
2005 | Şubat | 52.02 | 2 | 128.562 | 141.836 | 13.274 | 60.401 | 270.667 | 16348.64 | 715.836
2005 | Mart | 57.8 | 2 | 140.627 | 157.007 | 16.38 | 72.792 | 474.3 | 34525.215 | 731.007
2005 | Nisan | 57.8 | 2 | 157.787 | 174.167 | 16.38 | 81.674 | 423 | 34548.24 | 748.167
2005 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 465 | 39623.31 | 755
2005 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.54 | 180.919 | 16.38 | 85.17 | 189 | 16097.079 | 754.919
2005 | Temmuz | 46.24 | 2 | 169.882 | 180.376 | 10.494 | 70.796 | 69.75 | 4938.053 | 754.376
2005 | Ağustos | 26.01 | 1 | 172.792 | 176.125 | 3.333 | 40.591 | 227.333 | 9227.62 | 750.125
2005 | Eylül | 23.12 | 1 | 166.603 | 169.239 | 2.636 | 34.715 | 135 | 4686.526 | 743.239
2006 | Ekim | 23.12 | 1 | 158.797 | 161.433 | 2.636 | 33.089 | 209.25 | 6923.77 | 735.433
2006 | Kasım | 23.12 | 1 | 146.481 | 149.117 | 2.636 | 30.522 | 202.5 | 6180.732 | 723.117
2006 | Ocak | 26.01 | 1 | 137.442 | 140.775 | 3.333 | 32.287 | 392.667 | 12677.921 | 714.775
2006 | Şubat | 52.02 | 2 | 132.769 | 146.042 | 13.274 | 62.378 | 308 | 19212.333 | 720.042
2006 | Mart | 57.8 | 2 | 141.798 | 158.177 | 16.38 | 73.398 | 502.2 | 36860.401 | 732.177
2006 | Nisan | 57.8 | 2 | 156.454 | 172.834 | 16.38 | 80.984 | 585 | 47375.873 | 746.834
2006 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 548.7 | 46755.505 | 755
2006 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 153 | 13037.347 | 755
2006 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.433 | 180.926 | 10.494 | 71.026 | 69.75 | 4954.065 | 754.926
2006 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.068 | 178.704 | 2.636 | 36.687 | 162.75 | 5970.857 | 752.704
2007 | Ekim | 23.12 | 1 | 174.015 | 176.651 | 2.636 | 36.259 | 232.5 | 8430.333 | 750.651
2007 | Kasım | 26.01 | 1 | 175.494 | 178.827 | 3.333 | 41.226 | 340 | 14016.682 | 752.827
2007 | Aralık | 26.01 | 1 | 172.052 | 175.385 | 3.333 | 40.417 | 330.667 | 13364.558 | 749.385
2007 | Ocak | 46.24 | 2 | 146.026 | 156.519 | 10.494 | 60.855 | 325.5 | 19808.189 | 730.519
2007 | Şubat | 52.02 | 2 | 127.042 | 140.316 | 13.274 | 59.687 | 252 | 15041.183 | 714.316
2007 | Mart | 57.8 | 2 | 130.231 | 146.61 | 16.38 | 67.411 | 455.7 | 30718.968 | 720.61
2007 | Nisan | 57.8 | 2 | 151.439 | 167.819 | 16.38 | 78.389 | 603 | 47268.302 | 741.819
2007 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2007 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 198 | 16871.861 | 755
2007 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.423 | 180.917 | 10.494 | 71.022 | 81.375 | 5779.406 | 754.917
2007 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.411 | 179.047 | 2.636 | 36.759 | 186 | 6837.107 | 753.047
2007 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.51 | 176.146 | 2.636 | 36.154 | 90 | 3253.877 | 750.146
2008 | Ekim | 23.12 | 1 | 168.557 | 171.193 | 2.636 | 35.122 | 209.25 | 7349.33 | 745.193
2008 | Kasım | 23.12 | 1 | 161.006 | 163.642 | 2.636 | 33.549 | 180 | 6038.784 | 737.642
2008 | Aralık | 23.12 | 1 | 155.017 | 157.653 | 2.636 | 32.301 | 209.25 | 6758.967 | 731.653
2008 | Ocak | 26.01 | 1 | 144.683 | 148.016 | 3.333 | 33.988 | 310 | 10536.174 | 722.016
2008 | Şubat | 46.24 | 2 | 132.429 | 142.922 | 10.494 | 55.188 | 189 | 10430.565 | 716.922
2008 | Mart | 57.8 | 2 | 144.178 | 160.557 | 16.38 | 74.63 | 297.6 | 22209.809 | 734.557
2008 | Nisan | 57.8 | 2 | 158.263 | 174.643 | 16.38 | 81.921 | 180 | 14745.719 | 748.643
2008 | Mayıs | 57.8 | 2 | 163.364 | 179.743 | 16.38 | 84.561 | 139.5 | 11796.235 | 753.743
2008 | Haziran | 46.24 | 2 | 170.488 | 180.982 | 10.494 | 71.049 | 90 | 6394.418 | 754.982
2008 | Temmuz | 46.24 | 2 | 167.418 | 177.911 | 10.494 | 69.77 | 104.625 | 7299.635 | 751.911
2008 | Ağustos | 26.01 | 1 | 164.901 | 168.234 | 3.333 | 38.737 | 268.667 | 10407.346 | 742.234
2008 | Eylül | 23.12 | 1 | 153.405 | 156.041 | 2.636 | 31.965 | 157.5 | 5034.485 | 730.041
2009 | Ekim | 23.12 | 1 | 139.226 | 141.862 | 2.636 | 29.01 | 209.25 | 6070.433 | 715.862
2009 | Ocak | 23.12 | 1 | 132.47 | 135.106 | 2.636 | 27.603 | 116.25 | 3208.812 | 709.106
2009 | Şubat | 46.24 | 2 | 123.018 | 133.512 | 10.494 | 51.266 | 231 | 11842.547 | 707.512
2009 | Mart | 57.8 | 2 | 138.659 | 155.038 | 16.38 | 71.773 | 483.6 | 34709.431 | 729.038
2009 | Nisan | 57.8 | 2 | 158.384 | 174.764 | 16.38 | 81.983 | 540 | 44270.994 | 748.764
2009 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.475 | 180.855 | 16.38 | 85.136 | 558 | 47505.967 | 754.855
2009 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 198 | 16871.861 | 755
2009 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.076 | 180.57 | 10.494 | 70.877 | 69.75 | 4943.691 | 754.57
2009 | Ağustos | 26.01 | 1 | 173.45 | 176.783 | 3.333 | 40.745 | 206.667 | 8420.704 | 750.783
2009 | Eylül | 23.12 | 1 | 168.783 | 171.42 | 2.636 | 35.169 | 90 | 3165.241 | 745.42
2010 | Ekim | 23.12 | 1 | 165.145 | 167.781 | 2.636 | 34.411 | 93 | 3200.245 | 741.781
2010 | Kasım | 26.01 | 1 | 161.436 | 164.769 | 3.333 | 37.923 | 260 | 9859.996 | 738.769
2010 | Aralık | 26.01 | 1 | 164.974 | 168.307 | 3.333 | 38.754 | 392.667 | 15217.494 | 742.307
2010 | Ocak | 52.02 | 2 | 156.938 | 170.211 | 13.274 | 73.733 | 620 | 45714.326 | 744.211
2010 | Şubat | 57.8 | 2 | 151.954 | 168.334 | 16.38 | 78.655 | 445.2 | 35017.263 | 742.334
2010 | Mart | 57.8 | 2 | 153.423 | 169.803 | 16.38 | 79.415 | 492.9 | 39143.9 | 743.803
2010 | Nisan | 57.8 | 2 | 157.009 | 173.388 | 16.38 | 81.271 | 342 | 27794.801 | 747.388
2010 | Mayıs | 57.8 | 2 | 162.128 | 178.508 | 16.38 | 83.921 | 558 | 46828.07 | 752.508
2010 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 144 | 12270.444 | 755
2010 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.506 | 181 | 10.494 | 71.057 | 69.75 | 4956.203 | 755
2010 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.778 | 179.414 | 2.636 | 36.835 | 209.25 | 7707.761 | 753.414
2010 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.927 | 176.563 | 2.636 | 36.241 | 135 | 4892.559 | 750.563
2011 | Ekim | 26.01 | 1 | 167.263 | 170.596 | 3.333 | 39.292 | 248 | 9744.4 | 744.596
2011 | Kasım | 23.12 | 1 | 156.325 | 158.961 | 2.636 | 32.573 | 247.5 | 8061.899 | 732.961
2011 | Aralık | 23.12 | 1 | 146.863 | 149.499 | 2.636 | 30.602 | 69.75 | 2134.472 | 723.499
2011 | Ocak | 23.12 | 1 | 137.774 | 140.41 | 2.636 | 28.708 | 209.25 | 6007.148 | 714.41
2011 | Şubat | 46.24 | 2 | 121.588 | 132.082 | 10.494 | 50.671 | 157.5 | 7980.622 | 706.082
2011 | Mart | 57.8 | 2 | 127.689 | 144.069 | 16.38 | 66.095 | 446.4 | 29504.854 | 718.069
2011 | Nisan | 57.8 | 2 | 152.378 | 168.758 | 16.38 | 78.875 | 603 | 47561.419 | 742.758
2011 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2011 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 279 | 23773.986 | 755
2011 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.286 | 180.78 | 10.494 | 70.965 | 104.625 | 7424.706 | 754.78
2011 | Ağustos | 26.01 | 1 | 173.75 | 177.083 | 3.333 | 40.816 | 248 | 10122.339 | 751.083
2011 | Eylül | 23.12 | 1 | 168.816 | 171.452 | 2.636 | 35.176 | 112.5 | 3957.316 | 745.452
2012 | Ekim | 23.12 | 1 | 162.029 | 164.665 | 2.636 | 33.762 | 232.5 | 7849.631 | 738.665
2012 | Kasım | 26.01 | 1 | 144.478 | 147.811 | 3.333 | 33.94 | 340 | 11539.445 | 721.811
2012 | Nisan | 57.8 | 2 | 147.441 | 163.821 | 16.38 | 76.319 | 603 | 46020.402 | 737.821
2012 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 437.1 | 37245.911 | 755
2012 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 171 | 14571.112 | 755
2012 | Temmuz | 26.01 | 1 | 177.391 | 180.724 | 3.333 | 41.671 | 103.333 | 4306.024 | 754.724
2012 | Ağustos | 23.12 | 1 | 174.603 | 177.239 | 2.636 | 36.382 | 186 | 6767.03 | 751.239
2013 | Ekim | 23.12 | 1 | 170.172 | 172.808 | 2.636 | 35.459 | 186 | 6595.322 | 746.808
2013 | Kasım | 26.01 | 1 | 166.102 | 169.435 | 3.333 | 39.019 | 260 | 10144.974 | 743.435
2013 | Aralık | 46.24 | 2 | 155.818 | 166.311 | 10.494 | 64.935 | 337.125 | 21891.341 | 740.311
2013 | Ocak | 52.02 | 2 | 148.135 | 161.409 | 13.274 | 69.597 | 640.667 | 44588.652 | 735.409
2013 | Şubat | 57.8 | 2 | 139.965 | 156.345 | 16.38 | 72.449 | 546 | 39557.247 | 730.345
2013 | Mart | 57.8 | 2 | 154.182 | 170.562 | 16.38 | 79.808 | 734.7 | 58635.303 | 744.562
2013 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 603 | 51382.486 | 755
2013 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 362.7 | 30906.182 | 755
2013 | Haziran | 52.02 | 2 | 167.478 | 180.751 | 13.274 | 78.685 | 140 | 11015.867 | 754.751
2013 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.024 | 180.518 | 10.494 | 70.856 | 93 | 6589.588 | 754.518
2013 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.578 | 179.214 | 2.636 | 36.793 | 162.75 | 5988.131 | 753.214
2013 | Eylül | 23.12 | 1 | 174.838 | 177.474 | 2.636 | 36.431 | 67.5 | 2459.093 | 751.474
2014 | Ekim | 23.12 | 1 | 171.602 | 174.239 | 2.636 | 35.757 | 232.5 | 8313.445 | 748.239
2014 | Kasım | 23.12 | 1 | 164.628 | 167.265 | 2.636 | 34.304 | 247.5 | 8490.137 | 741.265
2014 | Aralık | 23.12 | 1 | 156.475 | 159.111 | 2.636 | 32.605 | 232.5 | 7580.589 | 733.111
2014 | Ocak | 26.01 | 1 | 146.276 | 149.609 | 3.333 | 34.362 | 330.667 | 11362.347 | 723.609
2014 | Şubat | 26.01 | 1 | 138.5 | 141.833 | 3.333 | 32.535 | 186.667 | 6073.221 | 715.833
2014 | Mart | 52.02 | 2 | 146.43 | 159.703 | 13.274 | 68.796 | 227.333 | 15639.589 | 733.703
2014 | Nisan | 57.8 | 2 | 159.882 | 176.261 | 16.38 | 82.759 | 108 | 8937.93 | 750.261
2014 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.241 | 180.621 | 16.38 | 85.015 | 111.6 | 9487.697 | 754.621
2014 | Haziran | 46.24 | 2 | 169.121 | 179.614 | 10.494 | 70.479 | 67.5 | 4757.346 | 753.614
2014 | Temmuz | 46.24 | 2 | 164.53 | 175.024 | 10.494 | 68.566 | 104.625 | 7173.748 | 749.024
2014 | Ağustos | 26.01 | 1 | 162.936 | 166.269 | 3.333 | 38.276 | 248 | 9492.325 | 740.269
2014 | Eylül | 26.01 | 1 | 145.258 | 148.591 | 3.333 | 34.123 | 340 | 11601.705 | 722.591
2015 | Ocak | 46.24 | 2 | 137.753 | 148.247 | 10.494 | 57.407 | 418.5 | 24024.947 | 722.247
2015 | Şubat | 57.8 | 2 | 134.795 | 151.175 | 16.38 | 69.773 | 394.8 | 27546.495 | 725.175
2015 | Mart | 57.8 | 2 | 151.199 | 167.578 | 16.38 | 78.264 | 511.5 | 40032.082 | 741.578
2015 | Nisan | 57.8 | 2 | 161.856 | 178.235 | 16.38 | 83.78 | 603 | 50519.581 | 752.235
2015 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 325.5 | 27736.317 | 755
2015 | Haziran | 52.02 | 2 | 167.726 | 181 | 13.274 | 78.801 | 120 | 9456.179 | 755
2015 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.479 | 180.972 | 10.494 | 71.045 | 69.75 | 4955.398 | 754.972
2015 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.221 | 178.857 | 2.636 | 36.719 | 186 | 6829.77 | 752.857
2015 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.419 | 176.056 | 2.636 | 36.135 | 45 | 1626.091 | 750.056
2016 | Ekim | 23.12 | 1 | 170.982 | 173.618 | 2.636 | 35.627 | 186 | 6626.69 | 747.618
2016 | Kasım | 23.12 | 1 | 164.818 | 167.455 | 2.636 | 34.343 | 247.5 | 8499.936 | 741.455
2016 | Aralık | 23.12 | 1 | 155.642 | 158.278 | 2.636 | 32.431 | 232.5 | 7540.213 | 732.278
2016 | Ocak | 46.24 | 2 | 137.955 | 148.448 | 10.494 | 57.491 | 465 | 26733.372 | 722.448
2016 | Şubat | 57.8 | 2 | 134.919 | 151.299 | 16.38 | 69.837 | 512.4 | 35784.611 | 725.299
2016 | Mart | 57.8 | 2 | 154.726 | 171.106 | 16.38 | 80.09 | 567.3 | 45434.949 | 745.106
2016 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 603 | 51382.486 | 755
2016 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2016 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 495 | 42179.652 | 755
2016 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.372 | 180.866 | 10.494 | 71.001 | 174.375 | 12380.749 | 754.866
2016 | Ağustos | 26.01 | 1 | 175.401 | 178.734 | 3.333 | 41.204 | 227.333 | 9366.941 | 752.734
2016 | Eylül | 23.12 | 1 | 171.49 | 174.126 | 2.636 | 35.733 | 157.5 | 5627.991 | 748.126
2017 | Ekim | 26.01 | 1 | 161.854 | 165.187 | 3.333 | 38.021 | 248 | 9429.262 | 739.187
2017 | Kasım | 46.24 | 2 | 147.612 | 158.106 | 10.494 | 61.516 | 315 | 19377.468 | 732.106
2017 | Aralık | 57.8 | 2 | 154.827 | 171.206 | 16.38 | 80.142 | 678.9 | 54408.403 | 745.206
2017 | Ocak | 52.02 | 2 | 154.551 | 167.824 | 13.274 | 72.611 | 475.333 | 34514.616 | 741.824
2017 | Şubat | 52.02 | 2 | 128.107 | 141.38 | 13.274 | 60.187 | 289.333 | 17414.22 | 715.38
2017 | Mart | 57.8 | 2 | 141.027 | 157.406 | 16.38 | 72.999 | 502.2 | 36659.932 | 731.406
2017 | Nisan | 57.8 | 2 | 159.997 | 176.376 | 16.38 | 82.818 | 585 | 48448.614 | 750.376
2017 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 381.3 | 32491.114 | 755
2017 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.483 | 180.863 | 16.38 | 85.141 | 153 | 13026.499 | 754.863
2017 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.369 | 180.863 | 10.494 | 71 | 69.75 | 4952.221 | 754.863
2017 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.601 | 179.237 | 2.636 | 36.798 | 186 | 6844.478 | 753.237
2017 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.715 | 176.351 | 2.636 | 36.197 | 67.5 | 2443.295 | 750.351
2018 | Ekim | 23.12 | 1 | 170.896 | 173.532 | 2.636 | 35.609 | 116.25 | 4139.603 | 747.532
2018 | Kasım | 23.12 | 1 | 166.555 | 169.192 | 2.636 | 34.705 | 202.5 | 7027.785 | 743.192
2018 | Aralık | 23.12 | 1 | 161.872 | 164.508 | 2.636 | 33.729 | 232.5 | 7842.042 | 738.508
2018 | Ocak | 26.01 | 1 | 155.803 | 159.136 | 3.333 | 36.6 | 310 | 11345.967 | 733.136
2018 | Şubat | 26.01 | 1 | 156.094 | 159.427 | 3.333 | 36.668 | 149.333 | 5475.8 | 733.427
2018 | Mart | 52.02 | 2 | 153.593 | 166.866 | 13.274 | 72.161 | 155 | 11184.981 | 740.866
2018 | Nisan | 57.8 | 2 | 154.275 | 170.655 | 16.38 | 79.857 | 81 | 6468.387 | 744.655
2018 | Mayıs | 57.8 | 2 | 159.703 | 176.083 | 16.38 | 82.666 | 93 | 7687.96 | 750.083
2018 | Haziran | 46.24 | 2 | 170.324 | 180.817 | 10.494 | 70.981 | 101.25 | 7186.778 | 754.817
2018 | Temmuz | 46.24 | 2 | 169.037 | 179.53 | 10.494 | 70.444 | 81.375 | 5732.4 | 753.53
2018 | Ağustos | 26.01 | 1 | 170.011 | 173.343 | 3.333 | 39.937 | 248 | 9904.458 | 747.343
2018 | Eylül | 23.12 | 1 | 163.291 | 165.927 | 2.636 | 34.025 | 67.5 | 2296.679 | 739.927
2019 | Ekim | 26.01 | 1 | 158.004 | 161.337 | 3.333 | 37.117 | 227.333 | 8437.914 | 735.337
2019 | Kasım | 26.01 | 1 | 152.731 | 156.064 | 3.333 | 35.878 | 300 | 10763.432 | 730.064
2019 | Aralık | 52.02 | 2 | 155.87 | 169.143 | 13.274 | 73.231 | 671.667 | 49186.82 | 743.143
2019 | Ocak | 52.02 | 2 | 159.961 | 173.234 | 13.274 | 75.153 | 640.667 | 48148.064 | 747.234
2019 | Şubat | 57.8 | 2 | 139.035 | 155.415 | 16.38 | 71.968 | 512.4 | 36876.394 | 729.415
2019 | Mart | 57.8 | 2 | 150.242 | 166.621 | 16.38 | 77.769 | 678.9 | 52797.203 | 740.621
2019 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 603 | 51382.486 | 755
2019 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2019 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 261 | 22240.18 | 755
2019 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.456 | 180.95 | 10.494 | 71.036 | 139.5 | 9909.48 | 754.95
2019 | Ağustos | 23.12 | 1 | 176.446 | 179.082 | 2.636 | 36.766 | 186 | 6838.481 | 753.082
2019 | Eylül | 23.12 | 1 | 173.975 | 176.611 | 2.636 | 36.251 | 67.5 | 2446.948 | 750.611
2020 | Ekim | 23.12 | 1 | 171.127 | 173.763 | 2.636 | 35.658 | 232.5 | 8290.429 | 747.763
2020 | Kasım | 26.01 | 1 | 163.024 | 166.357 | 3.333 | 38.296 | 240 | 9191.087 | 740.357
2020 | Aralık | 26.01 | 1 | 154.238 | 157.571 | 3.333 | 36.232 | 268.667 | 9734.373 | 731.571
2020 | Ocak | 26.01 | 1 | 142.549 | 145.882 | 3.333 | 33.486 | 392.667 | 13148.998 | 719.882
2020 | Şubat | 57.8 | 2 | 121.259 | 137.639 | 16.38 | 62.767 | 352.8 | 22144.124 | 711.639
2020 | Mart | 57.8 | 2 | 149.862 | 166.241 | 16.38 | 77.572 | 734.7 | 56992.191 | 740.241
2020 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 603 | 51382.486 | 755
2020 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 558 | 47547.972 | 755
2020 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 207 | 17638.764 | 755
2020 | Temmuz | 46.24 | 2 | 165.365 | 175.859 | 10.494 | 68.914 | 209.25 | 14420.28 | 749.859
2020 | Ağustos | 26.01 | 1 | 152.306 | 155.639 | 3.333 | 35.778 | 516.667 | 18485.472 | 729.639
2021 | Şubat | 26.01 | 1 | 122.975 | 126.308 | 3.333 | 28.888 | 205.333 | 5931.696 | 700.308
2021 | Mart | 57.8 | 2 | 134.314 | 150.694 | 16.38 | 69.524 | 390.6 | 27156.118 | 724.694
2021 | Nisan | 57.8 | 2 | 156.537 | 172.917 | 16.38 | 81.028 | 279 | 22606.674 | 746.917
2021 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.353 | 180.733 | 16.38 | 85.073 | 83.7 | 7120.612 | 754.733
2021 | Haziran | 46.24 | 2 | 167.011 | 177.504 | 10.494 | 69.6 | 78.75 | 5480.996 | 751.504
2021 | Temmuz | 46.24 | 2 | 159.268 | 169.762 | 10.494 | 66.373 | 116.25 | 7715.91 | 743.762
2021 | Ağustos | 26.01 | 1 | 148.87 | 152.203 | 3.333 | 34.971 | 392.667 | 13732.022 | 726.203
2022 | Ocak | 23.12 | 1 | 132.755 | 135.391 | 2.636 | 27.662 | 139.5 | 3858.865 | 709.391
2022 | Şubat | 52.02 | 2 | 122.253 | 135.527 | 13.274 | 57.437 | 270.667 | 15546.351 | 709.527
2022 | Mart | 57.8 | 2 | 147.58 | 163.96 | 16.38 | 76.391 | 697.5 | 53282.648 | 737.96
2022 | Nisan | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 603 | 51382.486 | 755
2022 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.571 | 180.95 | 16.38 | 85.186 | 362.7 | 30896.87 | 754.95
2022 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.402 | 180.782 | 16.38 | 85.098 | 342 | 29103.676 | 754.782
2022 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.31 | 180.803 | 10.494 | 70.975 | 151.125 | 10726.049 | 754.803
2022 | Ağustos | 26.01 | 1 | 176.602 | 179.935 | 3.333 | 41.486 | 351.333 | 14575.339 | 753.935
2022 | Eylül | 26.01 | 1 | 173.645 | 176.978 | 3.333 | 40.791 | 280 | 11421.505 | 750.978
2023 | Ekim | 46.24 | 2 | 148.888 | 159.382 | 10.494 | 62.048 | 337.125 | 20917.788 | 733.382
2023 | Mayıs | 23.12 | 1 | 142.594 | 145.23 | 2.636 | 29.712 | 23.25 | 690.812 | 719.23
2023 | Haziran | 46.24 | 2 | 158.392 | 168.886 | 10.494 | 66.008 | 56.25 | 3712.97 | 742.886
2023 | Temmuz | 52.02 | 2 | 166.589 | 179.863 | 13.274 | 78.267 | 289.333 | 22645.337 | 753.863
2023 | Ağustos | 46.24 | 2 | 170.283 | 180.777 | 10.494 | 70.964 | 511.5 | 36297.955 | 754.777
2023 | Eylül | 46.24 | 2 | 153.822 | 164.316 | 10.494 | 64.104 | 416.25 | 26683.22 | 738.316
2024 | Ekim | 57.8 | 2 | 148.165 | 164.544 | 16.38 | 76.694 | 651 | 49927.5 | 738.544
2024 | Kasım | 26.01 | 1 | 174.065 | 177.398 | 3.333 | 40.89 | 340 | 13902.517 | 751.398
2024 | Aralık | 26.01 | 1 | 169.942 | 173.275 | 3.333 | 39.921 | 413.333 | 16500.759 | 747.275
2024 | Ocak | 52.02 | 2 | 152.95 | 166.224 | 13.274 | 71.859 | 599.333 | 43067.733 | 740.224
2024 | Şubat | 57.8 | 2 | 146.213 | 162.593 | 16.38 | 75.683 | 420 | 31787.02 | 736.593
2024 | Mart | 57.8 | 2 | 150.442 | 166.822 | 16.38 | 77.873 | 502.2 | 39107.572 | 740.822
2024 | Nisan | 57.8 | 2 | 158.128 | 174.507 | 16.38 | 81.851 | 459 | 37569.481 | 748.507
2024 | Mayıs | 57.8 | 2 | 164.62 | 181 | 16.38 | 85.211 | 279 | 23773.986 | 755
2024 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.581 | 180.961 | 16.38 | 85.191 | 144 | 12267.545 | 754.961
2024 | Temmuz | 46.24 | 2 | 170.413 | 180.907 | 10.494 | 71.018 | 220.875 | 15686.075 | 754.907
2024 | Ağustos | 26.01 | 1 | 177.572 | 180.905 | 3.333 | 41.714 | 558 | 23276.21 | 754.905
2024 | Eylül | 46.24 | 2 | 170.297 | 180.791 | 10.494 | 70.969 | 450 | 31936.218 | 754.791
2025 | Ekim | 26.01 | 1 | 169.893 | 173.225 | 3.333 | 39.91 | 372 | 14846.387 | 747.225
2025 | Kasım | 26.01 | 1 | 148.086 | 151.419 | 3.333 | 34.787 | 400 | 13914.781 | 725.419
2025 | Mart | 46.24 | 2 | 117.548 | 128.042 | 10.494 | 48.987 | 127.875 | 6264.197 | 702.042
2025 | Nisan | 57.8 | 2 | 142.918 | 159.298 | 16.38 | 73.978 | 252 | 18642.38 | 733.298
2025 | Mayıs | 57.8 | 2 | 161.383 | 177.763 | 16.38 | 83.536 | 418.5 | 34959.661 | 751.763
2025 | Haziran | 57.8 | 2 | 164.605 | 180.985 | 16.38 | 85.204 | 144 | 12269.311 | 754.985
2025 | Temmuz | 46.24 | 2 | 169.158 | 179.652 | 10.494 | 70.495 | 116.25 | 8195.023 | 753.652
2025 | Ağustos | 26.01 | 1 | 166.272 | 169.604 | 3.333 | 39.059 | 434 | 16951.616 | 743.604
2025 | Eylül | 26.01 | 1 | 144.55 | 147.883 | 3.333 | 33.956 | 300 | 10186.942 | 721.883

## Aylık İşletme
SuYili | AyNo | Ay | TakvimAy | Gelen_m3s | CanSuyu_m3s | Turbin_m3s | Savak_m3s | Kot_bas | Kot_son | Kot_ort | Hacim_hm3 | Isletme_Modu | Calisan_Unite | Q_isletme_m3s | Calisma_saat | Brut_Dusu_m | Yuk_Kaybi_m | Net_Dusu_m | Eta_turbin | Eta_toplam | Guc_MW | Enerji_MWh | Gelir | Ort_Fiyat
1990 | 1 | Ekim | 10 | 3.81 | 3.758 | 0 | 0 | 700 | 700.374 | 700.188 | 5.647 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990 | 2 | Kasım | 11 | 30.046 | 3.75 | 7.947 | 0 | 700.374 | 743.022 | 728.965 | 53.207 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 247.5 | 154.965 | 2.636 | 152.329 | 0.947 | 0.919 | 31.741 | 7855.818 | 546281.528 | 69.538
1990 | 3 | Aralık | 12 | 55.34 | 3.75 | 41.182 | 0 | 743.022 | 754.934 | 749.394 | 81.083 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 589 | 175.394 | 13.274 | 162.121 | 0.949 | 0.921 | 76.168 | 44862.911 | 2814401.229 | 62.733
1990 | 4 | Ocak | 1 | 22.664 | 3.75 | 40.46 | 0 | 754.934 | 724.303 | 742.536 | 23.376 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 578.667 | 168.536 | 13.274 | 155.263 | 0.949 | 0.921 | 72.946 | 42211.289 | 2627726.894 | 62.252
1990 | 5 | Şubat | 2 | 36.464 | 3.75 | 28.178 | 0 | 724.303 | 732.373 | 728.553 | 34.351 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 327.6 | 154.553 | 16.38 | 138.174 | 0.941 | 0.913 | 71.522 | 23430.629 | 1280732.032 | 54.661
1990 | 6 | Mart | 3 | 42.158 | 5.524 | 39.015 | 0 | 732.373 | 727.898 | 730.21 | 27.975 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 156.21 | 16.38 | 139.831 | 0.941 | 0.913 | 72.38 | 36349.096 | 1498669.454 | 41.23
1990 | 7 | Nisan | 4 | 76.097 | 7.506 | 47.685 | 0.347 | 727.898 | 755 | 743.714 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 594 | 169.714 | 16.38 | 153.334 | 0.941 | 0.913 | 79.369 | 47145.433 | 934929.66 | 19.831
1990 | 8 | Mayıs | 5 | 48.563 | 5.788 | 42.628 | 0.148 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 548.7 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 46755.505 | 848843.518 | 18.155
1990 | 9 | Haziran | 6 | 16.693 | 3.821 | 13.005 | 0 | 755 | 754.872 | 754.936 | 80.917 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 162 | 180.936 | 16.38 | 164.556 | 0.941 | 0.913 | 85.178 | 13798.88 | 932828.127 | 67.602
1990 | 10 | Temmuz | 7 | 9.181 | 3.834 | 5.78 | 0 | 754.872 | 754.438 | 754.655 | 79.756 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 93 | 180.655 | 10.494 | 170.162 | 0.947 | 0.919 | 70.913 | 6594.912 | 516587.261 | 78.331
1990 | 11 | Ağustos | 8 | 6.265 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.438 | 750.933 | 752.724 | 70.815 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 178.724 | 2.636 | 176.088 | 0.947 | 0.919 | 36.691 | 6824.594 | 488659.611 | 71.603
1990 | 12 | Eylül | 9 | 4.41 | 3.792 | 2.89 | 0 | 750.933 | 748.439 | 749.703 | 64.927 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 175.703 | 2.636 | 173.067 | 0.947 | 0.919 | 36.062 | 3245.575 | 228518.433 | 70.409
1991 | 1 | Ekim | 10 | 3.973 | 3.758 | 5.78 | 0 | 748.439 | 741.414 | 745.076 | 50.023 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 171.076 | 2.636 | 168.44 | 0.947 | 0.919 | 35.098 | 6528.199 | 457102.067 | 70.02
1991 | 2 | Kasım | 11 | 5.992 | 3.75 | 6.502 | 0 | 741.414 | 735.264 | 738.445 | 38.978 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 202.5 | 164.445 | 2.636 | 161.809 | 0.947 | 0.919 | 33.716 | 6827.5 | 475855.54 | 69.697
1991 | 3 | Aralık | 12 | 5.918 | 3.75 | 6.502 | 0 | 735.264 | 727.444 | 731.594 | 27.369 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 157.594 | 2.636 | 154.958 | 0.947 | 0.919 | 32.289 | 6756.374 | 459761.742 | 68.049
1991 | 4 | Ocak | 1 | 6.032 | 3.75 | 8.67 | 0 | 727.444 | 709.734 | 720.176 | 10.26 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 146.176 | 3.333 | 142.843 | 0.949 | 0.921 | 33.555 | 8321.753 | 560200.978 | 67.318
1991 | 5 | Şubat | 2 | 17.9 | 3.75 | 15.895 | 0 | 709.734 | 701.377 | 705.978 | 6.038 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 231 | 131.978 | 10.494 | 121.484 | 0.947 | 0.919 | 50.627 | 11694.854 | 695642.289 | 59.483
1991 | 6 | Mart | 3 | 67.084 | 5.524 | 39.015 | 0 | 701.377 | 749.085 | 733.578 | 66.422 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 159.578 | 16.38 | 143.198 | 0.941 | 0.913 | 74.123 | 37224.395 | 1534757.958 | 41.23
1991 | 7 | Nisan | 4 | 66.019 | 7.506 | 48.407 | 4.38 | 749.085 | 755 | 752.155 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 178.155 | 16.38 | 161.775 | 0.941 | 0.913 | 83.739 | 50494.359 | 986441.214 | 19.536
1991 | 8 | Mayıs | 5 | 36.205 | 5.788 | 30.345 | 0.072 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 390.6 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 33283.58 | 812830.02 | 24.421
1991 | 9 | Haziran | 6 | 12.357 | 3.821 | 8.67 | 0 | 755 | 754.871 | 754.935 | 80.914 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 120 | 180.935 | 13.274 | 167.662 | 0.949 | 0.921 | 78.771 | 9452.543 | 685152.585 | 72.483
1991 | 10 | Temmuz | 7 | 7.906 | 3.834 | 4.335 | 0 | 754.871 | 754.608 | 754.739 | 80.21 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.739 | 10.494 | 170.246 | 0.947 | 0.919 | 70.948 | 4948.629 | 395856.479 | 79.993
1991 | 11 | Ağustos | 8 | 5.191 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.608 | 749.924 | 752.337 | 68.393 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 178.337 | 2.636 | 175.701 | 0.947 | 0.919 | 36.611 | 6809.586 | 487585.002 | 71.603
1991 | 12 | Eylül | 9 | 3.747 | 3.792 | 2.167 | 0 | 749.924 | 747.441 | 748.699 | 62.658 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 174.699 | 2.636 | 172.063 | 0.947 | 0.919 | 35.853 | 2420.052 | 170598.946 | 70.494
1992 | 1 | Ekim | 10 | 5.585 | 3.758 | 3.612 | 0 | 747.441 | 745.264 | 746.366 | 57.875 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 116.25 | 172.366 | 2.636 | 169.73 | 0.947 | 0.919 | 35.367 | 4111.363 | 288383.996 | 70.143
1992 | 2 | Kasım | 11 | 13.409 | 3.75 | 9.392 | 0 | 745.264 | 745.584 | 745.424 | 58.565 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 171.424 | 3.333 | 168.091 | 0.949 | 0.921 | 39.487 | 10266.495 | 712993.871 | 69.449
1992 | 3 | Aralık | 12 | 26.335 | 3.75 | 14.45 | 0 | 745.584 | 754.661 | 750.371 | 80.353 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 413.333 | 176.371 | 3.333 | 173.039 | 0.949 | 0.921 | 40.649 | 16801.445 | 1107036.502 | 65.889
1992 | 4 | Ocak | 1 | 13.025 | 3.75 | 35.402 | 0 | 754.661 | 709.92 | 738.922 | 10.374 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 506.333 | 164.922 | 13.274 | 151.649 | 0.949 | 0.921 | 71.248 | 36075.157 | 2294320.348 | 63.598
1992 | 5 | Şubat | 2 | 38.669 | 3.75 | 28.178 | 0 | 709.92 | 726.924 | 719.885 | 26.682 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 327.6 | 145.885 | 16.38 | 129.506 | 0.941 | 0.913 | 67.035 | 21960.754 | 1200387.845 | 54.661
1992 | 6 | Mart | 3 | 56.448 | 5.524 | 39.738 | 0 | 726.924 | 744.685 | 736.84 | 56.644 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 511.5 | 162.84 | 16.38 | 146.461 | 0.941 | 0.913 | 75.811 | 38777.576 | 1578878.102 | 40.716
1992 | 7 | Nisan | 4 | 135.589 | 7.506 | 48.407 | 70.177 | 744.685 | 755 | 750.16 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 176.16 | 16.38 | 159.78 | 0.941 | 0.913 | 82.706 | 49871.747 | 974278.073 | 19.536
1992 | 8 | Mayıs | 5 | 88.087 | 5.788 | 43.35 | 38.949 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1992 | 9 | Haziran | 6 | 35.174 | 3.821 | 31.067 | 0.285 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 387 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 32976.819 | 1528252.31 | 46.343
1992 | 10 | Temmuz | 7 | 16.623 | 3.834 | 13.005 | 0 | 755 | 754.785 | 754.892 | 80.684 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 209.25 | 180.892 | 10.494 | 170.399 | 0.947 | 0.919 | 71.012 | 14859.234 | 1071333.371 | 72.099
1992 | 11 | Ağustos | 8 | 10.684 | 3.823 | 6.502 | 0.142 | 754.785 | 755 | 754.892 | 81.262 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 180.892 | 2.636 | 178.256 | 0.947 | 0.919 | 37.143 | 7772.221 | 555601.982 | 71.486
1992 | 12 | Eylül | 9 | 6.206 | 3.792 | 3.612 | 0 | 755 | 753.832 | 754.42 | 78.156 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 180.42 | 2.636 | 177.784 | 0.947 | 0.919 | 37.045 | 4167.536 | 293054.09 | 70.318
1993 | 1 | Ekim | 10 | 5.207 | 3.758 | 7.225 | 0 | 753.832 | 747.454 | 750.77 | 62.685 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 176.77 | 2.636 | 174.134 | 0.947 | 0.919 | 36.284 | 8436.093 | 589840.383 | 69.919
1993 | 2 | Kasım | 11 | 10.433 | 3.75 | 9.392 | 0 | 747.454 | 744.218 | 745.866 | 55.664 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 171.866 | 3.333 | 168.533 | 0.949 | 0.921 | 39.59 | 10293.489 | 714868.584 | 69.449
1993 | 3 | Aralık | 12 | 17.261 | 3.75 | 12.282 | 0 | 744.218 | 745.764 | 744.998 | 58.953 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 351.333 | 170.998 | 3.333 | 167.665 | 0.949 | 0.921 | 39.386 | 13837.772 | 924438.804 | 66.805
1993 | 4 | Ocak | 1 | 16.915 | 3.75 | 29.622 | 0 | 745.764 | 715.945 | 734.005 | 14.875 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 476.625 | 160.005 | 10.494 | 149.511 | 0.947 | 0.919 | 62.307 | 29697.17 | 1903953.854 | 64.112
1993 | 5 | Şubat | 2 | 31.92 | 3.75 | 27.455 | 0 | 715.945 | 717.872 | 716.925 | 16.606 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 319.2 | 142.925 | 16.38 | 126.545 | 0.941 | 0.913 | 65.503 | 20908.482 | 1151996.319 | 55.097
1993 | 6 | Mart | 3 | 67.224 | 5.524 | 39.738 | 0 | 717.872 | 752.78 | 739.281 | 75.429 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 511.5 | 165.281 | 16.38 | 148.901 | 0.941 | 0.913 | 77.075 | 39423.761 | 1605188.323 | 40.716
1993 | 7 | Nisan | 4 | 151.439 | 7.506 | 48.407 | 93.275 | 752.78 | 755 | 753.905 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 179.905 | 16.38 | 163.525 | 0.941 | 0.913 | 84.644 | 51040.557 | 997111.567 | 19.536
1993 | 8 | Mayıs | 5 | 178.858 | 5.788 | 43.35 | 129.72 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1993 | 9 | Haziran | 6 | 48.61 | 3.821 | 44.795 | 0 | 755 | 754.994 | 754.997 | 81.246 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 180.997 | 16.38 | 164.617 | 0.941 | 0.913 | 85.21 | 47547.075 | 1667832.112 | 35.077
1993 | 10 | Temmuz | 7 | 20.595 | 3.834 | 16.618 | 0.137 | 754.994 | 755 | 754.997 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 267.375 | 180.997 | 10.494 | 170.503 | 0.947 | 0.919 | 71.055 | 18998.432 | 1333511.478 | 70.191
1993 | 11 | Ağustos | 8 | 10.569 | 3.823 | 7.225 | 0 | 755 | 754.522 | 754.762 | 79.981 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 206.667 | 180.762 | 3.333 | 177.429 | 0.949 | 0.921 | 41.68 | 8613.857 | 615889.141 | 71.5
1993 | 12 | Eylül | 9 | 7.496 | 3.792 | 3.612 | 0 | 754.522 | 754.611 | 754.567 | 80.219 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 180.567 | 2.636 | 177.93 | 0.947 | 0.919 | 37.075 | 4170.971 | 293295.669 | 70.318
1994 | 1 | Ekim | 10 | 6.5 | 3.758 | 7.947 | 0 | 754.611 | 749.022 | 751.917 | 66.275 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 227.333 | 177.917 | 3.333 | 174.584 | 0.949 | 0.921 | 41.012 | 9323.351 | 652020.317 | 69.934
1994 | 2 | Kasım | 11 | 13.751 | 3.75 | 10.115 | 0 | 749.022 | 748.894 | 748.958 | 65.979 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 280 | 174.958 | 3.333 | 171.625 | 0.949 | 0.921 | 40.317 | 11288.664 | 781976.218 | 69.271
1994 | 3 | Aralık | 12 | 11.725 | 3.75 | 13.005 | 0 | 748.894 | 742.675 | 745.898 | 52.508 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 372 | 171.898 | 3.333 | 168.565 | 0.949 | 0.921 | 39.598 | 14730.379 | 979965.812 | 66.527
1994 | 4 | Ocak | 1 | 21.246 | 3.75 | 29.622 | 0 | 742.675 | 721.358 | 733.602 | 20.029 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 476.625 | 159.602 | 10.494 | 149.108 | 0.947 | 0.919 | 62.139 | 29617.052 | 1898817.355 | 64.112
1994 | 5 | Şubat | 2 | 30.264 | 3.75 | 25.287 | 0 | 721.358 | 723.988 | 722.711 | 22.997 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 294 | 148.711 | 16.38 | 132.332 | 0.941 | 0.913 | 68.498 | 20138.401 | 1137906.627 | 56.504
1994 | 6 | Mart | 3 | 49.203 | 5.524 | 39.015 | 0 | 723.988 | 733.109 | 728.831 | 35.49 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 154.831 | 16.38 | 138.452 | 0.941 | 0.913 | 71.666 | 35990.614 | 1483889.3 | 41.23
1994 | 7 | Nisan | 4 | 117.05 | 7.506 | 48.407 | 43.478 | 733.109 | 755 | 745.497 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 171.497 | 16.38 | 155.118 | 0.941 | 0.913 | 80.293 | 48416.401 | 945846.905 | 19.536
1994 | 8 | Mayıs | 5 | 71.551 | 5.788 | 43.35 | 22.413 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1994 | 9 | Haziran | 6 | 17.579 | 3.821 | 13.728 | 0.031 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 171 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 14571.153 | 969175.931 | 66.513
1994 | 10 | Temmuz | 7 | 10.135 | 3.834 | 6.502 | 0 | 755 | 754.8 | 754.9 | 80.724 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 180.9 | 10.494 | 170.406 | 0.947 | 0.919 | 71.015 | 7429.944 | 576118.758 | 77.54
1994 | 11 | Ağustos | 8 | 6.758 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.8 | 751.86 | 753.356 | 73.104 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 179.356 | 2.636 | 176.72 | 0.947 | 0.919 | 36.823 | 6849.103 | 490414.573 | 71.603
1994 | 12 | Eylül | 9 | 4.82 | 3.792 | 2.89 | 0 | 751.86 | 749.876 | 750.882 | 68.278 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 176.882 | 2.636 | 174.246 | 0.947 | 0.919 | 36.308 | 3267.675 | 230074.468 | 70.409
1995 | 1 | Ekim | 10 | 4.906 | 3.758 | 6.502 | 0 | 749.876 | 743.382 | 746.747 | 53.937 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 172.747 | 2.636 | 170.111 | 0.947 | 0.919 | 35.446 | 7417.081 | 518987.185 | 69.972
1995 | 2 | Kasım | 11 | 24.091 | 3.75 | 11.56 | 0 | 743.382 | 753.273 | 748.609 | 76.698 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 320 | 174.609 | 3.333 | 171.276 | 0.949 | 0.921 | 40.235 | 12875.052 | 884988.814 | 68.737
1995 | 3 | Aralık | 12 | 33.058 | 3.75 | 28.9 | 0 | 753.273 | 753.693 | 753.484 | 77.792 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 465 | 179.484 | 10.494 | 168.99 | 0.947 | 0.919 | 70.425 | 32747.489 | 2129741.077 | 65.035
1995 | 4 | Ocak | 1 | 35.259 | 3.75 | 44.795 | 0 | 753.693 | 737.152 | 746.244 | 42.206 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 640.667 | 172.244 | 13.274 | 158.97 | 0.949 | 0.921 | 74.688 | 47849.978 | 2915875.817 | 60.938
1995 | 5 | Şubat | 2 | 34.533 | 3.75 | 43.35 | 0 | 737.152 | 712.075 | 727.169 | 11.804 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 504 | 153.169 | 16.38 | 136.79 | 0.941 | 0.913 | 70.806 | 35686.058 | 1662477.516 | 46.586
1995 | 6 | Mart | 3 | 82.018 | 5.524 | 50.575 | 0 | 712.075 | 754.986 | 739.551 | 81.224 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 651 | 165.551 | 16.38 | 149.172 | 0.941 | 0.913 | 77.215 | 50266.859 | 1672644.796 | 33.275
1995 | 7 | Nisan | 4 | 132.9 | 7.506 | 48.407 | 76.972 | 754.986 | 755 | 754.993 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 180.993 | 16.38 | 164.613 | 0.941 | 0.913 | 85.208 | 51380.285 | 1003748.386 | 19.536
1995 | 8 | Mayıs | 5 | 90.641 | 5.788 | 43.35 | 41.503 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1995 | 9 | Haziran | 6 | 29.75 | 3.821 | 26.01 | 0 | 755 | 754.922 | 754.961 | 81.052 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 324 | 180.961 | 16.38 | 164.581 | 0.941 | 0.913 | 85.191 | 27601.94 | 1412154.459 | 51.161
1995 | 10 | Temmuz | 7 | 14.225 | 3.834 | 10.837 | 0 | 754.922 | 754.475 | 754.699 | 79.856 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 174.375 | 180.699 | 10.494 | 170.205 | 0.947 | 0.919 | 70.931 | 12368.636 | 909311.154 | 73.517
1995 | 11 | Ağustos | 8 | 8.124 | 3.823 | 4.335 | 0 | 754.475 | 754.441 | 754.458 | 79.765 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 139.5 | 180.458 | 2.636 | 177.822 | 0.947 | 0.919 | 37.053 | 5168.854 | 370918.844 | 71.76
1995 | 12 | Eylül | 9 | 7.195 | 3.792 | 3.612 | 0 | 754.441 | 754.237 | 754.339 | 79.222 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 180.339 | 2.636 | 177.703 | 0.947 | 0.919 | 37.028 | 4165.637 | 292920.538 | 70.318
1996 | 1 | Ekim | 10 | 6.223 | 3.758 | 7.225 | 0 | 754.237 | 749.107 | 751.757 | 66.472 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 177.757 | 2.636 | 175.121 | 0.947 | 0.919 | 36.49 | 8483.915 | 593184.017 | 69.919
1996 | 2 | Kasım | 11 | 11.008 | 3.75 | 10.115 | 0 | 749.107 | 745.817 | 747.491 | 59.067 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 280 | 173.491 | 3.333 | 170.158 | 0.949 | 0.921 | 39.972 | 11192.171 | 775292.083 | 69.271
1996 | 3 | Aralık | 12 | 5.507 | 3.75 | 10.837 | 0 | 745.817 | 732.63 | 739.764 | 34.746 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 310 | 165.764 | 3.333 | 162.432 | 0.949 | 0.921 | 38.157 | 11828.654 | 796484.721 | 67.335
1996 | 4 | Ocak | 1 | 8.223 | 3.75 | 12.282 | 0 | 732.63 | 714.708 | 725.049 | 13.83 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 351.333 | 151.049 | 3.333 | 147.716 | 0.949 | 0.921 | 34.7 | 12191.303 | 806614.184 | 66.163
1996 | 5 | Şubat | 2 | 21.096 | 3.75 | 20.23 | 0 | 714.708 | 703.287 | 709.867 | 6.852 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 261.333 | 135.867 | 13.274 | 122.593 | 0.949 | 0.921 | 57.597 | 15051.978 | 876145.128 | 58.208
1996 | 6 | Mart | 3 | 60.221 | 5.524 | 38.292 | 0 | 703.287 | 741.808 | 728.522 | 50.789 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 492.9 | 154.522 | 16.38 | 138.142 | 0.941 | 0.913 | 71.506 | 35245.212 | 1470331.076 | 41.717
1996 | 7 | Nisan | 4 | 115.833 | 7.506 | 48.407 | 48.162 | 741.808 | 755 | 748.915 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 174.915 | 16.38 | 158.535 | 0.941 | 0.913 | 82.061 | 49483.068 | 966684.963 | 19.536
1996 | 8 | Mayıs | 5 | 52.34 | 5.788 | 43.35 | 3.202 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1996 | 9 | Haziran | 6 | 16.702 | 3.821 | 13.005 | 0 | 755 | 754.88 | 754.94 | 80.94 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 162 | 180.94 | 16.38 | 164.561 | 0.941 | 0.913 | 85.18 | 13799.231 | 932851.856 | 67.602
1996 | 10 | Temmuz | 7 | 9.014 | 3.834 | 5.78 | 0 | 754.88 | 754.278 | 754.58 | 79.333 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 93 | 180.58 | 10.494 | 170.087 | 0.947 | 0.919 | 70.882 | 6592.006 | 516359.623 | 78.331
1996 | 11 | Ağustos | 8 | 6.189 | 3.823 | 5.057 | 0 | 754.278 | 751.466 | 752.897 | 72.125 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 162.75 | 178.897 | 2.636 | 176.261 | 0.947 | 0.919 | 36.727 | 5977.39 | 428462.721 | 71.681
1996 | 12 | Eylül | 9 | 4.869 | 3.792 | 2.167 | 0 | 751.466 | 750.305 | 750.89 | 69.299 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 176.89 | 2.636 | 174.254 | 0.947 | 0.919 | 36.309 | 2450.877 | 172771.924 | 70.494
1997 | 1 | Ekim | 10 | 5.009 | 3.758 | 5.78 | 0 | 750.305 | 744.933 | 747.697 | 57.169 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 173.697 | 2.636 | 171.061 | 0.947 | 0.919 | 35.644 | 6629.756 | 464212.99 | 70.02
1997 | 2 | Kasım | 11 | 4.025 | 3.75 | 5.057 | 0 | 744.933 | 738.596 | 741.9 | 44.773 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 157.5 | 167.9 | 2.636 | 165.264 | 0.947 | 0.919 | 34.436 | 5423.684 | 378563.297 | 69.798
1997 | 3 | Aralık | 12 | 26.572 | 3.75 | 10.837 | 0 | 738.596 | 753.341 | 746.619 | 76.874 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 310 | 172.619 | 3.333 | 169.286 | 0.949 | 0.921 | 39.767 | 12327.81 | 830095.44 | 67.335
1997 | 4 | Ocak | 1 | 17.15 | 3.75 | 27.455 | 0 | 753.341 | 735.413 | 745.346 | 39.228 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 441.75 | 171.346 | 10.494 | 160.852 | 0.947 | 0.919 | 67.033 | 29611.997 | 1915426.32 | 64.684
1997 | 5 | Şubat | 2 | 11.384 | 3.75 | 17.34 | 0 | 735.413 | 716.934 | 727.534 | 15.748 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 224 | 153.534 | 13.274 | 140.261 | 0.949 | 0.921 | 65.897 | 14761.032 | 882158.836 | 59.763
1997 | 6 | Mart | 3 | 29.431 | 5.524 | 27.455 | 0 | 716.934 | 701.88 | 710.9 | 6.244 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 353.4 | 136.9 | 16.38 | 120.52 | 0.941 | 0.913 | 62.384 | 22046.555 | 1078320.71 | 48.911
1997 | 7 | Nisan | 4 | 138.614 | 7.506 | 48.407 | 53.759 | 701.88 | 755 | 738.028 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 164.028 | 16.38 | 147.648 | 0.941 | 0.913 | 76.426 | 46085.019 | 900301.795 | 19.536
1997 | 8 | Mayıs | 5 | 60.864 | 5.788 | 43.35 | 11.726 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1997 | 9 | Haziran | 6 | 21.92 | 3.821 | 18.062 | 0.037 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 225 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 19172.569 | 1153307.581 | 60.154
1997 | 10 | Temmuz | 7 | 12.169 | 3.834 | 8.67 | 0 | 755 | 754.666 | 754.833 | 80.366 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 139.5 | 180.833 | 10.494 | 170.34 | 0.947 | 0.919 | 70.987 | 9902.726 | 745968.061 | 75.33
1997 | 11 | Ağustos | 8 | 7.119 | 3.823 | 4.335 | 0 | 754.666 | 753.614 | 754.143 | 77.585 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 139.5 | 180.143 | 2.636 | 177.507 | 0.947 | 0.919 | 36.987 | 5159.705 | 370262.272 | 71.76
1997 | 12 | Eylül | 9 | 5.356 | 3.792 | 1.445 | 0 | 753.614 | 753.732 | 753.673 | 77.894 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 45 | 179.673 | 2.636 | 177.037 | 0.947 | 0.919 | 36.889 | 1660.012 | 117165.088 | 70.581
1998 | 1 | Ekim | 10 | 6.042 | 3.758 | 6.502 | 0 | 753.732 | 749.159 | 751.515 | 66.595 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 177.515 | 2.636 | 174.879 | 0.947 | 0.919 | 36.439 | 7624.943 | 533531.671 | 69.972
1998 | 2 | Kasım | 11 | 9.587 | 3.75 | 9.392 | 0 | 749.159 | 745.032 | 747.143 | 57.38 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 173.143 | 3.333 | 169.81 | 0.949 | 0.921 | 39.89 | 10371.439 | 720282.087 | 69.449
1998 | 3 | Aralık | 12 | 13.039 | 3.75 | 10.115 | 0 | 745.032 | 743.979 | 744.509 | 55.167 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 289.333 | 170.509 | 3.333 | 167.176 | 0.949 | 0.921 | 39.271 | 11362.539 | 767813.111 | 67.574
1998 | 4 | Ocak | 1 | 10.26 | 3.75 | 21.675 | 0 | 743.979 | 715.566 | 732.703 | 14.549 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 348.75 | 158.703 | 10.494 | 148.209 | 0.947 | 0.919 | 61.765 | 21540.411 | 1426059.971 | 66.204
1998 | 5 | Şubat | 2 | 22.868 | 3.75 | 20.23 | 0 | 715.566 | 712.152 | 713.933 | 11.859 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 261.333 | 139.933 | 13.274 | 126.659 | 0.949 | 0.921 | 59.507 | 15551.208 | 905204.251 | 58.208
1998 | 6 | Mart | 3 | 54.072 | 5.524 | 38.292 | 0 | 712.152 | 735.473 | 726.085 | 39.328 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 492.9 | 152.085 | 16.38 | 135.705 | 0.941 | 0.913 | 70.244 | 34623.342 | 1444388.4 | 41.717
1998 | 7 | Nisan | 4 | 99.639 | 7.506 | 48.407 | 27.547 | 735.473 | 755 | 746.379 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 172.379 | 16.38 | 156 | 0.941 | 0.913 | 80.749 | 48691.686 | 951224.787 | 19.536
1998 | 8 | Mayıs | 5 | 49.323 | 5.788 | 43.35 | 0.185 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
1998 | 9 | Haziran | 6 | 16.613 | 3.821 | 13.005 | 0 | 755 | 754.795 | 754.897 | 80.71 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 162 | 180.897 | 16.38 | 164.518 | 0.941 | 0.913 | 85.158 | 13795.65 | 932609.755 | 67.602
1998 | 10 | Temmuz | 7 | 8.183 | 3.834 | 6.502 | 0 | 754.795 | 752.589 | 753.706 | 74.942 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 179.706 | 10.494 | 169.213 | 0.947 | 0.919 | 70.518 | 7377.897 | 572082.996 | 77.54
1998 | 11 | Ağustos | 8 | 5.718 | 3.823 | 14.45 | 0 | 752.589 | 736.639 | 745.382 | 41.314 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 413.333 | 171.382 | 3.333 | 168.049 | 0.949 | 0.921 | 39.476 | 16316.951 | 1136689.331 | 69.663
1998 | 12 | Eylül | 9 | 3.823 | 3.792 | 13.728 | 0 | 736.639 | 700.807 | 724.458 | 5.813 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 380 | 150.458 | 3.333 | 147.125 | 0.949 | 0.921 | 34.561 | 13133.32 | 882288.841 | 67.179
1999 | 1 | Ekim | 10 | 2.914 | 3.028 | 0 | 0 | 700.807 | 700 | 700.409 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 2 | Kasım | 11 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 3 | Aralık | 12 | 4.847 | 3.75 | 0 | 0 | 700 | 706.547 | 703.564 | 8.447 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 129.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 4 | Ocak | 1 | 4.871 | 3.75 | 2.167 | 0 | 706.547 | 700.367 | 703.714 | 5.644 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 69.75 | 129.714 | 2.636 | 127.077 | 0.947 | 0.919 | 26.479 | 1846.917 | 125314.502 | 67.851
1999 | 5 | Şubat | 2 | 15.136 | 3.75 | 8.67 | 0 | 700.367 | 712.642 | 707.441 | 12.215 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 126 | 133.441 | 10.494 | 122.947 | 0.947 | 0.919 | 51.237 | 6455.838 | 409819.647 | 63.48
1999 | 6 | Mart | 3 | 35.448 | 5.524 | 27.455 | 0 | 712.642 | 720.191 | 716.681 | 18.829 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 353.4 | 142.681 | 16.38 | 126.301 | 0.941 | 0.913 | 65.377 | 23104.089 | 1130045.838 | 48.911
1999 | 7 | Nisan | 4 | 56.392 | 7.506 | 24.565 | 0.235 | 720.191 | 755 | 741.426 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 306 | 167.426 | 16.38 | 151.046 | 0.941 | 0.913 | 78.185 | 23924.631 | 825037.77 | 34.485
1999 | 8 | Mayıs | 5 | 14.057 | 5.788 | 7.947 | 0.321 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 102.3 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 8717.128 | 580879.766 | 66.637
1999 | 9 | Haziran | 6 | 6.445 | 3.821 | 2.89 | 0 | 755 | 754.744 | 754.872 | 80.573 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 80 | 180.872 | 3.333 | 177.539 | 0.949 | 0.921 | 41.706 | 3336.47 | 253063.34 | 75.848
1999 | 10 | Temmuz | 7 | 5.485 | 3.834 | 5.057 | 0 | 754.744 | 751.192 | 753.007 | 71.449 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 81.375 | 179.007 | 10.494 | 168.513 | 0.947 | 0.919 | 70.226 | 5714.643 | 452178.926 | 79.126
1999 | 11 | Ağustos | 8 | 4.02 | 3.823 | 7.947 | 0 | 751.192 | 741.757 | 746.73 | 50.69 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 227.333 | 172.73 | 3.333 | 169.397 | 0.949 | 0.921 | 39.793 | 9046.335 | 645672.483 | 71.374
1999 | 12 | Eylül | 9 | 2.871 | 3.792 | 3.612 | 0 | 741.757 | 735.24 | 738.619 | 38.939 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 164.619 | 2.636 | 161.983 | 0.947 | 0.919 | 33.752 | 3797.137 | 267008.28 | 70.318
2000 | 1 | Ekim | 10 | 4.439 | 3.758 | 5.78 | 0 | 735.24 | 725.841 | 730.871 | 25.282 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 156.871 | 2.636 | 154.235 | 0.947 | 0.919 | 32.138 | 5977.66 | 418553.537 | 70.02
2000 | 2 | Kasım | 11 | 3.508 | 3.75 | 2.89 | 0 | 725.841 | 718.468 | 722.454 | 17.164 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 148.454 | 2.636 | 145.818 | 0.947 | 0.919 | 30.384 | 2734.556 | 191470.246 | 70.019
2000 | 3 | Aralık | 12 | 4.224 | 3.75 | 0 | 0 | 718.468 | 719.788 | 719.134 | 18.433 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 145.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 4 | Ocak | 1 | 7.765 | 3.75 | 7.225 | 0 | 719.788 | 709.024 | 715.074 | 9.834 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 141.074 | 2.636 | 138.438 | 0.947 | 0.919 | 28.846 | 6706.745 | 452145.675 | 67.417
2000 | 5 | Şubat | 2 | 20.568 | 3.75 | 13.728 | 0 | 709.024 | 718.623 | 714.392 | 17.31 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 199.5 | 140.392 | 10.494 | 129.898 | 0.947 | 0.919 | 54.134 | 10799.663 | 655330.048 | 60.681
2000 | 6 | Mart | 3 | 31.469 | 5.524 | 26.01 | 0 | 718.623 | 718.438 | 718.531 | 17.135 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 334.8 | 144.531 | 16.38 | 128.151 | 0.941 | 0.913 | 66.334 | 22208.645 | 1109424.235 | 49.955
2000 | 7 | Nisan | 4 | 48.287 | 7.506 | 20.23 | 0 | 718.438 | 750.763 | 738.037 | 70.404 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 252 | 164.037 | 16.38 | 147.657 | 0.941 | 0.913 | 76.431 | 19260.596 | 767070.043 | 39.826
2000 | 8 | Mayıs | 5 | 34.482 | 5.788 | 24.565 | 0.075 | 750.763 | 755 | 752.938 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 316.2 | 178.938 | 16.38 | 162.558 | 0.941 | 0.913 | 84.144 | 26606.279 | 776266.555 | 29.176
2000 | 9 | Haziran | 6 | 11.263 | 3.821 | 7.947 | 0 | 755 | 754.511 | 754.756 | 79.952 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 110 | 180.756 | 13.274 | 167.483 | 0.949 | 0.921 | 78.687 | 8655.572 | 634673.765 | 73.325
2000 | 10 | Temmuz | 7 | 5.355 | 3.834 | 11.56 | 0 | 754.511 | 742.951 | 749.122 | 53.063 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 186 | 175.122 | 10.494 | 164.628 | 0.947 | 0.919 | 68.607 | 12760.892 | 931550.635 | 73
2000 | 11 | Ağustos | 8 | 3.434 | 3.823 | 17.34 | 0 | 742.951 | 700.193 | 728.888 | 5.579 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 496 | 154.888 | 3.333 | 151.555 | 0.949 | 0.921 | 35.602 | 17658.548 | 1212047.858 | 68.638
2000 | 12 | Eylül | 9 | 2.682 | 2.71 | 0 | 0 | 700.193 | 700 | 700.097 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | Ekim | 10 | 3.023 | 3.023 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | Kasım | 11 | 2.818 | 2.818 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | Aralık | 12 | 6.097 | 3.75 | 0 | 0 | 700 | 712.062 | 706.929 | 11.794 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 132.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 4 | Ocak | 1 | 5.972 | 3.75 | 4.335 | 0 | 712.062 | 701.615 | 707.504 | 6.135 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 139.5 | 133.504 | 2.636 | 130.868 | 0.947 | 0.919 | 27.269 | 3804.005 | 257691.898 | 67.742
2001 | 5 | Şubat | 2 | 12.707 | 3.75 | 7.225 | 0 | 701.615 | 709.841 | 706.134 | 10.325 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 186.667 | 132.134 | 3.333 | 128.801 | 0.949 | 0.921 | 30.257 | 5647.924 | 345348.169 | 61.146
2001 | 6 | Mart | 3 | 32.127 | 5.524 | 18.785 | 0 | 709.841 | 730.281 | 722.067 | 31.264 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 241.8 | 148.067 | 16.38 | 131.687 | 0.941 | 0.913 | 68.165 | 16482.188 | 921534.653 | 55.911
2001 | 7 | Nisan | 4 | 33.188 | 7.506 | 14.45 | 0 | 730.281 | 746.416 | 739.173 | 60.376 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 180 | 165.173 | 16.38 | 148.793 | 0.941 | 0.913 | 77.019 | 13863.397 | 681997.486 | 49.194
2001 | 8 | Mayıs | 5 | 25.751 | 5.788 | 12.282 | 0 | 746.416 | 754.883 | 750.87 | 80.948 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 158.1 | 176.87 | 16.38 | 160.49 | 0.941 | 0.913 | 83.073 | 13133.914 | 668791.963 | 50.921
2001 | 9 | Haziran | 6 | 10.583 | 3.821 | 7.225 | 0 | 754.883 | 754.435 | 754.659 | 79.748 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 112.5 | 180.659 | 10.494 | 170.166 | 0.947 | 0.919 | 70.915 | 7977.91 | 583335.174 | 73.119
2001 | 10 | Temmuz | 7 | 5.007 | 3.834 | 10.837 | 0 | 754.435 | 743.345 | 749.249 | 53.863 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 174.375 | 175.249 | 10.494 | 164.756 | 0.947 | 0.919 | 68.66 | 11972.613 | 880196.534 | 73.517
2001 | 11 | Ağustos | 8 | 3.183 | 3.823 | 17.34 | 0 | 743.345 | 700.524 | 729.223 | 5.704 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 496 | 155.223 | 3.333 | 151.89 | 0.949 | 0.921 | 35.681 | 17697.61 | 1214728.953 | 68.638
2001 | 12 | Eylül | 9 | 2.652 | 2.728 | 0 | 0 | 700.524 | 700 | 700.264 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | Ekim | 10 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | Kasım | 11 | 2.949 | 2.949 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 3 | Aralık | 12 | 18.763 | 3.75 | 1.445 | 0 | 700 | 736.947 | 724.552 | 41.848 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 46.5 | 150.552 | 2.636 | 147.916 | 0.947 | 0.919 | 30.821 | 1433.187 | 98575.649 | 68.781
2002 | 4 | Ocak | 1 | 27.446 | 3.75 | 29.622 | 0 | 736.947 | 726.381 | 732.085 | 25.974 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 476.625 | 158.085 | 10.494 | 147.591 | 0.947 | 0.919 | 61.507 | 29315.76 | 1879500.806 | 64.112
2002 | 5 | Şubat | 2 | 26.787 | 3.75 | 28.178 | 0 | 726.381 | 714.35 | 721.1 | 13.538 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 327.6 | 147.1 | 16.38 | 130.72 | 0.941 | 0.913 | 67.664 | 22166.634 | 1211641.369 | 54.661
2002 | 6 | Mart | 3 | 60.679 | 5.524 | 39.015 | 0 | 714.35 | 744.743 | 732.893 | 56.767 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 158.893 | 16.38 | 142.513 | 0.941 | 0.913 | 73.768 | 37046.391 | 1527418.863 | 41.23
2002 | 7 | Nisan | 4 | 105.683 | 7.506 | 48.407 | 40.319 | 744.743 | 755 | 750.186 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 176.186 | 16.38 | 159.806 | 0.941 | 0.913 | 82.719 | 49879.793 | 974435.262 | 19.536
2002 | 8 | Mayıs | 5 | 59.463 | 5.788 | 43.35 | 10.325 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2002 | 9 | Haziran | 6 | 28.595 | 3.821 | 24.565 | 0.209 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 306 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 26074.694 | 1369786.339 | 52.533
2002 | 10 | Temmuz | 7 | 10.364 | 3.834 | 6.502 | 0.027 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 181 | 10.494 | 170.506 | 0.947 | 0.919 | 71.057 | 7434.304 | 576456.842 | 77.54
2002 | 11 | Ağustos | 8 | 6.156 | 3.823 | 5.78 | 0 | 755 | 751.428 | 753.253 | 72.03 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 179.253 | 2.636 | 176.617 | 0.947 | 0.919 | 36.802 | 6845.1 | 490127.927 | 71.603
2002 | 12 | Eylül | 9 | 4.61 | 3.792 | 2.89 | 0 | 751.428 | 749.187 | 750.324 | 66.659 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 176.324 | 2.636 | 173.688 | 0.947 | 0.919 | 36.191 | 3257.212 | 229337.798 | 70.409
2003 | 1 | Ekim | 10 | 4.489 | 3.758 | 6.502 | 0 | 749.187 | 742.017 | 745.753 | 51.201 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 171.753 | 2.636 | 169.117 | 0.947 | 0.919 | 35.239 | 7373.748 | 515955.055 | 69.972
2003 | 2 | Kasım | 11 | 4.379 | 3.75 | 6.502 | 0 | 742.017 | 733.417 | 737.935 | 35.976 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 202.5 | 163.935 | 2.636 | 161.299 | 0.947 | 0.919 | 33.61 | 6805.999 | 474356.946 | 69.697
2003 | 3 | Aralık | 12 | 8.432 | 3.75 | 7.947 | 0 | 733.417 | 727.339 | 730.519 | 27.229 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 255.75 | 156.519 | 2.636 | 153.883 | 0.947 | 0.919 | 32.065 | 8200.505 | 556469.386 | 67.858
2003 | 4 | Ocak | 1 | 12.953 | 3.75 | 13.005 | 0 | 727.339 | 718.343 | 723.256 | 17.046 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 372 | 149.256 | 3.333 | 145.924 | 0.949 | 0.921 | 34.279 | 12751.81 | 839483.89 | 65.833
2003 | 5 | Şubat | 2 | 20.535 | 3.75 | 21.675 | 0 | 718.343 | 700 | 711.319 | 5.507 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 280 | 137.319 | 13.274 | 124.045 | 0.949 | 0.921 | 58.279 | 16318.15 | 934742.106 | 57.282
2003 | 6 | Mart | 3 | 80.646 | 5.524 | 46.962 | 0 | 700 | 754.876 | 737.727 | 80.929 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 604.5 | 163.727 | 16.38 | 147.347 | 0.941 | 0.913 | 76.27 | 46105.426 | 1637639.958 | 35.519
2003 | 7 | Nisan | 4 | 142.543 | 7.506 | 48.407 | 86.501 | 754.876 | 755 | 754.938 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 180.938 | 16.38 | 164.558 | 0.941 | 0.913 | 85.179 | 51363.14 | 1003413.428 | 19.536
2003 | 8 | Mayıs | 5 | 71.308 | 5.788 | 43.35 | 22.17 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2003 | 9 | Haziran | 6 | 33.368 | 3.821 | 29.622 | 0 | 755 | 754.927 | 754.963 | 81.066 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 369 | 180.963 | 16.38 | 164.584 | 0.941 | 0.913 | 85.193 | 31436.039 | 1499128.488 | 47.688
2003 | 10 | Temmuz | 7 | 11.509 | 3.834 | 7.947 | 0 | 754.927 | 754.655 | 754.791 | 80.335 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 127.875 | 180.791 | 10.494 | 170.297 | 0.947 | 0.919 | 70.97 | 9075.233 | 690101.136 | 76.042
2003 | 11 | Ağustos | 8 | 6.162 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.655 | 751.057 | 752.896 | 71.119 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 178.896 | 2.636 | 176.26 | 0.947 | 0.919 | 36.727 | 6831.269 | 489137.556 | 71.603
2003 | 12 | Eylül | 9 | 4.781 | 3.792 | 2.167 | 0 | 751.057 | 749.785 | 750.427 | 68.064 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 176.427 | 2.636 | 173.79 | 0.947 | 0.919 | 36.213 | 2444.355 | 172312.169 | 70.494
2004 | 1 | Ekim | 10 | 5.562 | 3.758 | 5.78 | 0 | 749.785 | 745.048 | 747.477 | 57.414 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 173.477 | 2.636 | 170.841 | 0.947 | 0.919 | 35.598 | 6621.256 | 463617.832 | 70.02
2004 | 2 | Kasım | 11 | 11.138 | 3.75 | 9.392 | 0 | 745.048 | 742.531 | 743.81 | 52.218 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 169.81 | 3.333 | 166.477 | 0.949 | 0.921 | 39.107 | 10167.876 | 706144.936 | 69.449
2004 | 3 | Aralık | 12 | 14.812 | 3.75 | 11.56 | 0 | 742.531 | 741.856 | 742.195 | 50.885 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 330.667 | 168.195 | 3.333 | 164.862 | 0.949 | 0.921 | 38.728 | 12806.038 | 858940.705 | 67.073
2004 | 4 | Ocak | 1 | 23.777 | 3.75 | 31.79 | 0 | 741.856 | 720.735 | 732.879 | 19.379 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 511.5 | 158.879 | 10.494 | 148.386 | 0.947 | 0.919 | 61.838 | 31630.209 | 2008698.229 | 63.506
2004 | 5 | Şubat | 2 | 40.426 | 3.75 | 36.848 | 0 | 720.735 | 720.325 | 720.531 | 18.963 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 428.4 | 146.531 | 16.38 | 130.152 | 0.941 | 0.913 | 67.37 | 28861.155 | 1432428.586 | 49.632
2004 | 6 | Mart | 3 | 77.552 | 5.524 | 48.407 | 0.36 | 720.325 | 755 | 741.46 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 623.1 | 167.46 | 16.38 | 151.081 | 0.941 | 0.913 | 78.203 | 48728.268 | 1685613.7 | 34.592
2004 | 7 | Nisan | 4 | 40.846 | 7.506 | 33.957 | 0 | 755 | 754.402 | 754.702 | 79.661 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 423 | 180.702 | 16.38 | 164.322 | 0.941 | 0.913 | 85.057 | 35979.168 | 954112.256 | 26.518
2004 | 8 | Mayıs | 5 | 55.979 | 5.788 | 43.35 | 6.243 | 754.402 | 755 | 754.702 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 180.702 | 16.38 | 164.322 | 0.941 | 0.913 | 85.057 | 47461.882 | 847322.172 | 17.853
2004 | 9 | Haziran | 6 | 21.596 | 3.821 | 18.062 | 0 | 755 | 754.723 | 754.862 | 80.518 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 225 | 180.862 | 16.38 | 164.482 | 0.941 | 0.913 | 85.14 | 19156.461 | 1152338.606 | 60.154
2004 | 10 | Temmuz | 7 | 8.447 | 3.834 | 4.335 | 0 | 754.723 | 755 | 754.862 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.862 | 10.494 | 170.368 | 0.947 | 0.919 | 70.999 | 4952.182 | 396140.648 | 79.993
2004 | 11 | Ağustos | 8 | 5.039 | 3.823 | 7.225 | 0 | 755 | 748.544 | 751.905 | 65.169 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 206.667 | 177.905 | 3.333 | 174.572 | 0.949 | 0.921 | 41.009 | 8475.17 | 605973.002 | 71.5
2004 | 12 | Eylül | 9 | 3.783 | 3.792 | 3.612 | 0 | 748.544 | 744.274 | 746.461 | 55.781 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 172.461 | 2.636 | 169.825 | 0.947 | 0.919 | 35.386 | 3980.961 | 279934.442 | 70.318
2005 | 1 | Ekim | 10 | 3.356 | 3.758 | 2.167 | 0 | 744.274 | 740.828 | 742.591 | 48.898 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 69.75 | 168.591 | 2.636 | 165.955 | 0.947 | 0.919 | 34.58 | 2411.954 | 169445.835 | 70.253
2005 | 2 | Kasım | 11 | 9.091 | 3.75 | 7.225 | 0 | 740.828 | 738.174 | 739.52 | 44.014 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 225 | 165.52 | 2.636 | 162.884 | 0.947 | 0.919 | 33.94 | 7636.506 | 531790.655 | 69.638
2005 | 3 | Aralık | 12 | 7.63 | 3.75 | 9.392 | 0 | 738.174 | 728.836 | 733.829 | 29.25 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 268.667 | 159.829 | 3.333 | 156.496 | 0.949 | 0.921 | 36.763 | 9876.913 | 669275.951 | 67.762
2005 | 4 | Ocak | 1 | 11.146 | 3.75 | 13.728 | 0 | 728.836 | 712.743 | 722.045 | 12.29 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 392.667 | 148.045 | 3.333 | 144.712 | 0.949 | 0.921 | 33.994 | 13348.468 | 874306.399 | 65.499
2005 | 5 | Şubat | 2 | 26.762 | 3.75 | 20.952 | 0 | 712.743 | 718.582 | 715.836 | 17.272 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 270.667 | 141.836 | 13.274 | 128.562 | 0.949 | 0.921 | 60.401 | 16348.64 | 944546.091 | 57.775
2005 | 6 | Mart | 3 | 53.599 | 5.524 | 36.848 | 0 | 718.582 | 740 | 731.007 | 47.343 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 474.3 | 157.007 | 16.38 | 140.627 | 0.941 | 0.913 | 72.792 | 34525.215 | 1472919.856 | 42.662
2005 | 7 | Nisan | 4 | 54.581 | 7.506 | 33.957 | 0.031 | 740 | 755 | 748.167 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 423 | 174.167 | 16.38 | 157.787 | 0.941 | 0.913 | 81.674 | 34548.24 | 916166.246 | 26.518
2005 | 8 | Mayıs | 5 | 42.458 | 5.788 | 36.125 | 0.545 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 465 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 39623.31 | 834265.804 | 21.055
2005 | 9 | Haziran | 6 | 18.826 | 3.821 | 15.172 | 0 | 755 | 754.839 | 754.919 | 80.829 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 189 | 180.919 | 16.38 | 164.54 | 0.941 | 0.913 | 85.17 | 16097.079 | 1035998.649 | 64.359
2005 | 10 | Temmuz | 7 | 7.245 | 3.834 | 4.335 | 0 | 754.839 | 753.907 | 754.376 | 78.354 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.376 | 10.494 | 169.882 | 0.947 | 0.919 | 70.796 | 4938.053 | 395010.427 | 79.993
2005 | 11 | Ağustos | 8 | 4.689 | 3.823 | 7.947 | 0 | 753.907 | 745.963 | 750.125 | 59.385 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 227.333 | 176.125 | 3.333 | 172.792 | 0.949 | 0.921 | 40.591 | 9227.62 | 658611.494 | 71.374
2005 | 12 | Eylül | 9 | 3.699 | 3.792 | 4.335 | 0 | 745.963 | 740.303 | 743.239 | 47.908 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 135 | 169.239 | 2.636 | 166.603 | 0.947 | 0.919 | 34.715 | 4686.526 | 329074.684 | 70.217
2006 | 1 | Ekim | 10 | 3.804 | 3.758 | 6.502 | 0 | 740.303 | 729.821 | 735.433 | 30.616 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 161.433 | 2.636 | 158.797 | 0.947 | 0.919 | 33.089 | 6923.77 | 484469.261 | 69.972
2006 | 2 | Kasım | 11 | 3.586 | 3.75 | 6.502 | 0 | 729.821 | 714.098 | 723.117 | 13.336 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 202.5 | 149.117 | 2.636 | 146.481 | 0.947 | 0.919 | 30.522 | 6180.732 | 430777.783 | 69.697
2006 | 3 | Aralık | 12 | 5.183 | 3.75 | 0 | 0 | 714.098 | 718.478 | 716.379 | 17.173 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 142.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 4 | Ocak | 1 | 15.022 | 3.75 | 13.728 | 0 | 718.478 | 710.281 | 714.775 | 10.598 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 392.667 | 140.775 | 3.333 | 137.442 | 0.949 | 0.921 | 32.287 | 12677.921 | 830386.512 | 65.499
2006 | 5 | Şubat | 2 | 34.276 | 3.75 | 23.842 | 0 | 710.281 | 726.989 | 720.042 | 26.767 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 308 | 146.042 | 13.274 | 132.769 | 0.949 | 0.921 | 62.378 | 19212.333 | 1070087.634 | 55.698
2006 | 6 | Mart | 3 | 49.979 | 5.524 | 39.015 | 0 | 726.989 | 736.652 | 732.177 | 41.337 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 158.177 | 16.38 | 141.798 | 0.941 | 0.913 | 73.398 | 36860.401 | 1519750.526 | 41.23
2006 | 7 | Nisan | 4 | 70.339 | 7.506 | 46.962 | 0.467 | 736.652 | 755 | 746.834 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 585 | 172.834 | 16.38 | 156.454 | 0.941 | 0.913 | 80.984 | 47375.873 | 953012.243 | 20.116
2006 | 8 | Mayıs | 5 | 48.768 | 5.788 | 42.628 | 0.353 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 548.7 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 46755.505 | 848843.518 | 18.155
2006 | 9 | Haziran | 6 | 16.362 | 3.821 | 12.282 | 0.258 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 153 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 13037.347 | 896500.816 | 68.764
2006 | 10 | Temmuz | 7 | 8.021 | 3.834 | 4.335 | 0 | 755 | 754.853 | 754.926 | 80.866 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.926 | 10.494 | 170.433 | 0.947 | 0.919 | 71.026 | 4954.065 | 396291.257 | 79.993
2006 | 11 | Ağustos | 8 | 4.676 | 3.823 | 5.057 | 0 | 754.853 | 750.433 | 752.704 | 69.606 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 162.75 | 178.704 | 2.636 | 176.068 | 0.947 | 0.919 | 36.687 | 5970.857 | 427994.455 | 71.681
2006 | 12 | Eylül | 9 | 3.591 | 3.792 | 0 | 0 | 750.433 | 750.215 | 750.324 | 69.085 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 176.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | Ekim | 10 | 11.765 | 3.758 | 7.225 | 0 | 750.215 | 751.082 | 750.651 | 71.18 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 176.651 | 2.636 | 174.015 | 0.947 | 0.919 | 36.259 | 8430.333 | 589437.632 | 69.919
2007 | 2 | Kasım | 11 | 19.405 | 3.75 | 12.282 | 0 | 751.082 | 754.499 | 752.827 | 79.92 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 340 | 178.827 | 3.333 | 175.494 | 0.949 | 0.921 | 41.226 | 14016.682 | 959273.686 | 68.438
2007 | 3 | Aralık | 12 | 5.755 | 3.75 | 11.56 | 0 | 754.499 | 743.572 | 749.385 | 54.327 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 330.667 | 175.385 | 3.333 | 172.052 | 0.949 | 0.921 | 40.417 | 13364.558 | 896402.42 | 67.073
2007 | 4 | Ocak | 1 | 7.011 | 3.75 | 20.23 | 0 | 743.572 | 707.348 | 730.519 | 8.879 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 325.5 | 156.519 | 10.494 | 146.026 | 0.947 | 0.919 | 60.855 | 19808.189 | 1318046.022 | 66.54
2007 | 5 | Şubat | 2 | 27.087 | 3.75 | 19.507 | 0 | 707.348 | 719.49 | 714.316 | 18.143 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 252 | 140.316 | 13.274 | 127.042 | 0.949 | 0.921 | 59.687 | 15041.183 | 881567.328 | 58.61
2007 | 6 | Mart | 3 | 41.754 | 5.524 | 35.402 | 0 | 719.49 | 721.668 | 720.61 | 20.36 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 455.7 | 146.61 | 16.38 | 130.231 | 0.941 | 0.913 | 67.411 | 30718.968 | 1339445.076 | 43.603
2007 | 7 | Nisan | 4 | 87.004 | 7.506 | 48.407 | 7.595 | 721.668 | 755 | 741.819 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 167.819 | 16.38 | 151.439 | 0.941 | 0.913 | 78.389 | 47268.302 | 923418.021 | 19.536
2007 | 8 | Mayıs | 5 | 73.057 | 5.788 | 43.35 | 23.919 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2007 | 9 | Haziran | 6 | 19.726 | 3.821 | 15.895 | 0.01 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 198 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 16871.861 | 1067840.528 | 63.291
2007 | 10 | Temmuz | 7 | 8.724 | 3.834 | 5.057 | 0 | 755 | 754.833 | 754.917 | 80.813 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 81.375 | 180.917 | 10.494 | 170.423 | 0.947 | 0.919 | 71.022 | 5779.406 | 457303.367 | 79.126
2007 | 11 | Ağustos | 8 | 6.094 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.833 | 751.178 | 753.047 | 71.415 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 179.047 | 2.636 | 176.411 | 0.947 | 0.919 | 36.759 | 6837.107 | 489555.598 | 71.603
2007 | 12 | Eylül | 9 | 4.757 | 3.792 | 2.89 | 0 | 751.178 | 749.086 | 750.146 | 66.425 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 176.146 | 2.636 | 173.51 | 0.947 | 0.919 | 36.154 | 3253.877 | 229102.971 | 70.409
2008 | 1 | Ekim | 10 | 3.764 | 3.758 | 6.502 | 0 | 749.086 | 740.894 | 745.193 | 49.025 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 171.193 | 2.636 | 168.557 | 0.947 | 0.919 | 35.122 | 7349.33 | 514246.526 | 69.972
2008 | 2 | Kasım | 11 | 4.934 | 3.75 | 5.78 | 0 | 740.894 | 734.128 | 737.642 | 37.112 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 180 | 163.642 | 2.636 | 161.006 | 0.947 | 0.919 | 33.549 | 6038.784 | 421167.274 | 69.744
2008 | 3 | Aralık | 12 | 7.378 | 3.75 | 6.502 | 0 | 734.128 | 728.954 | 731.653 | 29.412 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 157.653 | 2.636 | 155.017 | 0.947 | 0.919 | 32.301 | 6758.967 | 459938.207 | 68.049
2008 | 4 | Ocak | 1 | 8.111 | 3.75 | 10.837 | 0 | 728.954 | 712.436 | 722.016 | 12.064 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 310 | 148.016 | 3.333 | 144.683 | 0.949 | 0.921 | 33.988 | 10536.174 | 703297.442 | 66.751
2008 | 5 | Şubat | 2 | 19.792 | 3.75 | 13.005 | 0 | 712.436 | 720.767 | 716.922 | 19.412 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 189 | 142.922 | 10.494 | 132.429 | 0.947 | 0.919 | 55.188 | 10430.565 | 636907.977 | 61.062
2008 | 6 | Mart | 3 | 42.383 | 5.524 | 23.12 | 0 | 720.767 | 744.479 | 734.557 | 56.21 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 297.6 | 160.557 | 16.38 | 144.178 | 0.941 | 0.913 | 74.63 | 22209.809 | 1155436.217 | 52.024
2008 | 7 | Nisan | 4 | 29.044 | 7.506 | 14.45 | 0 | 744.479 | 752.447 | 748.643 | 74.582 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 180 | 174.643 | 16.38 | 158.263 | 0.941 | 0.913 | 81.921 | 14745.719 | 725402.563 | 49.194
2008 | 8 | Mayıs | 5 | 19.129 | 5.788 | 10.837 | 0.01 | 752.447 | 755 | 753.743 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 139.5 | 179.743 | 16.38 | 163.364 | 0.941 | 0.913 | 84.561 | 11796.235 | 656114.209 | 55.621
2008 | 9 | Haziran | 6 | 9.563 | 3.821 | 5.78 | 0 | 755 | 754.964 | 754.982 | 81.164 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 90 | 180.982 | 10.494 | 170.488 | 0.947 | 0.919 | 71.049 | 6394.418 | 479247.423 | 74.948
2008 | 10 | Temmuz | 7 | 4.413 | 3.834 | 6.502 | 0 | 754.964 | 748.601 | 751.911 | 65.299 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 177.911 | 10.494 | 167.418 | 0.947 | 0.919 | 69.77 | 7299.635 | 566014.557 | 77.54
2008 | 11 | Ağustos | 8 | 3.007 | 3.823 | 9.392 | 0 | 748.601 | 734.646 | 742.234 | 37.957 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 268.667 | 168.234 | 3.333 | 164.901 | 0.949 | 0.921 | 38.737 | 10407.346 | 739585.539 | 71.064
2008 | 12 | Eylül | 9 | 3.423 | 3.792 | 5.057 | 0 | 734.646 | 724.727 | 730.041 | 23.892 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 157.5 | 156.041 | 2.636 | 153.405 | 0.947 | 0.919 | 31.965 | 5034.485 | 352756.102 | 70.068
2009 | 1 | Ekim | 10 | 3.474 | 3.758 | 6.502 | 0 | 724.727 | 700.553 | 715.862 | 5.715 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 141.862 | 2.636 | 139.226 | 0.947 | 0.919 | 29.01 | 6070.433 | 424759.659 | 69.972
2009 | 2 | Kasım | 11 | 3.534 | 3.614 | 0 | 0 | 700.553 | 700 | 700.279 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 3 | Aralık | 12 | 5.432 | 3.75 | 0 | 0 | 700 | 709.323 | 705.207 | 10.012 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 131.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 4 | Ocak | 1 | 7.266 | 3.75 | 3.612 | 0 | 709.323 | 708.887 | 709.106 | 9.754 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 116.25 | 135.106 | 2.636 | 132.47 | 0.947 | 0.919 | 27.603 | 3208.812 | 217469.422 | 67.773
2009 | 5 | Şubat | 2 | 18.996 | 3.75 | 15.895 | 0 | 708.887 | 706.046 | 707.512 | 8.184 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 231 | 133.512 | 10.494 | 123.018 | 0.947 | 0.919 | 51.266 | 11842.547 | 704427.488 | 59.483
2009 | 6 | Mart | 3 | 59.032 | 5.524 | 37.57 | 0 | 706.046 | 741.85 | 729.038 | 50.872 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 483.6 | 155.038 | 16.38 | 138.659 | 0.941 | 0.913 | 71.773 | 34709.431 | 1464646.388 | 42.197
2009 | 7 | Nisan | 4 | 62.279 | 7.506 | 43.35 | 0 | 741.85 | 754.709 | 748.764 | 80.48 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 540 | 174.764 | 16.38 | 158.384 | 0.941 | 0.913 | 81.983 | 44270.994 | 954158.795 | 21.553
2009 | 8 | Mayıs | 5 | 58.035 | 5.788 | 43.35 | 8.605 | 754.709 | 755 | 754.855 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 180.855 | 16.38 | 164.475 | 0.941 | 0.913 | 85.136 | 47505.967 | 848109.212 | 17.853
2009 | 9 | Haziran | 6 | 19.858 | 3.821 | 15.895 | 0.142 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 198 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 16871.861 | 1067840.528 | 63.291
2009 | 10 | Temmuz | 7 | 7.307 | 3.834 | 4.335 | 0 | 755 | 754.135 | 754.57 | 78.953 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.57 | 10.494 | 170.076 | 0.947 | 0.919 | 70.877 | 4943.691 | 395461.423 | 79.993
2009 | 11 | Ağustos | 8 | 4.7 | 3.823 | 7.225 | 0 | 754.135 | 747.126 | 750.783 | 61.95 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 206.667 | 176.783 | 3.333 | 173.45 | 0.949 | 0.921 | 40.745 | 8420.704 | 602078.675 | 71.5
2009 | 12 | Eylül | 9 | 3.796 | 3.792 | 2.89 | 0 | 747.126 | 743.641 | 745.42 | 54.468 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 90 | 171.42 | 2.636 | 168.783 | 0.947 | 0.919 | 35.169 | 3165.241 | 222862.167 | 70.409
2010 | 1 | Ekim | 10 | 3.862 | 3.758 | 2.89 | 0 | 743.641 | 739.818 | 741.781 | 47.006 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 93 | 167.781 | 2.636 | 165.145 | 0.947 | 0.919 | 34.411 | 3200.245 | 224613.13 | 70.186
2010 | 2 | Kasım | 11 | 11.66 | 3.75 | 9.392 | 0 | 739.818 | 737.696 | 738.769 | 43.164 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 164.769 | 3.333 | 161.436 | 0.949 | 0.921 | 37.923 | 9859.996 | 684763.092 | 69.449
2010 | 3 | Aralık | 12 | 23.906 | 3.75 | 13.728 | 0 | 737.696 | 746.419 | 742.307 | 60.383 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 392.667 | 168.307 | 3.333 | 164.974 | 0.949 | 0.921 | 38.754 | 15217.494 | 1007713.204 | 66.221
2010 | 4 | Ocak | 1 | 43.566 | 3.75 | 43.35 | 0 | 746.419 | 741.873 | 744.211 | 50.918 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 620 | 170.211 | 13.274 | 156.938 | 0.949 | 0.921 | 73.733 | 45714.326 | 2808498.723 | 61.436
2010 | 5 | Şubat | 2 | 42.794 | 3.75 | 38.292 | 0 | 741.873 | 742.789 | 742.334 | 52.735 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 445.2 | 168.334 | 16.38 | 151.954 | 0.941 | 0.913 | 78.655 | 35017.263 | 1713470.645 | 48.932
2010 | 6 | Mart | 3 | 45.36 | 5.524 | 38.292 | 0 | 742.789 | 744.791 | 743.803 | 56.869 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 492.9 | 169.803 | 16.38 | 153.423 | 0.941 | 0.913 | 79.415 | 39143.9 | 1632973.34 | 41.717
2010 | 7 | Nisan | 4 | 39.335 | 7.506 | 27.455 | 0 | 744.791 | 749.846 | 747.388 | 68.207 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 342 | 173.388 | 16.38 | 157.009 | 0.941 | 0.913 | 81.271 | 27794.801 | 877232.377 | 31.561
2010 | 8 | Mayıs | 5 | 61.806 | 5.788 | 43.35 | 7.794 | 749.846 | 755 | 752.508 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 178.508 | 16.38 | 162.128 | 0.941 | 0.913 | 83.921 | 46828.07 | 836006.928 | 17.853
2010 | 9 | Haziran | 6 | 15.508 | 3.821 | 11.56 | 0.127 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 144 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 12270.444 | 857521.705 | 69.885
2010 | 10 | Temmuz | 7 | 8.182 | 3.834 | 4.335 | 0.013 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 181 | 10.494 | 170.506 | 0.947 | 0.919 | 71.057 | 4956.203 | 396462.299 | 79.993
2010 | 11 | Ağustos | 8 | 7.191 | 3.823 | 6.502 | 0 | 755 | 751.765 | 753.414 | 72.866 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 179.414 | 2.636 | 176.778 | 0.947 | 0.919 | 36.835 | 7707.761 | 550994.011 | 71.486
2010 | 12 | Eylül | 9 | 5.854 | 3.792 | 4.335 | 0 | 751.765 | 749.322 | 750.563 | 66.975 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 135 | 176.563 | 2.636 | 173.927 | 0.947 | 0.919 | 36.241 | 4892.559 | 343541.688 | 70.217
2011 | 1 | Ekim | 10 | 4.574 | 3.758 | 8.67 | 0 | 749.322 | 739.238 | 744.596 | 45.938 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 170.596 | 3.333 | 167.263 | 0.949 | 0.921 | 39.292 | 9744.4 | 680507.998 | 69.836
2011 | 2 | Kasım | 11 | 3.457 | 3.75 | 7.947 | 0 | 739.238 | 725.283 | 732.961 | 24.579 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 247.5 | 158.961 | 2.636 | 156.325 | 0.947 | 0.919 | 32.573 | 8061.899 | 560612.045 | 69.538
2011 | 3 | Aralık | 12 | 4.305 | 3.75 | 2.167 | 0 | 725.283 | 721.575 | 723.499 | 20.26 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 69.75 | 149.499 | 2.636 | 146.863 | 0.947 | 0.919 | 30.602 | 2134.472 | 146540.389 | 68.654
2011 | 4 | Ocak | 1 | 5.269 | 3.75 | 6.502 | 0 | 721.575 | 703.425 | 714.41 | 6.914 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 209.25 | 140.41 | 2.636 | 137.774 | 0.947 | 0.919 | 28.708 | 6007.148 | 405811.755 | 67.555
2011 | 5 | Şubat | 2 | 15.653 | 3.75 | 10.837 | 0 | 703.425 | 708.439 | 706.082 | 9.493 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 157.5 | 132.082 | 10.494 | 121.588 | 0.947 | 0.919 | 50.671 | 7980.622 | 496535.574 | 62.218
2011 | 6 | Mart | 3 | 45.652 | 5.524 | 34.68 | 0 | 708.439 | 724.885 | 718.069 | 24.085 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 446.4 | 144.069 | 16.38 | 127.689 | 0.941 | 0.913 | 66.095 | 29504.854 | 1301187.704 | 44.101
2011 | 7 | Nisan | 4 | 127.469 | 7.506 | 48.407 | 49.496 | 724.885 | 755 | 742.758 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 168.758 | 16.38 | 152.378 | 0.941 | 0.913 | 78.875 | 47561.419 | 929144.257 | 19.536
2011 | 8 | Mayıs | 5 | 88.259 | 5.788 | 43.35 | 39.121 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2011 | 9 | Haziran | 6 | 26.657 | 3.821 | 22.397 | 0.439 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 279 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 23773.986 | 1304685.667 | 54.879
2011 | 10 | Temmuz | 7 | 9.894 | 3.834 | 6.502 | 0 | 755 | 754.559 | 754.78 | 80.079 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 180.78 | 10.494 | 170.286 | 0.947 | 0.919 | 70.965 | 7424.706 | 575712.562 | 77.54
2011 | 11 | Ağustos | 8 | 5.851 | 3.823 | 8.67 | 0 | 754.559 | 747.277 | 751.083 | 62.288 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 177.083 | 3.333 | 173.75 | 0.949 | 0.921 | 40.816 | 10122.339 | 720989.32 | 71.228
2011 | 12 | Eylül | 9 | 4.312 | 3.792 | 3.612 | 0 | 747.277 | 743.545 | 745.452 | 54.271 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 112.5 | 171.452 | 2.636 | 168.816 | 0.947 | 0.919 | 35.176 | 3957.316 | 278271.767 | 70.318
2012 | 1 | Ekim | 10 | 3.983 | 3.758 | 7.225 | 0 | 743.545 | 733.13 | 738.665 | 35.523 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 164.665 | 2.636 | 162.029 | 0.947 | 0.919 | 33.762 | 7849.631 | 548835.746 | 69.919
2012 | 2 | Kasım | 11 | 4.35 | 3.75 | 12.282 | 0 | 733.13 | 700 | 721.811 | 5.507 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 340 | 147.811 | 3.333 | 144.478 | 0.949 | 0.921 | 33.94 | 11539.445 | 789736.568 | 68.438
2012 | 3 | Aralık | 12 | 2.739 | 2.739 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 4 | Ocak | 1 | 2.284 | 2.284 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 5 | Şubat | 2 | 2.366 | 2.366 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 6 | Mart | 3 | 5.166 | 5.166 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | Nisan | 4 | 87.073 | 7.506 | 48.407 | 1.933 | 700 | 755 | 737.821 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 163.821 | 16.38 | 147.441 | 0.941 | 0.913 | 76.319 | 46020.402 | 899039.453 | 19.536
2012 | 8 | Mayıs | 5 | 39.874 | 5.788 | 33.957 | 0.129 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 437.1 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 37245.911 | 826592.857 | 22.193
2012 | 9 | Haziran | 6 | 17.548 | 3.821 | 13.728 | 0 | 755 | 754.999 | 755 | 81.26 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 171 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 14571.112 | 969173.253 | 66.513
2012 | 10 | Temmuz | 7 | 6.895 | 3.834 | 3.612 | 0 | 754.999 | 754.448 | 754.724 | 79.783 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 103.333 | 180.724 | 3.333 | 177.391 | 0.949 | 0.921 | 41.671 | 4306.024 | 334270.98 | 77.629
2012 | 11 | Ağustos | 8 | 3.465 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.448 | 747.746 | 751.239 | 63.345 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 177.239 | 2.636 | 174.603 | 0.947 | 0.919 | 36.382 | 6767.03 | 484537.932 | 71.603
2012 | 12 | Eylül | 9 | 3.658 | 3.792 | 0 | 0 | 747.746 | 747.592 | 747.669 | 62.997 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 173.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 1 | Ekim | 10 | 8.228 | 3.758 | 5.78 | 0 | 747.592 | 746.011 | 746.808 | 59.489 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 172.808 | 2.636 | 170.172 | 0.947 | 0.919 | 35.459 | 6595.322 | 461801.943 | 70.02
2013 | 2 | Kasım | 11 | 8.943 | 3.75 | 9.392 | 0 | 746.011 | 740.672 | 743.435 | 48.603 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 260 | 169.435 | 3.333 | 166.102 | 0.949 | 0.921 | 39.019 | 10144.974 | 704554.394 | 69.449
2013 | 3 | Aralık | 12 | 24.195 | 3.75 | 20.952 | 0 | 740.672 | 739.947 | 740.311 | 47.244 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 337.125 | 166.311 | 10.494 | 155.818 | 0.947 | 0.919 | 64.935 | 21891.341 | 1466455.499 | 66.988
2013 | 4 | Ocak | 1 | 42.554 | 3.75 | 44.795 | 0 | 739.947 | 730.235 | 735.409 | 31.198 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 640.667 | 161.409 | 13.274 | 148.135 | 0.949 | 0.921 | 69.597 | 44588.652 | 2717137.561 | 60.938
2013 | 5 | Şubat | 2 | 50.841 | 3.75 | 46.962 | 0 | 730.235 | 730.453 | 730.345 | 31.508 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 546 | 156.345 | 16.38 | 139.965 | 0.941 | 0.913 | 72.449 | 39557.247 | 1773636.115 | 44.837
2013 | 6 | Mart | 3 | 106.427 | 5.524 | 57.077 | 25.249 | 730.453 | 755 | 744.562 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 734.7 | 170.562 | 16.38 | 154.182 | 0.941 | 0.913 | 79.808 | 58635.303 | 1748200.353 | 29.815
2013 | 7 | Nisan | 4 | 77.819 | 7.506 | 48.407 | 21.906 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 51382.486 | 1003791.365 | 19.536
2013 | 8 | Mayıs | 5 | 34.429 | 5.788 | 28.178 | 0.464 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 362.7 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 30906.182 | 803825.473 | 26.009
2013 | 9 | Haziran | 6 | 13.42 | 3.821 | 10.115 | 0 | 755 | 754.501 | 754.751 | 79.926 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 140 | 180.751 | 13.274 | 167.478 | 0.949 | 0.921 | 78.685 | 11015.867 | 774809.666 | 70.336
2013 | 10 | Temmuz | 7 | 9.647 | 3.834 | 5.78 | 0 | 754.501 | 754.534 | 754.518 | 80.014 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 93 | 180.518 | 10.494 | 170.024 | 0.947 | 0.919 | 70.856 | 6589.588 | 516170.19 | 78.331
2013 | 11 | Ağustos | 8 | 6.29 | 3.823 | 5.057 | 0 | 754.534 | 751.849 | 753.214 | 73.076 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 162.75 | 179.214 | 2.636 | 176.578 | 0.947 | 0.919 | 36.793 | 5988.131 | 429232.648 | 71.681
2013 | 12 | Eylül | 9 | 5.241 | 3.792 | 2.167 | 0 | 751.849 | 751.096 | 751.474 | 71.214 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 177.474 | 2.636 | 174.838 | 0.947 | 0.919 | 36.431 | 2459.093 | 173351.117 | 70.494
2014 | 1 | Ekim | 10 | 5.945 | 3.758 | 7.225 | 0 | 751.096 | 745.191 | 748.239 | 57.721 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 174.239 | 2.636 | 171.602 | 0.947 | 0.919 | 35.757 | 8313.445 | 581265.019 | 69.919
2014 | 2 | Kasım | 11 | 5.535 | 3.75 | 7.947 | 0 | 745.191 | 736.889 | 741.265 | 41.749 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 247.5 | 167.265 | 2.636 | 164.628 | 0.947 | 0.919 | 34.304 | 8490.137 | 590391.09 | 69.538
2014 | 3 | Aralık | 12 | 6.305 | 3.75 | 7.225 | 0 | 736.889 | 728.828 | 733.111 | 29.239 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 159.111 | 2.636 | 156.475 | 0.947 | 0.919 | 32.605 | 7580.589 | 515326.351 | 67.98
2014 | 4 | Ocak | 1 | 10.314 | 3.75 | 11.56 | 0 | 728.828 | 717.056 | 723.609 | 15.859 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 330.667 | 149.609 | 3.333 | 146.276 | 0.949 | 0.921 | 34.362 | 11362.347 | 755233.43 | 66.468
2014 | 5 | Şubat | 2 | 10.082 | 3.75 | 7.225 | 0 | 717.056 | 714.546 | 715.833 | 13.697 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 186.667 | 141.833 | 3.333 | 138.5 | 0.949 | 0.921 | 32.535 | 6073.221 | 371353.399 | 61.146
2014 | 6 | Mart | 3 | 38.394 | 5.524 | 15.895 | 0 | 714.546 | 745.861 | 733.703 | 59.163 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 227.333 | 159.703 | 13.274 | 146.43 | 0.949 | 0.921 | 68.796 | 15639.589 | 890929.164 | 56.966
2014 | 7 | Nisan | 4 | 23.917 | 7.506 | 8.67 | 0 | 745.861 | 754.239 | 750.261 | 79.228 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 108 | 176.261 | 16.38 | 159.882 | 0.941 | 0.913 | 82.759 | 8937.93 | 580772.645 | 64.978
2014 | 8 | Mayıs | 5 | 15.398 | 5.788 | 8.67 | 0.181 | 754.239 | 755 | 754.621 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 111.6 | 180.621 | 16.38 | 164.241 | 0.941 | 0.913 | 85.015 | 9487.697 | 604311.068 | 63.694
2014 | 9 | Haziran | 6 | 5.319 | 3.821 | 4.335 | 0 | 755 | 752.181 | 753.614 | 73.909 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 67.5 | 179.614 | 10.494 | 169.121 | 0.947 | 0.919 | 70.479 | 4757.346 | 366128.545 | 76.961
2014 | 10 | Temmuz | 7 | 4.64 | 3.834 | 6.502 | 0 | 752.181 | 745.625 | 749.024 | 58.652 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 104.625 | 175.024 | 10.494 | 164.53 | 0.947 | 0.919 | 68.566 | 7173.748 | 556253.272 | 77.54
2014 | 11 | Ağustos | 8 | 4.423 | 3.823 | 8.67 | 0 | 745.625 | 734.081 | 740.269 | 37.036 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 166.269 | 3.333 | 162.936 | 0.949 | 0.921 | 38.276 | 9492.325 | 676114.936 | 71.228
2014 | 12 | Eylül | 9 | 3.991 | 3.792 | 12.282 | 0 | 734.081 | 700.559 | 722.591 | 5.717 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 340 | 148.591 | 3.333 | 145.258 | 0.949 | 0.921 | 34.123 | 11601.705 | 786777.121 | 67.816
2015 | 1 | Ekim | 10 | 0.639 | 0.718 | 0 | 0 | 700.559 | 700 | 700.282 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 2 | Kasım | 11 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | Aralık | 12 | 11.757 | 3.75 | 0 | 0 | 700 | 727.13 | 717.464 | 26.952 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 143.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 4 | Ocak | 1 | 25.31 | 3.75 | 26.01 | 0 | 727.13 | 716.128 | 722.247 | 15.034 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 418.5 | 148.247 | 10.494 | 137.753 | 0.947 | 0.919 | 57.407 | 24024.947 | 1563186.192 | 65.065
2015 | 5 | Şubat | 2 | 45.487 | 3.75 | 33.957 | 0 | 716.128 | 732.048 | 725.175 | 33.855 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 394.8 | 151.175 | 16.38 | 134.795 | 0.941 | 0.913 | 69.773 | 27546.495 | 1408858.637 | 51.145
2015 | 6 | Mart | 3 | 57.573 | 5.524 | 39.738 | 0 | 732.048 | 749.259 | 741.578 | 66.829 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 511.5 | 167.578 | 16.38 | 151.199 | 0.941 | 0.913 | 78.264 | 40032.082 | 1629956.886 | 40.716
2015 | 7 | Nisan | 4 | 65.637 | 7.506 | 48.407 | 4.155 | 749.259 | 755 | 752.235 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 178.235 | 16.38 | 161.856 | 0.941 | 0.913 | 83.78 | 50519.581 | 986933.946 | 19.536
2015 | 8 | Mayıs | 5 | 31.161 | 5.788 | 25.287 | 0.085 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 325.5 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 27736.317 | 789895.792 | 28.479
2015 | 9 | Haziran | 6 | 12.491 | 3.821 | 8.67 | 0 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 120 | 181 | 13.274 | 167.726 | 0.949 | 0.921 | 78.801 | 9456.179 | 685416.191 | 72.483
2015 | 10 | Temmuz | 7 | 8.114 | 3.834 | 4.335 | 0 | 755 | 754.945 | 754.972 | 81.114 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.972 | 10.494 | 170.479 | 0.947 | 0.919 | 71.045 | 4955.398 | 396397.924 | 79.993
2015 | 11 | Ağustos | 8 | 5.506 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.945 | 750.655 | 752.857 | 70.142 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 178.857 | 2.636 | 176.221 | 0.947 | 0.919 | 36.719 | 6829.77 | 489030.232 | 71.603
2015 | 12 | Eylül | 9 | 4.129 | 3.792 | 1.445 | 0 | 750.655 | 749.447 | 750.056 | 67.268 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 45 | 176.056 | 2.636 | 173.419 | 0.947 | 0.919 | 36.135 | 1626.091 | 114770.972 | 70.581
2016 | 1 | Ekim | 10 | 6.392 | 3.758 | 5.78 | 0 | 749.447 | 745.713 | 747.618 | 58.842 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 173.618 | 2.636 | 170.982 | 0.947 | 0.919 | 35.627 | 6626.69 | 463998.335 | 70.02
2016 | 2 | Kasım | 11 | 4.953 | 3.75 | 7.947 | 0 | 745.713 | 736.666 | 741.455 | 41.361 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 247.5 | 167.455 | 2.636 | 164.818 | 0.947 | 0.919 | 34.343 | 8499.936 | 591072.515 | 69.538
2016 | 3 | Aralık | 12 | 5.631 | 3.75 | 7.225 | 0 | 736.666 | 727.203 | 732.278 | 27.048 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 158.278 | 2.636 | 155.642 | 0.947 | 0.919 | 32.431 | 7540.213 | 512581.58 | 67.98
2016 | 4 | Ocak | 1 | 28.296 | 3.75 | 28.9 | 0 | 727.203 | 716.528 | 722.448 | 15.386 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 465 | 148.448 | 10.494 | 137.955 | 0.947 | 0.919 | 57.491 | 26733.372 | 1719103.603 | 64.306
2016 | 5 | Şubat | 2 | 55.439 | 3.75 | 44.072 | 0 | 716.528 | 732.019 | 725.299 | 33.812 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 512.4 | 151.299 | 16.38 | 134.919 | 0.941 | 0.913 | 69.837 | 35784.611 | 1655598.192 | 46.266
2016 | 6 | Mart | 3 | 67.391 | 5.524 | 44.072 | 0.078 | 732.019 | 755 | 745.106 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 567.3 | 171.106 | 16.38 | 154.726 | 0.941 | 0.913 | 80.09 | 45434.949 | 1705117.091 | 37.529
2016 | 7 | Nisan | 4 | 63.78 | 7.506 | 48.407 | 7.867 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 51382.486 | 1003791.365 | 19.536
2016 | 8 | Mayıs | 5 | 125.684 | 5.788 | 43.35 | 76.546 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2016 | 9 | Haziran | 6 | 43.957 | 3.821 | 39.738 | 0.398 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 495 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 42179.652 | 1638224.463 | 38.839
2016 | 10 | Temmuz | 7 | 14.402 | 3.834 | 10.837 | 0 | 755 | 754.731 | 754.866 | 80.54 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 174.375 | 180.866 | 10.494 | 170.372 | 0.947 | 0.919 | 71.001 | 12380.749 | 910201.662 | 73.517
2016 | 11 | Ağustos | 8 | 7.866 | 3.823 | 7.947 | 0 | 754.731 | 750.63 | 752.734 | 70.082 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 227.333 | 178.734 | 3.333 | 175.401 | 0.949 | 0.921 | 41.204 | 9366.941 | 668555.414 | 71.374
2016 | 12 | Eylül | 9 | 4.319 | 3.792 | 5.057 | 0 | 750.63 | 745.479 | 748.126 | 58.338 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 157.5 | 174.126 | 2.636 | 171.49 | 0.947 | 0.919 | 35.733 | 5627.991 | 394341.885 | 70.068
2017 | 1 | Ekim | 10 | 3.1 | 3.758 | 8.67 | 0 | 745.479 | 731.714 | 739.187 | 33.353 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 165.187 | 3.333 | 161.854 | 0.949 | 0.921 | 38.021 | 9429.262 | 658500.096 | 69.836
2017 | 2 | Kasım | 11 | 24.436 | 3.75 | 20.23 | 0 | 731.714 | 732.493 | 732.106 | 34.534 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 315 | 158.106 | 10.494 | 147.612 | 0.947 | 0.919 | 61.516 | 19377.468 | 1333333.397 | 68.808
2017 | 3 | Aralık | 12 | 73.83 | 3.75 | 52.742 | 0 | 732.493 | 754.892 | 745.206 | 80.971 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 678.9 | 171.206 | 16.38 | 154.827 | 0.941 | 0.913 | 80.142 | 54408.403 | 3301969.583 | 60.689
2017 | 4 | Ocak | 1 | 14.472 | 3.75 | 33.235 | 0 | 754.892 | 721.956 | 741.824 | 20.673 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 475.333 | 167.824 | 13.274 | 154.551 | 0.949 | 0.921 | 72.611 | 34514.616 | 2213567.093 | 64.134
2017 | 5 | Şubat | 2 | 20.954 | 3.75 | 22.397 | 0 | 721.956 | 705.901 | 715.38 | 8.11 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 289.333 | 141.38 | 13.274 | 128.107 | 0.949 | 0.921 | 60.187 | 17414.22 | 988772.786 | 56.78
2017 | 6 | Mart | 3 | 63.046 | 5.524 | 39.015 | 0 | 705.901 | 745.172 | 731.406 | 57.679 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 157.406 | 16.38 | 141.027 | 0.941 | 0.913 | 72.999 | 36659.932 | 1511485.182 | 41.23
2017 | 7 | Nisan | 4 | 64.036 | 7.506 | 46.962 | 0.469 | 745.172 | 755 | 750.376 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 585 | 176.376 | 16.38 | 159.997 | 0.941 | 0.913 | 82.818 | 48448.614 | 974591.499 | 20.116
2017 | 8 | Mayıs | 5 | 35.789 | 5.788 | 29.622 | 0.378 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 381.3 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 32491.114 | 809852.562 | 24.925
2017 | 9 | Haziran | 6 | 15.819 | 3.821 | 12.282 | 0 | 755 | 754.726 | 754.863 | 80.525 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 153 | 180.863 | 16.38 | 164.483 | 0.941 | 0.913 | 85.141 | 13026.499 | 895754.891 | 68.764
2017 | 10 | Temmuz | 7 | 8.512 | 3.834 | 4.335 | 0.068 | 754.726 | 755 | 754.863 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 69.75 | 180.863 | 10.494 | 170.369 | 0.947 | 0.919 | 71 | 4952.221 | 396143.813 | 79.993
2017 | 11 | Ağustos | 8 | 6.125 | 3.823 | 5.78 | 0 | 755 | 751.394 | 753.237 | 71.947 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 179.237 | 2.636 | 176.601 | 0.947 | 0.919 | 36.798 | 6844.478 | 490083.366 | 71.603
2017 | 12 | Eylül | 9 | 4.002 | 3.792 | 2.167 | 0 | 751.394 | 749.278 | 750.351 | 66.874 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 176.351 | 2.636 | 173.715 | 0.947 | 0.919 | 36.197 | 2443.295 | 172237.467 | 70.494
2018 | 1 | Ekim | 10 | 4.375 | 3.758 | 3.612 | 0 | 749.278 | 745.716 | 747.532 | 58.85 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 116.25 | 173.532 | 2.636 | 170.896 | 0.947 | 0.919 | 35.609 | 4139.603 | 290364.849 | 70.143
2018 | 2 | Kasım | 11 | 6.163 | 3.75 | 6.502 | 0 | 745.716 | 740.485 | 743.192 | 48.25 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 202.5 | 169.192 | 2.636 | 166.555 | 0.947 | 0.919 | 34.705 | 7027.785 | 489814.761 | 69.697
2018 | 3 | Aralık | 12 | 8.26 | 3.75 | 7.225 | 0 | 740.485 | 736.444 | 738.508 | 40.978 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 164.508 | 2.636 | 161.872 | 0.947 | 0.919 | 33.729 | 7842.042 | 533099.802 | 67.98
2018 | 4 | Ocak | 1 | 10.521 | 3.75 | 10.837 | 0 | 736.444 | 729.442 | 733.136 | 30.088 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 310 | 159.136 | 3.333 | 155.803 | 0.949 | 0.921 | 36.6 | 11345.967 | 757351.722 | 66.751
2018 | 5 | Şubat | 2 | 14.411 | 3.75 | 5.78 | 0 | 729.442 | 736.974 | 733.427 | 41.896 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 149.333 | 159.427 | 3.333 | 156.094 | 0.949 | 0.921 | 36.668 | 5475.8 | 342482.345 | 62.545
2018 | 6 | Mart | 3 | 21.645 | 5.524 | 10.837 | 0 | 736.974 | 744.401 | 740.866 | 56.047 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 155 | 166.866 | 13.274 | 153.593 | 0.949 | 0.921 | 72.161 | 11184.981 | 691104.835 | 61.789
2018 | 7 | Nisan | 4 | 14.421 | 7.506 | 6.502 | 0 | 744.401 | 744.908 | 744.655 | 57.116 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 81 | 170.655 | 16.38 | 154.275 | 0.941 | 0.913 | 79.857 | 6468.387 | 470572.768 | 72.75
2018 | 8 | Mayıs | 5 | 21.715 | 5.788 | 7.225 | 0 | 744.908 | 754.688 | 750.083 | 80.424 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 93 | 176.083 | 16.38 | 159.703 | 0.941 | 0.913 | 82.666 | 7687.96 | 533714.743 | 69.422
2018 | 9 | Haziran | 6 | 10.591 | 3.821 | 6.502 | 0 | 754.688 | 754.946 | 754.817 | 81.118 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 101.25 | 180.817 | 10.494 | 170.324 | 0.947 | 0.919 | 70.981 | 7186.778 | 531686.908 | 73.981
2018 | 10 | Temmuz | 7 | 6.091 | 3.834 | 5.057 | 0 | 754.946 | 752.065 | 753.53 | 73.616 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 81.375 | 179.53 | 10.494 | 169.037 | 0.947 | 0.919 | 70.444 | 5732.4 | 453583.98 | 79.126
2018 | 11 | Ağustos | 8 | 4.146 | 3.823 | 8.67 | 0 | 752.065 | 742.047 | 747.343 | 51.259 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 248 | 173.343 | 3.333 | 170.011 | 0.949 | 0.921 | 39.937 | 9904.458 | 705470.165 | 71.228
2018 | 12 | Eylül | 9 | 2.833 | 3.792 | 2.167 | 0 | 742.047 | 737.692 | 739.927 | 43.156 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 165.927 | 2.636 | 163.291 | 0.947 | 0.919 | 34.025 | 2296.679 | 161901.895 | 70.494
2019 | 1 | Ekim | 10 | 8.678 | 3.758 | 7.947 | 0 | 737.692 | 732.824 | 735.337 | 35.046 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 227.333 | 161.337 | 3.333 | 158.004 | 0.949 | 0.921 | 37.117 | 8437.914 | 590098.11 | 69.934
2019 | 2 | Kasım | 11 | 11.431 | 3.75 | 10.837 | 0 | 732.824 | 727.064 | 730.064 | 26.865 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 300 | 156.064 | 3.333 | 152.731 | 0.949 | 0.921 | 35.878 | 10763.432 | 742887.764 | 69.02
2019 | 3 | Aralık | 12 | 70.565 | 3.75 | 46.962 | 0 | 727.064 | 754.544 | 743.143 | 80.039 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 671.667 | 169.143 | 13.274 | 155.87 | 0.949 | 0.921 | 73.231 | 49186.82 | 2994742.605 | 60.885
2019 | 4 | Ocak | 1 | 35.219 | 3.75 | 44.795 | 0 | 754.544 | 738.36 | 747.234 | 44.347 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 640.667 | 173.234 | 13.274 | 159.961 | 0.949 | 0.921 | 75.153 | 48148.064 | 2934040.561 | 60.938
2019 | 5 | Şubat | 2 | 36.002 | 3.75 | 44.072 | 0 | 738.36 | 716.937 | 729.415 | 15.751 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 512.4 | 155.415 | 16.38 | 139.035 | 0.941 | 0.913 | 71.968 | 36876.394 | 1706110.261 | 46.266
2019 | 6 | Mart | 3 | 83.191 | 5.524 | 52.742 | 0.466 | 716.937 | 755 | 740.621 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 678.9 | 166.621 | 16.38 | 150.242 | 0.941 | 0.913 | 77.769 | 52797.203 | 1692114.52 | 32.049
2019 | 7 | Nisan | 4 | 178.121 | 7.506 | 48.407 | 122.208 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 51382.486 | 1003791.365 | 19.536
2019 | 8 | Mayıs | 5 | 82.165 | 5.788 | 43.35 | 33.027 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2019 | 9 | Haziran | 6 | 24.938 | 3.821 | 20.952 | 0.164 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 261 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 22240.18 | 1259002.121 | 56.609
2019 | 10 | Temmuz | 7 | 12.403 | 3.834 | 8.67 | 0 | 755 | 754.899 | 754.95 | 80.991 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 139.5 | 180.95 | 10.494 | 170.456 | 0.947 | 0.919 | 71.036 | 9909.48 | 746476.857 | 75.33
2019 | 11 | Ağustos | 8 | 6.029 | 3.823 | 5.78 | 0 | 754.899 | 751.18 | 753.082 | 71.419 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 186 | 179.082 | 2.636 | 176.446 | 0.947 | 0.919 | 36.766 | 6838.481 | 489653.995 | 71.603
2019 | 12 | Eylül | 9 | 4.891 | 3.792 | 2.167 | 0 | 751.18 | 750.033 | 750.611 | 68.651 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 67.5 | 176.611 | 2.636 | 173.975 | 0.947 | 0.919 | 36.251 | 2446.948 | 172494.959 | 70.494
2020 | 1 | Ekim | 10 | 7.051 | 3.758 | 7.225 | 0 | 750.033 | 745.378 | 747.763 | 58.12 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 232.5 | 173.763 | 2.636 | 171.127 | 0.947 | 0.919 | 35.658 | 8290.429 | 579655.715 | 69.919
2020 | 2 | Kasım | 11 | 4.619 | 3.75 | 8.67 | 0 | 745.378 | 734.611 | 740.357 | 37.899 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 240 | 166.357 | 3.333 | 163.024 | 0.949 | 0.921 | 38.296 | 9191.087 | 639505.462 | 69.579
2020 | 3 | Aralık | 12 | 9.588 | 3.75 | 9.392 | 0 | 734.611 | 728.197 | 731.571 | 28.379 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 268.667 | 157.571 | 3.333 | 154.238 | 0.949 | 0.921 | 36.232 | 9734.373 | 659617.152 | 67.762
2020 | 4 | Ocak | 1 | 10.119 | 3.75 | 13.728 | 0 | 728.197 | 706.966 | 719.882 | 8.671 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 392.667 | 145.882 | 3.333 | 142.549 | 0.949 | 0.921 | 33.486 | 13148.998 | 861241.378 | 65.499
2020 | 5 | Şubat | 2 | 36.431 | 3.75 | 30.345 | 0 | 706.966 | 715.299 | 711.639 | 14.323 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 352.8 | 137.639 | 16.38 | 121.259 | 0.941 | 0.913 | 62.767 | 22144.124 | 1179576.084 | 53.268
2020 | 6 | Mart | 3 | 121.208 | 5.524 | 57.077 | 33.614 | 715.299 | 755 | 740.241 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 734.7 | 166.241 | 16.38 | 149.862 | 0.941 | 0.913 | 77.572 | 56992.191 | 1699211.27 | 29.815
2020 | 7 | Nisan | 4 | 146.983 | 7.506 | 48.407 | 91.069 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 51382.486 | 1003791.365 | 19.536
2020 | 8 | Mayıs | 5 | 72.649 | 5.788 | 43.35 | 23.511 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 558 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 47547.972 | 848859.112 | 17.853
2020 | 9 | Haziran | 6 | 20.542 | 3.821 | 16.618 | 0.103 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 207 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 17638.764 | 1097012.658 | 62.193
2020 | 10 | Temmuz | 7 | 7.114 | 3.834 | 13.005 | 0 | 755 | 744.002 | 749.859 | 55.215 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 209.25 | 175.859 | 10.494 | 165.365 | 0.947 | 0.919 | 68.914 | 14420.28 | 1039685.321 | 72.099
2020 | 11 | Ağustos | 8 | 3.301 | 3.823 | 18.062 | 0 | 744.002 | 700 | 729.639 | 5.507 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 516.667 | 155.639 | 3.333 | 152.306 | 0.949 | 0.921 | 35.778 | 18485.472 | 1263516.205 | 68.352
2020 | 12 | Eylül | 9 | 1.532 | 1.532 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 1 | Ekim | 10 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 2 | Kasım | 11 | 1.343 | 1.343 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 3 | Aralık | 12 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 4 | Ocak | 1 | 3.343 | 3.343 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 5 | Şubat | 2 | 11.792 | 3.75 | 7.947 | 0 | 700 | 700.609 | 700.308 | 5.737 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 205.333 | 126.308 | 3.333 | 122.975 | 0.949 | 0.921 | 28.888 | 5931.696 | 358602.485 | 60.455
2021 | 6 | Mart | 3 | 49.395 | 5.524 | 30.345 | 0 | 700.609 | 737.013 | 724.694 | 41.964 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 390.6 | 150.694 | 16.38 | 134.314 | 0.941 | 0.913 | 69.524 | 27156.118 | 1276280.115 | 46.998
2021 | 7 | Nisan | 4 | 44.966 | 7.506 | 22.397 | 0 | 737.013 | 754.905 | 746.917 | 81.005 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 279 | 172.917 | 16.38 | 156.537 | 0.941 | 0.913 | 81.028 | 22606.674 | 835622.882 | 36.964
2021 | 8 | Mayıs | 5 | 11.946 | 5.788 | 6.502 | 0 | 754.905 | 754.56 | 754.733 | 80.082 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 83.7 | 180.733 | 16.38 | 164.353 | 0.941 | 0.913 | 85.073 | 7120.612 | 514150.722 | 72.206
2021 | 9 | Haziran | 6 | 2.811 | 3.821 | 5.057 | 0 | 754.56 | 748.19 | 751.504 | 64.356 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 78.75 | 177.504 | 10.494 | 167.011 | 0.947 | 0.919 | 69.6 | 5480.996 | 416365.858 | 75.965
2021 | 10 | Temmuz | 7 | 3.862 | 3.834 | 7.225 | 0 | 748.19 | 738.766 | 743.762 | 45.08 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 116.25 | 169.762 | 10.494 | 159.268 | 0.947 | 0.919 | 66.373 | 7715.91 | 592396.507 | 76.776
2021 | 11 | Ağustos | 8 | 3.113 | 3.823 | 13.728 | 0 | 738.766 | 702.275 | 726.203 | 6.41 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 392.667 | 152.203 | 3.333 | 148.87 | 0.949 | 0.921 | 34.971 | 13732.022 | 959380.404 | 69.864
2021 | 12 | Eylül | 9 | 2.538 | 2.886 | 0 | 0 | 702.275 | 700 | 701.177 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 127.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 1 | Ekim | 10 | 0.871 | 0.871 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 2 | Kasım | 11 | 2.694 | 2.694 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 3 | Aralık | 12 | 3.873 | 3.75 | 0 | 0 | 700 | 700.87 | 700.441 | 5.837 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 4 | Ocak | 1 | 11.233 | 3.75 | 4.335 | 0 | 700.87 | 715.234 | 709.391 | 14.268 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 139.5 | 135.391 | 2.636 | 132.755 | 0.947 | 0.919 | 27.662 | 3858.865 | 261408.256 | 67.742
2022 | 5 | Şubat | 2 | 21.285 | 3.75 | 20.952 | 0 | 715.234 | 701.283 | 709.527 | 6.001 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 270.667 | 135.527 | 13.274 | 122.253 | 0.949 | 0.921 | 57.437 | 15546.351 | 898193.677 | 57.775
2022 | 6 | Mart | 3 | 88.063 | 5.524 | 54.187 | 0.252 | 701.283 | 755 | 737.96 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 697.5 | 163.96 | 16.38 | 147.58 | 0.941 | 0.913 | 76.391 | 53282.648 | 1666888.26 | 31.284
2022 | 7 | Nisan | 4 | 56.938 | 7.506 | 48.407 | 1.024 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 603 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 51382.486 | 1003791.365 | 19.536
2022 | 8 | Mayıs | 5 | 33.866 | 5.788 | 28.178 | 0 | 755 | 754.901 | 754.95 | 80.995 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 362.7 | 180.95 | 16.38 | 164.571 | 0.941 | 0.913 | 85.186 | 30896.87 | 803583.297 | 26.009
2022 | 9 | Haziran | 6 | 31.029 | 3.821 | 27.455 | 0 | 754.901 | 754.663 | 754.782 | 80.356 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 342 | 180.782 | 16.38 | 164.402 | 0.941 | 0.913 | 85.098 | 29103.676 | 1450096.608 | 49.825
2022 | 10 | Temmuz | 7 | 13.508 | 3.834 | 9.392 | 0 | 754.663 | 754.944 | 754.803 | 81.11 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 151.125 | 180.803 | 10.494 | 170.31 | 0.947 | 0.919 | 70.975 | 10726.049 | 801040.874 | 74.682
2022 | 11 | Ağustos | 8 | 14.101 | 3.823 | 12.282 | 0 | 754.944 | 752.902 | 753.935 | 75.742 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 351.333 | 179.935 | 3.333 | 176.602 | 0.949 | 0.921 | 41.486 | 14575.339 | 1024070.763 | 70.261
2022 | 12 | Eylül | 9 | 10.191 | 3.792 | 10.115 | 0 | 752.902 | 748.95 | 750.978 | 66.109 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 280 | 176.978 | 3.333 | 173.645 | 0.949 | 0.921 | 40.791 | 11421.505 | 783671.475 | 68.614
2023 | 1 | Ekim | 10 | 2.168 | 3.758 | 20.952 | 0 | 748.95 | 700.595 | 733.382 | 5.731 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 337.125 | 159.382 | 10.494 | 148.888 | 0.947 | 0.919 | 62.048 | 20917.788 | 1439808.554 | 68.832
2023 | 2 | Kasım | 11 | 1.738 | 1.824 | 0 | 0 | 700.595 | 700 | 700.3 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 3 | Aralık | 12 | 1.671 | 1.671 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 4 | Ocak | 1 | 1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 5 | Şubat | 2 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 6 | Mart | 3 | 3.404 | 3.404 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 7 | Nisan | 4 | 5.884 | 5.884 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 8 | Mayıs | 5 | 15.758 | 5.788 | 0.722 | 0 | 700 | 729.577 | 719.23 | 30.275 | 1Ü×%80 | 1 | 23.12 | 23.25 | 145.23 | 2.636 | 142.594 | 0.947 | 0.919 | 29.712 | 690.812 | 56727.381 | 82.117
2023 | 9 | Haziran | 6 | 24.916 | 3.821 | 3.612 | 0 | 729.577 | 752.842 | 742.886 | 75.589 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 56.25 | 168.886 | 10.494 | 158.392 | 0.947 | 0.919 | 66.008 | 3712.97 | 289161.289 | 77.879
2023 | 10 | Temmuz | 7 | 26.041 | 3.834 | 20.23 | 0 | 752.842 | 754.859 | 753.863 | 80.884 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 289.333 | 179.863 | 13.274 | 166.589 | 0.949 | 0.921 | 78.267 | 22645.337 | 1574695.707 | 69.537
2023 | 11 | Ağustos | 8 | 35.448 | 3.823 | 31.79 | 0 | 754.859 | 754.694 | 754.777 | 80.441 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 511.5 | 180.777 | 10.494 | 170.283 | 0.947 | 0.919 | 70.964 | 36297.955 | 2483618.894 | 68.423
2023 | 12 | Eylül | 9 | 2.614 | 3.792 | 26.732 | 0 | 754.694 | 705.875 | 738.316 | 8.096 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 416.25 | 164.316 | 10.494 | 153.822 | 0.947 | 0.919 | 64.104 | 26683.22 | 1776983.549 | 66.596
2024 | 1 | Ekim | 10 | 81.797 | 3.758 | 50.575 | 0.147 | 705.875 | 755 | 738.544 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 651 | 164.544 | 16.38 | 148.165 | 0.941 | 0.913 | 76.694 | 49927.5 | 3124927.695 | 62.589
2024 | 2 | Kasım | 11 | 8.851 | 3.75 | 12.282 | 0 | 755 | 747.437 | 751.398 | 62.649 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 340 | 177.398 | 3.333 | 174.065 | 0.949 | 0.921 | 40.89 | 13902.517 | 951460.478 | 68.438
2024 | 3 | Aralık | 12 | 17.927 | 3.75 | 14.45 | 0 | 747.437 | 747.111 | 747.275 | 61.918 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 413.333 | 173.275 | 3.333 | 169.942 | 0.949 | 0.921 | 39.921 | 16500.759 | 1087224.51 | 65.889
2024 | 4 | Ocak | 1 | 35.083 | 3.75 | 41.905 | 0 | 747.111 | 731.88 | 740.224 | 33.602 | 2Ü×%90 | 2 | 52.02 | 599.333 | 166.224 | 13.274 | 152.95 | 0.949 | 0.921 | 71.859 | 43067.733 | 2663945.502 | 61.855
2024 | 5 | Şubat | 2 | 46.185 | 3.75 | 36.125 | 0 | 731.88 | 740.812 | 736.593 | 48.867 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 420 | 162.593 | 16.38 | 146.213 | 0.941 | 0.913 | 75.683 | 31787.02 | 1589039.192 | 49.99
2024 | 6 | Mart | 3 | 44.554 | 5.524 | 39.015 | 0 | 740.812 | 740.832 | 740.822 | 48.907 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 502.2 | 166.822 | 16.38 | 150.442 | 0.941 | 0.913 | 77.873 | 39107.572 | 1612401.15 | 41.23
2024 | 7 | Nisan | 4 | 56.864 | 7.506 | 36.848 | 0.027 | 740.832 | 755 | 748.507 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 459 | 174.507 | 16.38 | 158.128 | 0.941 | 0.913 | 81.851 | 37569.481 | 930109.86 | 24.757
2024 | 8 | Mayıs | 5 | 27.795 | 5.788 | 21.675 | 0.332 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 279 | 181 | 16.38 | 164.62 | 0.941 | 0.913 | 85.211 | 23773.986 | 768299.384 | 32.317
2024 | 9 | Haziran | 6 | 15.3 | 3.821 | 11.56 | 0 | 755 | 754.922 | 754.961 | 81.053 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 144 | 180.961 | 16.38 | 164.581 | 0.941 | 0.913 | 85.191 | 12267.545 | 857319.086 | 69.885
2024 | 10 | Temmuz | 7 | 17.531 | 3.834 | 13.728 | 0 | 754.922 | 754.892 | 754.907 | 80.971 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 220.875 | 180.907 | 10.494 | 170.413 | 0.947 | 0.919 | 71.018 | 15686.075 | 1124565.961 | 71.692
2024 | 11 | Ağustos | 8 | 23.357 | 3.823 | 19.507 | 0 | 754.892 | 754.918 | 754.905 | 81.042 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 558 | 180.905 | 3.333 | 177.572 | 0.949 | 0.921 | 41.714 | 23276.21 | 1577424.985 | 67.77
2024 | 12 | Eylül | 9 | 32.427 | 3.792 | 28.9 | 0 | 754.918 | 754.662 | 754.791 | 80.356 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 450 | 180.791 | 10.494 | 170.297 | 0.947 | 0.919 | 70.969 | 31936.218 | 2109459.596 | 66.052
2025 | 1 | Ekim | 10 | 3.186 | 3.758 | 13.005 | 0 | 754.662 | 738.161 | 747.225 | 43.991 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 372 | 173.225 | 3.333 | 169.893 | 0.949 | 0.921 | 39.91 | 14846.387 | 1015255.004 | 68.384
2025 | 2 | Kasım | 11 | 3.243 | 3.75 | 14.45 | 0 | 738.161 | 700 | 725.419 | 5.507 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 400 | 151.419 | 3.333 | 148.086 | 0.949 | 0.921 | 34.787 | 13914.781 | 937707.374 | 67.389
2025 | 3 | Aralık | 12 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 4 | Ocak | 1 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 5 | Şubat | 2 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 5.507 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 6 | Mart | 3 | 14.072 | 5.524 | 7.947 | 0 | 700 | 703.865 | 702.042 | 7.115 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 127.875 | 128.042 | 10.494 | 117.548 | 0.947 | 0.919 | 48.987 | 6264.197 | 396250.37 | 63.256
2025 | 7 | Nisan | 4 | 49.859 | 7.506 | 20.23 | 0 | 703.865 | 748.234 | 733.298 | 64.458 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 252 | 159.298 | 16.38 | 142.918 | 0.941 | 0.913 | 73.978 | 18642.38 | 742449.046 | 39.826
2025 | 8 | Mayıs | 5 | 45.091 | 5.788 | 32.512 | 0.516 | 748.234 | 755 | 751.763 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 418.5 | 177.763 | 16.38 | 161.383 | 0.941 | 0.913 | 83.536 | 34959.661 | 805210.797 | 23.033
2025 | 9 | Haziran | 6 | 15.349 | 3.821 | 11.56 | 0 | 755 | 754.97 | 754.985 | 81.181 | 2Ü×%100 | 2 | 57.8 | 144 | 180.985 | 16.38 | 164.605 | 0.941 | 0.913 | 85.204 | 12269.311 | 857442.525 | 69.885
2025 | 10 | Temmuz | 7 | 8.448 | 3.834 | 7.225 | 0 | 754.97 | 752.291 | 753.652 | 74.186 | 2Ü×%80 | 2 | 46.24 | 116.25 | 179.652 | 10.494 | 169.158 | 0.947 | 0.919 | 70.495 | 8195.023 | 629180.876 | 76.776
2025 | 11 | Ağustos | 8 | 4.216 | 3.823 | 15.172 | 0 | 752.291 | 732.536 | 743.604 | 34.601 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 434 | 169.604 | 3.333 | 166.272 | 0.949 | 0.921 | 39.059 | 16951.616 | 1177244.033 | 69.447
2025 | 12 | Eylül | 9 | 3.821 | 3.792 | 10.837 | 0 | 732.536 | 702.685 | 721.883 | 6.586 | 1Ü×%90 | 1 | 26.01 | 300 | 147.883 | 3.333 | 144.55 | 0.949 | 0.921 | 33.956 | 10186.942 | 696340.627 | 68.356