## Özet
Büyüklük | Değer | Birim
Tünel çapı | 5 | m
Tasarım debisi | 74.6 | m³/s
Cebri boru çapı | 4.873 | m
Cebri boru hızı | 4 | m/s
Minimum su kotu | 720 | m
Maksimum su kotu | 755 | m
Kuyruk suyu kotu (KABUL: sabit) | 574 | m
Ünite sayısı | 2 | adet
Ünite tasarım debisi | 37.3 | m³/s
Kurulu güç | 111.16 | MW
ANMA rezervuar kotu | 744.51 | m
ANMA brüt düşü | 170.51 | m
ANMA net düşü | 158.5 | m
ANMA net düşü — 1 ünite | 166.37 | m
ANMA net düşü — 2 ünite | 157.15 | m
Tek ünite işletmesinin su payı | 14.7 | %
Maks. net düşü | 178.52 | m
Min. net düşü | 131.46 | m
Yük kaybı @Q_tasarım | 14.62 | m
Ortalama yıllık enerji | 229.61 | GWh/yıl
Yıllık çalışma süresi | 2661 | h
Başlatma-durdurma | 506 | adet/yıl
Ortalama blok süresi | 5.3 | h
Çalışılan gün | 305 | gün/yıl
İşletme biçimi | PİK (gelir maks.)
Fiyat verisi | res_operation_table_8760rows.csv [sütun: price] (saat indeksi → takvim 2025-08-01 başlangıçlı)
— EKSİK VERİLER —
Kuyruk suyu anahtar eğrisi | GEREKLİ — sabit kot kabul edildi
Emme yüksekliği / σ_Thoma | GEREKLİ
Su darbesi / transient analizi | GEREKLİ — et kalınlığı 1.35 faktörüyle ön hesap
Kaçak devir (runaway), GD² | İMALATÇIDAN

## Süreklilik Eğrileri
Aşılma [%] | Net düşü [m] | İşletme debisi [m3/s] | Güç [MW] | Rezervuar kotu [m]
0 | 178.52 | 74.6 | 111.16 | 755
1 | 178.01 | 74.6 | 111.16 | 755
2 | 177.2 | 74.6 | 111.16 | 755
3 | 176.62 | 74.6 | 111.16 | 755
4 | 175.89 | 74.6 | 111.16 | 755
5 | 175.24 | 74.6 | 111.16 | 755
6 | 174.98 | 74.6 | 111.16 | 755
7 | 174.44 | 74.6 | 111.16 | 755
8 | 173.61 | 74.6 | 111.16 | 755
9 | 172.95 | 74.6 | 111.16 | 755
10 | 172.39 | 74.6 | 111.16 | 755
11 | 172.12 | 74.6 | 111.16 | 755
12 | 171.99 | 74.6 | 111.16 | 755
13 | 171.56 | 74.6 | 111.16 | 755
14 | 171.45 | 74.6 | 111.16 | 755
15 | 171.28 | 74.6 | 111.14 | 755
16 | 170.57 | 74.6 | 111.1 | 755
17 | 169.54 | 74.6 | 111.08 | 755
18 | 169.08 | 74.6 | 111.08 | 754.98
19 | 168.93 | 74.6 | 111.06 | 754.95
20 | 168.83 | 74.6 | 111.04 | 754.93
21 | 168.31 | 74.6 | 109.4 | 754.89
22 | 167.31 | 74.6 | 108.88 | 754.86
23 | 166.42 | 74.6 | 107.97 | 754.81
24 | 166.38 | 74.6 | 107.49 | 754.76
25 | 166.38 | 74.6 | 106.52 | 754.72
26 | 166.38 | 74.6 | 105.71 | 754.67
27 | 166.38 | 74.6 | 105.62 | 754.61
28 | 166.38 | 74.6 | 105.38 | 754.55
29 | 166.38 | 74.6 | 105.22 | 754.51
30 | 166.38 | 74.6 | 104.51 | 754.43
31 | 166.38 | 74.6 | 103.73 | 754.41
32 | 166.38 | 74.6 | 102.87 | 754.37
33 | 166.38 | 74.6 | 102.5 | 754.29
34 | 166.38 | 74.6 | 102.45 | 754.21
35 | 166.38 | 74.6 | 102.44 | 753.96
36 | 166.38 | 74.6 | 102.38 | 753.69
37 | 166.38 | 74.6 | 102.32 | 753.32
38 | 166.35 | 74.6 | 102.2 | 753.1
39 | 166.3 | 74.6 | 102.14 | 752.6
40 | 166.27 | 74.6 | 102.1 | 752
41 | 166.27 | 74.6 | 102.06 | 751.54
42 | 166.24 | 74.6 | 101.76 | 750.69
43 | 166.21 | 74.6 | 101.05 | 749.98
44 | 166.01 | 74.6 | 99.91 | 749.72
45 | 163.91 | 74.6 | 98.88 | 749.04
46 | 163.45 | 74.6 | 98.27 | 748.79
47 | 163.4 | 74.6 | 97.75 | 748.66
48 | 163.03 | 74.6 | 97.25 | 748.46
49 | 162.44 | 74.6 | 96.93 | 748.32
50 | 161.8 | 74.6 | 96.14 | 748.14
51 | 161.76 | 74.6 | 95.25 | 747.91
52 | 161.18 | 67.14 | 94.67 | 747.53
53 | 160.78 | 67.14 | 94.45 | 747.13
54 | 160.61 | 67.14 | 93.91 | 746.63
55 | 160.37 | 67.14 | 93.52 | 745.44
56 | 159.79 | 67.14 | 92.3 | 744.74
57 | 159.53 | 67.14 | 92.22 | 744.34
58 | 159.09 | 67.14 | 92.12 | 743.37
59 | 158.54 | 67.14 | 91.87 | 743.04
60 | 158.21 | 67.14 | 91.01 | 741.95
61 | 158.11 | 67.14 | 90.64 | 741.02
62 | 157.97 | 59.68 | 89.1 | 740.28
63 | 157.55 | 59.68 | 88.48 | 738.78
64 | 157.48 | 59.68 | 87.68 | 737.89
65 | 156.95 | 59.68 | 86.43 | 737.29
66 | 156.29 | 59.68 | 85.37 | 736.66
67 | 155.24 | 59.68 | 84.66 | 736.55
68 | 154.93 | 59.68 | 83.39 | 736.2
69 | 154.68 | 59.68 | 82.93 | 734.95
70 | 154.33 | 59.68 | 79.14 | 734.67
71 | 154.12 | 59.68 | 75.63 | 732.42
72 | 153.78 | 59.68 | 74.15 | 730.73
73 | 153.34 | 33.57 | 53.94 | 728.22
74 | 153.25 | 33.57 | 53.28 | 726.55
75 | 153.1 | 33.57 | 53.05 | 724.81
76 | 152.93 | 33.57 | 52.86 | 723.66
77 | 152.86 | 33.57 | 52.46 | 722.81
78 | 152.82 | 33.57 | 52.26 | 722.35
79 | 152.76 | 33.57 | 52.18 | 722.14
80 | 152.62 | 33.57 | 52.04 | 721.88
81 | 151.63 | 33.57 | 51.18 | 721.72
82 | 151.26 | 33.57 | 50.6 | 721.5
83 | 147.38 | 33.57 | 49.47 | 721.35
84 | 146.63 | 33.57 | 48.78 | 721.15
85 | 146.19 | 33.57 | 48.34 | 720.97
86 | 145.44 | 33.57 | 48.01 | 720.71
87 | 144.51 | 33.57 | 47.88 | 720.51
88 | 142.76 | 33.57 | 47.64 | 720.39
89 | 141.69 | 33.57 | 47.41 | 720.21
90 | 141.42 | 33.57 | 47.16 | 720.04
91 | 141.16 | 29.84 | 46.99 | 720
92 | 140.43 | 29.84 | 46.82 | 720
93 | 140.11 | 29.84 | 46.68 | 720
94 | 138.82 | 29.84 | 46.34 | 720
95 | 138.05 | 29.84 | 46.09 | 720
96 | 137.37 | 29.84 | 45.58 | 720
97 | 136.1 | 29.84 | 44.69 | 720
98 | 135.71 | 29.84 | 43.58 | 720
99 | 133.1 | 29.84 | 42.19 | 720
100 | 131.46 | 29.84 | 38.73 | 720

## Çevrim İstatistiği
TakvimAy | Saat | Gün | Başlatma | Blok_süresi_h
1 | 291 | 30 | 61 | 4.8
2 | 219 | 24 | 51 | 4.3
3 | 397 | 30 | 48 | 8.3
4 | 421 | 29 | 32 | 13.2
5 | 373 | 30 | 33 | 11.3
6 | 163 | 24 | 33 | 4.9
7 | 95 | 30 | 44 | 2.2
8 | 209 | 30 | 56 | 3.7
9 | 72 | 14 | 22 | 3.3
10 | 92 | 15 | 23 | 4
11 | 146 | 22 | 44 | 3.3
12 | 185 | 27 | 59 | 3.1

## Yük Kaybı
Debi_m3s | Giriş yapısı (yerel) | Tünel — sürtünme | Tünel — yerel | Cebri boru — sürtünme | Cebri boru — yerel | Kol — sürtünme | Kol — yerel | SÜRTÜNME TOPLAMI | YEREL TOPLAMI | TOPLAM KAYIP
14.9 | 0.017 | 0.381 | 0.064 | 0.025 | 0.038 | 0.023 | 0.045 | 0.429 | 0.164 | 0.593
18.6 | 0.026 | 0.593 | 0.1 | 0.039 | 0.059 | 0.036 | 0.07 | 0.668 | 0.256 | 0.923
22.4 | 0.037 | 0.851 | 0.144 | 0.056 | 0.086 | 0.052 | 0.101 | 0.959 | 0.368 | 1.327
26.1 | 0.051 | 1.155 | 0.196 | 0.076 | 0.117 | 0.07 | 0.138 | 1.302 | 0.501 | 1.803
29.8 | 0.066 | 1.507 | 0.256 | 0.099 | 0.152 | 0.092 | 0.18 | 1.697 | 0.654 | 2.352
33.6 | 0.084 | 1.904 | 0.324 | 0.125 | 0.193 | 0.116 | 0.227 | 2.145 | 0.828 | 2.973
37.3 | 0.104 | 2.348 | 0.4 | 0.154 | 0.238 | 0.143 | 0.281 | 2.646 | 1.022 | 3.668
41 | 0.126 | 2.839 | 0.484 | 0.186 | 0.288 | 0.173 | 0.34 | 3.198 | 1.237 | 4.435
44.8 | 0.149 | 3.376 | 0.576 | 0.221 | 0.343 | 0.206 | 0.404 | 3.803 | 1.472 | 5.275
48.5 | 0.175 | 3.96 | 0.675 | 0.259 | 0.402 | 0.242 | 0.475 | 4.461 | 1.727 | 6.188
52.2 | 0.203 | 4.59 | 0.783 | 0.3 | 0.466 | 0.28 | 0.55 | 5.17 | 2.003 | 7.174
56 | 0.233 | 5.266 | 0.899 | 0.345 | 0.535 | 0.321 | 0.632 | 5.932 | 2.3 | 8.232
59.7 | 0.266 | 5.989 | 1.023 | 0.392 | 0.609 | 0.365 | 0.719 | 6.746 | 2.617 | 9.363
63.4 | 0.3 | 6.759 | 1.155 | 0.442 | 0.688 | 0.412 | 0.811 | 7.613 | 2.954 | 10.567
67.1 | 0.336 | 7.575 | 1.295 | 0.495 | 0.771 | 0.462 | 0.91 | 8.532 | 3.312 | 11.844
70.9 | 0.375 | 8.437 | 1.443 | 0.551 | 0.859 | 0.515 | 1.014 | 9.503 | 3.69 | 13.193
74.6 | 0.415 | 9.346 | 1.599 | 0.611 | 0.952 | 0.57 | 1.123 | 10.527 | 4.089 | 14.615

## İşletme Noktaları
SuYili | Ay | Q_isletme_m3s | Calisan_Unite | Net_Dusu_m | Brut_Dusu_m | Yuk_Kaybi_m | Guc_MW | Calisma_saat | Enerji_MWh | Kot_ort
1990 | Kasım | 29.84 | 1 | 160.673 | 163.024 | 2.352 | 43.21 | 202.5 | 8750.098 | 737.024
1990 | Aralık | 67.14 | 2 | 166.009 | 177.853 | 11.844 | 100.664 | 506.333 | 50969.721 | 751.853
1990 | Ocak | 59.68 | 2 | 160.59 | 169.953 | 9.363 | 86.376 | 476.625 | 41168.987 | 743.953
1990 | Şubat | 67.14 | 2 | 146.934 | 158.778 | 11.844 | 89.098 | 280 | 24947.435 | 732.778
1990 | Mart | 74.6 | 2 | 141.532 | 156.148 | 14.615 | 94.554 | 437.1 | 41329.585 | 730.148
1990 | Nisan | 74.6 | 2 | 153.36 | 167.975 | 14.615 | 102.456 | 441 | 45182.952 | 741.975
1990 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.298 | 180.913 | 14.615 | 111.099 | 418.5 | 46495.022 | 754.913
1990 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.068 | 180.912 | 11.844 | 102.519 | 140 | 14352.717 | 754.912
1990 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.336 | 180.699 | 9.363 | 92.156 | 69.75 | 6427.903 | 754.699
1990 | Ağustos | 29.84 | 1 | 176.123 | 178.474 | 2.352 | 47.365 | 162.75 | 7708.72 | 752.474
1990 | Eylül | 29.84 | 1 | 173.221 | 175.573 | 2.352 | 46.585 | 45 | 2096.324 | 749.573
1991 | Ekim | 29.84 | 1 | 170.456 | 172.807 | 2.352 | 45.841 | 93 | 4263.241 | 746.807
1991 | Kasım | 29.84 | 1 | 166.164 | 168.515 | 2.352 | 44.687 | 135 | 6032.751 | 742.515
1991 | Aralık | 29.84 | 1 | 162.094 | 164.445 | 2.352 | 43.592 | 116.25 | 5067.627 | 738.445
1991 | Ocak | 33.57 | 1 | 152.751 | 155.724 | 2.973 | 46.313 | 227.333 | 10528.377 | 729.724
1991 | Şubat | 59.68 | 2 | 137.964 | 147.328 | 9.363 | 74.207 | 157.5 | 11687.54 | 721.328
1991 | Mart | 74.6 | 2 | 146.628 | 161.243 | 14.615 | 97.958 | 474.3 | 46461.693 | 735.243
1991 | Nisan | 74.6 | 2 | 161.764 | 176.379 | 14.615 | 108.07 | 477 | 51549.483 | 750.379
1991 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.384 | 180.999 | 14.615 | 111.157 | 297.6 | 33080.266 | 754.999
1991 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.156 | 181 | 11.844 | 102.573 | 90 | 9231.556 | 755
1991 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.343 | 180.706 | 9.363 | 92.16 | 58.125 | 5356.779 | 754.706
1991 | Ağustos | 29.84 | 1 | 175.375 | 177.727 | 2.352 | 47.164 | 162.75 | 7675.999 | 751.727
1992 | Ekim | 29.84 | 1 | 172.956 | 175.308 | 2.352 | 46.514 | 23.25 | 1081.445 | 749.308
1992 | Kasım | 33.57 | 1 | 171.997 | 174.97 | 2.973 | 52.148 | 240 | 12515.44 | 748.97
1992 | Aralık | 33.57 | 1 | 174.417 | 177.39 | 2.973 | 52.881 | 372 | 19671.906 | 751.39
1992 | Ocak | 59.68 | 2 | 157.866 | 167.23 | 9.363 | 84.911 | 395.25 | 33561.179 | 741.23
1992 | Şubat | 67.14 | 2 | 141.247 | 153.09 | 11.844 | 85.649 | 289.333 | 24781.092 | 727.09
1992 | Mart | 74.6 | 2 | 145.709 | 160.324 | 14.615 | 97.344 | 483.6 | 47075.746 | 734.324
1992 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.073 | 172.688 | 14.615 | 105.604 | 603 | 63679.412 | 746.688
1992 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
1992 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 297 | 33013.739 | 755
1992 | Temmuz | 67.14 | 2 | 169.024 | 180.868 | 11.844 | 102.493 | 144.667 | 14827.256 | 754.868
1992 | Ağustos | 29.84 | 1 | 178.516 | 180.868 | 2.352 | 48.009 | 162.75 | 7813.464 | 754.868
1992 | Eylül | 29.84 | 1 | 178.464 | 180.815 | 2.352 | 47.995 | 67.5 | 3239.656 | 754.815
1993 | Ekim | 29.84 | 1 | 178.069 | 180.421 | 2.352 | 47.889 | 46.5 | 2226.83 | 754.421
1993 | Kasım | 33.57 | 1 | 174.971 | 177.944 | 2.973 | 53.049 | 240 | 12731.837 | 751.944
1993 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.82 | 175.793 | 2.973 | 52.397 | 289.333 | 15160.256 | 749.793
1993 | Ocak | 59.68 | 2 | 154.728 | 164.091 | 9.363 | 83.223 | 395.25 | 32893.926 | 738.091
1993 | Şubat | 67.14 | 2 | 135.863 | 147.707 | 11.844 | 82.385 | 270.667 | 22298.753 | 721.707
1993 | Mart | 74.6 | 2 | 146.184 | 160.799 | 14.615 | 97.662 | 492.9 | 48137.433 | 734.799
1993 | Nisan | 74.6 | 2 | 161.124 | 175.739 | 14.615 | 107.643 | 603 | 64908.597 | 749.739
1993 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
1993 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 432 | 48019.984 | 755
1993 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.625 | 180.988 | 9.363 | 92.312 | 209.25 | 19316.192 | 754.988
1993 | Ağustos | 29.84 | 1 | 178.268 | 180.62 | 2.352 | 47.942 | 186 | 8917.291 | 754.62
1993 | Eylül | 29.84 | 1 | 177.897 | 180.248 | 2.352 | 47.842 | 90 | 4305.824 | 754.248
1994 | Ekim | 29.84 | 1 | 177.856 | 180.208 | 2.352 | 47.831 | 69.75 | 3336.247 | 754.208
1994 | Kasım | 33.57 | 1 | 176.619 | 179.593 | 2.973 | 53.549 | 240 | 12851.802 | 753.593
1994 | Aralık | 33.57 | 1 | 173.284 | 176.257 | 2.973 | 52.538 | 289.333 | 15200.967 | 750.257
1994 | Ocak | 59.68 | 2 | 155.139 | 164.502 | 9.363 | 83.444 | 383.625 | 32011.323 | 738.502
1994 | Şubat | 67.14 | 2 | 140.7 | 152.544 | 11.844 | 85.317 | 270.667 | 23092.581 | 726.544
1994 | Mart | 74.6 | 2 | 136.281 | 150.896 | 14.615 | 91.046 | 446.4 | 40642.861 | 724.896
1994 | Nisan | 74.6 | 2 | 153.784 | 168.4 | 14.615 | 102.739 | 603 | 61951.851 | 742.4
1994 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
1994 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.046 | 180.89 | 11.844 | 102.506 | 150 | 15375.881 | 754.89
1994 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.303 | 180.666 | 9.363 | 92.138 | 81.375 | 7497.747 | 754.666
1994 | Ağustos | 29.84 | 1 | 176.845 | 179.196 | 2.352 | 47.56 | 139.5 | 6634.561 | 753.196
1994 | Eylül | 29.84 | 1 | 175.492 | 177.843 | 2.352 | 47.196 | 22.5 | 1061.903 | 751.843
1995 | Ekim | 29.84 | 1 | 173.609 | 175.961 | 2.352 | 46.689 | 116.25 | 5427.636 | 749.961
1995 | Kasım | 33.57 | 1 | 174.445 | 177.419 | 2.973 | 52.89 | 300 | 15867.012 | 751.419
1995 | Aralık | 59.68 | 2 | 171.447 | 180.81 | 9.363 | 92.216 | 360.375 | 33232.309 | 754.81
1995 | Ocak | 67.14 | 2 | 160.296 | 172.14 | 11.844 | 97.2 | 527 | 51224.43 | 746.14
1995 | Şubat | 74.6 | 2 | 140.233 | 154.848 | 14.615 | 93.686 | 344.4 | 32265.437 | 728.848
1995 | Mart | 74.6 | 2 | 152.924 | 167.539 | 14.615 | 102.164 | 539.4 | 55107.496 | 741.539
1995 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.201 | 180.817 | 14.615 | 111.035 | 603 | 66953.982 | 754.817
1995 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
1995 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.297 | 180.913 | 14.615 | 111.099 | 252 | 27996.967 | 754.913
1995 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.529 | 180.892 | 9.363 | 92.26 | 127.875 | 11797.724 | 754.892
1995 | Ağustos | 29.84 | 1 | 178.427 | 180.778 | 2.352 | 47.985 | 116.25 | 5578.254 | 754.778
1995 | Eylül | 29.84 | 1 | 178.087 | 180.439 | 2.352 | 47.894 | 90 | 4310.424 | 754.439
1996 | Ekim | 29.84 | 1 | 177.759 | 180.111 | 2.352 | 47.805 | 69.75 | 3334.429 | 754.111
1996 | Kasım | 33.57 | 1 | 174.984 | 177.958 | 2.973 | 53.053 | 240 | 12732.829 | 751.958
1996 | Aralık | 33.57 | 1 | 167.223 | 170.197 | 2.973 | 50.7 | 248 | 12573.683 | 744.197
1996 | Ocak | 33.57 | 1 | 154.33 | 157.303 | 2.973 | 46.791 | 268.667 | 12571.262 | 731.303
1996 | Şubat | 59.68 | 2 | 138.819 | 148.182 | 9.363 | 74.666 | 210 | 15679.911 | 722.182
1996 | Mart | 74.6 | 2 | 139.968 | 154.583 | 14.615 | 93.509 | 474.3 | 44351.391 | 728.583
1996 | Nisan | 74.6 | 2 | 157.567 | 172.182 | 14.615 | 105.267 | 603 | 63475.763 | 746.182
1996 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 455.7 | 50654.414 | 755
1996 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.072 | 180.916 | 11.844 | 102.522 | 140 | 14353.073 | 754.916
1996 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.261 | 180.625 | 9.363 | 92.116 | 69.75 | 6425.093 | 754.625
1996 | Ağustos | 29.84 | 1 | 176.407 | 178.759 | 2.352 | 47.442 | 139.5 | 6618.142 | 752.759
1996 | Eylül | 29.84 | 1 | 174.755 | 177.106 | 2.352 | 46.997 | 22.5 | 1057.442 | 751.106
1997 | Ekim | 29.84 | 1 | 173.451 | 175.803 | 2.352 | 46.647 | 93 | 4338.169 | 749.803
1997 | Kasım | 29.84 | 1 | 169.481 | 171.832 | 2.352 | 45.579 | 112.5 | 5127.653 | 745.832
1997 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.143 | 175.117 | 2.973 | 52.192 | 289.333 | 15100.898 | 749.117
1997 | Ocak | 59.68 | 2 | 163.474 | 172.837 | 9.363 | 87.927 | 337.125 | 29642.445 | 746.837
1997 | Şubat | 59.68 | 2 | 147.409 | 156.772 | 9.363 | 79.287 | 189 | 14985.189 | 730.772
1997 | Mart | 74.6 | 2 | 133.131 | 147.747 | 14.615 | 88.942 | 241.8 | 21506.106 | 721.747
1997 | Nisan | 74.6 | 2 | 153.109 | 167.725 | 14.615 | 102.289 | 603 | 61679.975 | 741.725
1997 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 548.7 | 60992.049 | 755
1997 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 171 | 19007.91 | 755
1997 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.609 | 180.972 | 9.363 | 92.303 | 104.625 | 9657.171 | 754.972
1997 | Ağustos | 29.84 | 1 | 178.375 | 180.727 | 2.352 | 47.971 | 93 | 4461.322 | 754.727
1997 | Eylül | 29.84 | 1 | 178.012 | 180.363 | 2.352 | 47.873 | 45 | 2154.302 | 754.363
1998 | Ekim | 29.84 | 1 | 177.127 | 179.479 | 2.352 | 47.636 | 93 | 4430.104 | 753.479
1998 | Kasım | 33.57 | 1 | 172.936 | 175.91 | 2.973 | 52.432 | 240 | 12583.797 | 749.91
1998 | Aralık | 33.57 | 1 | 167.585 | 170.558 | 2.973 | 50.81 | 289.333 | 14701.046 | 744.558
1998 | Ocak | 33.57 | 1 | 158.197 | 161.17 | 2.973 | 47.964 | 351.333 | 16851.239 | 735.17
1998 | Şubat | 67.14 | 2 | 137.703 | 149.547 | 11.844 | 83.5 | 224 | 18704.087 | 723.547
1998 | Mart | 74.6 | 2 | 135.966 | 150.582 | 14.615 | 90.836 | 446.4 | 40549.048 | 724.582
1998 | Nisan | 74.6 | 2 | 155.295 | 169.91 | 14.615 | 103.749 | 603 | 62560.441 | 743.91
1998 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 427.8 | 47553.123 | 755
1998 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.03 | 180.873 | 11.844 | 102.496 | 140 | 14349.445 | 754.873
1998 | Temmuz | 59.68 | 2 | 169.8 | 179.163 | 9.363 | 91.33 | 93 | 8493.688 | 753.163
1998 | Ağustos | 33.57 | 1 | 168.022 | 170.995 | 2.973 | 50.942 | 289.333 | 14739.356 | 744.995
1998 | Eylül | 33.57 | 1 | 152.764 | 155.737 | 2.973 | 46.316 | 200 | 9263.281 | 729.737
1999 | Ocak | 29.84 | 1 | 145.523 | 147.874 | 2.352 | 39.136 | 46.5 | 1819.825 | 721.874
1999 | Şubat | 59.68 | 2 | 137.802 | 147.165 | 9.363 | 74.119 | 126 | 9339.007 | 721.165
1999 | Mart | 74.6 | 2 | 132.88 | 147.495 | 14.615 | 88.774 | 297.6 | 26419.099 | 721.495
1999 | Nisan | 74.6 | 2 | 153.185 | 167.801 | 14.615 | 102.339 | 243 | 24868.415 | 741.801
1999 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.323 | 180.938 | 14.615 | 111.116 | 83.7 | 9300.432 | 754.938
1999 | Haziran | 59.68 | 2 | 169.116 | 178.48 | 9.363 | 90.962 | 90 | 8186.606 | 752.48
1999 | Temmuz | 59.68 | 2 | 162.015 | 171.378 | 9.363 | 87.142 | 116.25 | 10130.302 | 745.378
1999 | Ağustos | 33.57 | 1 | 154.666 | 157.639 | 2.973 | 46.893 | 248 | 11629.505 | 731.639
2000 | Ocak | 29.84 | 1 | 145.204 | 147.555 | 2.352 | 39.05 | 116.25 | 4539.58 | 721.555
2000 | Şubat | 59.68 | 2 | 138.47 | 147.833 | 9.363 | 74.479 | 178.5 | 13294.426 | 721.833
2000 | Mart | 74.6 | 2 | 134.071 | 148.687 | 14.615 | 89.57 | 260.4 | 23323.948 | 722.687
2000 | Nisan | 74.6 | 2 | 149.496 | 164.112 | 14.615 | 99.875 | 225 | 22471.828 | 738.112
2000 | Mayıs | 74.6 | 2 | 163.502 | 178.118 | 14.615 | 109.232 | 232.5 | 25396.407 | 752.118
2000 | Haziran | 59.68 | 2 | 171.515 | 180.878 | 9.363 | 92.252 | 90 | 8302.699 | 754.878
2000 | Temmuz | 59.68 | 2 | 167.934 | 177.297 | 9.363 | 90.326 | 104.625 | 9450.384 | 751.297
2000 | Ağustos | 33.57 | 1 | 159.341 | 162.314 | 2.973 | 48.31 | 351.333 | 16973.066 | 736.314
2001 | Aralık | 29.84 | 1 | 145.478 | 147.83 | 2.352 | 39.124 | 23.25 | 909.633 | 721.83
2001 | Ocak | 29.84 | 1 | 146.488 | 148.84 | 2.352 | 39.396 | 69.75 | 2747.851 | 722.84
2001 | Şubat | 59.68 | 2 | 138.382 | 147.745 | 9.363 | 74.431 | 105 | 7815.279 | 721.745
2001 | Mart | 74.6 | 2 | 138.476 | 153.092 | 14.615 | 92.512 | 213.9 | 19788.42 | 727.092
2001 | Nisan | 74.6 | 2 | 152.246 | 166.861 | 14.615 | 101.711 | 135 | 13731.043 | 740.861
2001 | Mayıs | 74.6 | 2 | 163.079 | 177.694 | 14.615 | 108.949 | 130.2 | 14185.129 | 751.694
2001 | Haziran | 59.68 | 2 | 171.3 | 180.663 | 9.363 | 92.137 | 90 | 8292.314 | 754.663
2001 | Temmuz | 59.68 | 2 | 168.668 | 178.031 | 9.363 | 90.721 | 69.75 | 6327.797 | 752.031
2001 | Ağustos | 33.57 | 1 | 160.701 | 163.674 | 2.973 | 48.723 | 392.667 | 19131.847 | 737.674
2002 | Aralık | 29.84 | 1 | 157.237 | 159.589 | 2.352 | 42.286 | 46.5 | 1966.319 | 733.589
2002 | Ocak | 59.68 | 2 | 154.314 | 163.677 | 9.363 | 83.001 | 395.25 | 32805.992 | 737.677
2002 | Şubat | 67.14 | 2 | 140.889 | 152.733 | 11.844 | 85.432 | 280 | 23921.051 | 726.733
2002 | Mart | 74.6 | 2 | 141.218 | 155.833 | 14.615 | 94.344 | 474.3 | 44747.428 | 729.833
2002 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.099 | 172.714 | 14.615 | 105.622 | 603 | 63690.007 | 746.714
2002 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 530.1 | 58924.522 | 755
2002 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 234 | 26010.825 | 755
2002 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.637 | 181 | 9.363 | 92.318 | 81.375 | 7512.374 | 755
2002 | Ağustos | 29.84 | 1 | 176.023 | 178.374 | 2.352 | 47.338 | 186 | 8804.949 | 752.374
2002 | Eylül | 29.84 | 1 | 172.627 | 174.978 | 2.352 | 46.425 | 45 | 2089.13 | 748.978
2003 | Ekim | 29.84 | 1 | 167.934 | 170.285 | 2.352 | 45.163 | 186 | 8400.328 | 744.285
2003 | Kasım | 29.84 | 1 | 161.805 | 164.156 | 2.352 | 43.515 | 67.5 | 2937.246 | 738.156
2003 | Aralık | 29.84 | 1 | 160.22 | 162.571 | 2.352 | 43.089 | 116.25 | 5009.038 | 736.571
2003 | Ocak | 33.57 | 1 | 154.884 | 157.857 | 2.973 | 46.959 | 330.667 | 15527.81 | 731.857
2003 | Şubat | 59.68 | 2 | 140.228 | 149.591 | 9.363 | 75.424 | 220.5 | 16630.973 | 723.591
2003 | Mart | 74.6 | 2 | 152.69 | 167.305 | 14.615 | 102.008 | 520.8 | 53125.899 | 741.305
2003 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.24 | 180.855 | 14.615 | 111.061 | 603 | 66969.535 | 754.855
2003 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
2003 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.243 | 180.859 | 14.615 | 111.063 | 288 | 31986.136 | 754.859
2003 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.461 | 180.824 | 9.363 | 92.223 | 93 | 8576.775 | 754.824
2003 | Ağustos | 29.84 | 1 | 177.882 | 180.234 | 2.352 | 47.838 | 93 | 4448.978 | 754.234
2003 | Eylül | 29.84 | 1 | 177.201 | 179.553 | 2.352 | 47.655 | 22.5 | 1072.245 | 753.553
2004 | Ekim | 29.84 | 1 | 177.674 | 180.026 | 2.352 | 47.783 | 23.25 | 1110.944 | 754.026
2004 | Kasım | 33.57 | 1 | 175.601 | 178.574 | 2.973 | 53.24 | 240 | 12777.683 | 752.574
2004 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.49 | 175.464 | 2.973 | 52.297 | 289.333 | 15131.349 | 749.464
2004 | Ocak | 59.68 | 2 | 154.102 | 163.465 | 9.363 | 82.886 | 453.375 | 37578.637 | 737.465
2004 | Şubat | 74.6 | 2 | 135.792 | 150.407 | 14.615 | 90.719 | 310.8 | 28195.438 | 724.407
2004 | Mart | 74.6 | 2 | 154.648 | 169.263 | 14.615 | 103.316 | 511.5 | 52846.366 | 743.263
2004 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.274 | 180.889 | 14.615 | 111.083 | 324 | 35990.984 | 754.889
2004 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.274 | 180.889 | 14.615 | 111.083 | 492.9 | 54752.95 | 754.889
2004 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 171 | 19007.91 | 755
2004 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.612 | 180.975 | 9.363 | 92.305 | 58.125 | 5365.211 | 754.975
2004 | Ağustos | 29.84 | 1 | 175.374 | 177.726 | 2.352 | 47.164 | 186 | 8772.505 | 751.726
2004 | Eylül | 29.84 | 1 | 171.324 | 173.675 | 2.352 | 46.075 | 22.5 | 1036.683 | 747.675
2005 | Kasım | 29.84 | 1 | 169.595 | 171.947 | 2.352 | 45.61 | 157.5 | 7183.56 | 745.947
2005 | Aralık | 33.57 | 1 | 163.391 | 166.364 | 2.973 | 49.538 | 248 | 12285.527 | 740.364
2005 | Ocak | 33.57 | 1 | 151.975 | 154.949 | 2.973 | 46.077 | 310 | 14283.988 | 728.949
2005 | Şubat | 67.14 | 2 | 135.687 | 147.531 | 11.844 | 82.278 | 233.333 | 19198.2 | 721.531
2005 | Mart | 74.6 | 2 | 141.146 | 155.762 | 14.615 | 94.296 | 399.9 | 37709.125 | 729.762
2005 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.144 | 172.76 | 14.615 | 105.652 | 306 | 32329.582 | 746.76
2005 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.346 | 180.961 | 14.615 | 111.132 | 362.7 | 40307.409 | 754.961
2005 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 144 | 16006.661 | 755
2005 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.538 | 179.901 | 9.363 | 91.727 | 69.75 | 6397.959 | 753.901
2005 | Ağustos | 33.57 | 1 | 171.642 | 174.615 | 2.973 | 52.04 | 186 | 9679.435 | 748.615
2005 | Eylül | 29.84 | 1 | 163.937 | 166.289 | 2.352 | 44.088 | 135 | 5951.909 | 740.289
2006 | Ekim | 29.84 | 1 | 157.598 | 159.949 | 2.352 | 42.383 | 69.75 | 2956.242 | 733.949
2006 | Kasım | 29.84 | 1 | 151.634 | 153.986 | 2.352 | 40.78 | 90 | 3670.164 | 727.986
2006 | Ocak | 33.57 | 1 | 147.224 | 150.197 | 2.973 | 44.637 | 310 | 13837.413 | 724.197
2006 | Şubat | 67.14 | 2 | 139.738 | 151.582 | 11.844 | 84.734 | 261.333 | 22143.85 | 725.582
2006 | Mart | 74.6 | 2 | 141.576 | 156.191 | 14.615 | 94.583 | 437.1 | 41342.345 | 730.191
2006 | Nisan | 74.6 | 2 | 156.052 | 170.668 | 14.615 | 104.255 | 423 | 44099.655 | 744.668
2006 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.38 | 180.996 | 14.615 | 111.154 | 427.8 | 47551.892 | 754.996
2006 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.908 | 180.752 | 11.844 | 102.422 | 140 | 14339.145 | 754.752
2006 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.9 | 180.263 | 9.363 | 91.922 | 58.125 | 5342.943 | 754.263
2006 | Ağustos | 29.84 | 1 | 176.671 | 179.023 | 2.352 | 47.513 | 69.75 | 3314.022 | 753.023
2007 | Ekim | 29.84 | 1 | 176.225 | 178.576 | 2.352 | 47.393 | 162.75 | 7713.175 | 752.576
2007 | Kasım | 33.57 | 1 | 177.199 | 180.172 | 2.973 | 53.725 | 300 | 16117.439 | 754.172
2007 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.108 | 175.081 | 2.973 | 52.181 | 289.333 | 15097.796 | 749.081
2007 | Ocak | 33.57 | 1 | 156.46 | 159.433 | 2.973 | 47.437 | 330.667 | 15685.863 | 733.433
2007 | Şubat | 67.14 | 2 | 137.871 | 149.715 | 11.844 | 83.602 | 214.667 | 17946.629 | 723.715
2007 | Mart | 74.6 | 2 | 134.762 | 149.377 | 14.615 | 90.031 | 381.3 | 34328.859 | 723.377
2007 | Nisan | 74.6 | 2 | 152.846 | 167.462 | 14.615 | 102.113 | 540 | 55140.863 | 741.462
2007 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.268 | 180.883 | 14.615 | 111.079 | 558 | 61982.306 | 754.883
2007 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 153 | 17007.078 | 755
2007 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.285 | 180.648 | 9.363 | 92.129 | 69.75 | 6425.979 | 754.648
2007 | Ağustos | 29.84 | 1 | 175.236 | 177.587 | 2.352 | 47.127 | 186 | 8765.586 | 751.587
2007 | Eylül | 29.84 | 1 | 171.286 | 173.638 | 2.352 | 46.065 | 67.5 | 3109.362 | 747.638
2008 | Ekim | 29.84 | 1 | 166.687 | 169.039 | 2.352 | 44.828 | 139.5 | 6253.49 | 743.039
2008 | Kasım | 29.84 | 1 | 161.627 | 163.978 | 2.352 | 43.467 | 67.5 | 2934.014 | 737.978
2008 | Aralık | 29.84 | 1 | 161.074 | 163.425 | 2.352 | 43.318 | 69.75 | 3021.442 | 737.425
2008 | Ocak | 33.57 | 1 | 153.928 | 156.901 | 2.973 | 46.669 | 289.333 | 13502.997 | 730.901
2008 | Şubat | 59.68 | 2 | 141.553 | 150.916 | 9.363 | 76.137 | 147 | 11192.086 | 724.916
2008 | Mart | 74.6 | 2 | 149.901 | 164.516 | 14.615 | 100.145 | 241.8 | 24215.074 | 738.516
2008 | Nisan | 74.6 | 2 | 162.519 | 177.134 | 14.615 | 108.575 | 135 | 14657.568 | 751.134
2008 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.353 | 180.969 | 14.615 | 111.136 | 130.2 | 14469.951 | 754.969
2008 | Haziran | 59.68 | 2 | 170.803 | 180.166 | 9.363 | 91.87 | 90 | 8268.257 | 754.166
2008 | Temmuz | 59.68 | 2 | 167.272 | 176.635 | 9.363 | 89.97 | 69.75 | 6275.407 | 750.635
2008 | Ağustos | 33.57 | 1 | 159.514 | 162.487 | 2.973 | 48.363 | 351.333 | 16991.533 | 736.487
2009 | Ocak | 29.84 | 1 | 146.445 | 148.796 | 2.352 | 39.384 | 116.25 | 4578.388 | 722.796
2009 | Şubat | 59.68 | 2 | 137.351 | 146.714 | 9.363 | 73.877 | 178.5 | 13186.994 | 720.714
2009 | Mart | 74.6 | 2 | 141.905 | 156.52 | 14.615 | 94.803 | 437.1 | 41438.428 | 730.52
2009 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.94 | 173.556 | 14.615 | 106.184 | 387 | 41093.184 | 747.556
2009 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 520.8 | 57890.758 | 755
2009 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 153 | 17007.078 | 755
2009 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.042 | 180.405 | 9.363 | 91.998 | 58.125 | 5347.378 | 754.405
2009 | Ağustos | 29.84 | 1 | 174.966 | 177.317 | 2.352 | 47.054 | 139.5 | 6564.059 | 751.317
2010 | Kasım | 29.84 | 1 | 172.163 | 174.515 | 2.352 | 46.3 | 202.5 | 9375.846 | 748.515
2010 | Aralık | 33.57 | 1 | 174.235 | 177.208 | 2.973 | 52.826 | 330.667 | 17467.83 | 751.208
2010 | Ocak | 67.14 | 2 | 163.44 | 175.283 | 11.844 | 99.106 | 537.333 | 53253.14 | 749.283
2010 | Şubat | 74.6 | 2 | 156.942 | 171.557 | 14.615 | 104.849 | 327.6 | 34348.545 | 745.557
2010 | Mart | 74.6 | 2 | 156.542 | 171.157 | 14.615 | 104.581 | 427.8 | 44739.952 | 745.157
2010 | Nisan | 74.6 | 2 | 157.517 | 172.132 | 14.615 | 105.233 | 261 | 27465.781 | 746.132
2010 | Mayıs | 74.6 | 2 | 163.42 | 178.035 | 14.615 | 109.177 | 502.2 | 54828.46 | 752.035
2010 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.896 | 180.739 | 11.844 | 102.415 | 130 | 13313.926 | 754.739
2010 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.535 | 179.898 | 9.363 | 91.725 | 69.75 | 6397.82 | 753.898
2010 | Ağustos | 33.57 | 1 | 173.071 | 176.045 | 2.973 | 52.473 | 206.667 | 10844.516 | 750.045
2010 | Eylül | 33.57 | 1 | 166.884 | 169.857 | 2.973 | 50.597 | 140 | 7083.635 | 743.857
2011 | Ekim | 33.57 | 1 | 155.16 | 158.134 | 2.973 | 47.043 | 268.667 | 12638.893 | 732.134
2011 | Ocak | 29.84 | 1 | 144.66 | 147.012 | 2.352 | 38.904 | 46.5 | 1809.036 | 721.012
2011 | Şubat | 59.68 | 2 | 136.936 | 146.299 | 9.363 | 73.653 | 136.5 | 10053.701 | 720.299
2011 | Mart | 74.6 | 2 | 131.459 | 146.074 | 14.615 | 87.824 | 399.9 | 35120.895 | 720.074
2011 | Nisan | 74.6 | 2 | 152.791 | 167.406 | 14.615 | 102.076 | 603 | 61551.739 | 741.406
2011 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
2011 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 216 | 24009.992 | 755
2011 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.404 | 180.767 | 9.363 | 92.193 | 81.375 | 7502.192 | 754.767
2011 | Ağustos | 33.57 | 1 | 174.234 | 177.208 | 2.973 | 52.826 | 186 | 9825.642 | 751.208
2011 | Eylül | 33.57 | 1 | 166.424 | 169.397 | 2.973 | 50.458 | 160 | 8073.284 | 743.397
2012 | Ekim | 29.84 | 1 | 154.983 | 157.334 | 2.352 | 41.68 | 232.5 | 9690.616 | 731.334
2012 | Kasım | 29.84 | 1 | 145.14 | 147.492 | 2.352 | 39.033 | 22.5 | 878.244 | 721.492
2012 | Nisan | 74.6 | 2 | 152.762 | 167.377 | 14.615 | 102.056 | 531 | 54191.817 | 741.377
2012 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 334.8 | 37215.487 | 755
2012 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.031 | 180.874 | 11.844 | 102.497 | 150 | 15374.499 | 754.874
2012 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.578 | 179.941 | 9.363 | 91.748 | 58.125 | 5332.871 | 753.941
2012 | Ağustos | 29.84 | 1 | 174.584 | 176.936 | 2.352 | 46.952 | 93 | 4366.5 | 750.936
2013 | Ekim | 29.84 | 1 | 174.137 | 176.488 | 2.352 | 46.831 | 23.25 | 1088.826 | 750.488
2013 | Kasım | 33.57 | 1 | 172.233 | 175.206 | 2.973 | 52.219 | 240 | 12532.591 | 749.206
2013 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.073 | 175.046 | 2.973 | 52.171 | 330.667 | 17251.089 | 749.046
2013 | Ocak | 67.14 | 2 | 158.422 | 170.266 | 11.844 | 96.064 | 578.667 | 55588.973 | 744.266
2013 | Şubat | 74.6 | 2 | 140.284 | 154.899 | 14.615 | 93.72 | 487.2 | 45660.497 | 728.899
2013 | Mart | 74.6 | 2 | 153.335 | 167.951 | 14.615 | 102.439 | 734.7 | 75262.241 | 741.951
2013 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 603 | 67027.894 | 755
2013 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 279 | 31012.906 | 755
2013 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.839 | 180.682 | 11.844 | 102.38 | 110 | 11261.835 | 754.682
2013 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.109 | 180.472 | 9.363 | 92.034 | 69.75 | 6419.381 | 754.472
2013 | Ağustos | 29.84 | 1 | 177.592 | 179.944 | 2.352 | 47.761 | 93 | 4441.728 | 753.944
2013 | Eylül | 29.84 | 1 | 177.202 | 179.554 | 2.352 | 47.656 | 22.5 | 1072.252 | 753.554
2014 | Ekim | 29.84 | 1 | 175.68 | 178.032 | 2.352 | 47.246 | 139.5 | 6590.861 | 752.032
2014 | Kasım | 29.84 | 1 | 169.525 | 171.877 | 2.352 | 45.591 | 225 | 10258.004 | 745.877
2014 | Aralık | 29.84 | 1 | 162.566 | 164.917 | 2.352 | 43.719 | 139.5 | 6098.866 | 738.917
2014 | Ocak | 33.57 | 1 | 154.227 | 157.2 | 2.973 | 46.76 | 289.333 | 13529.229 | 731.2
2014 | Şubat | 33.57 | 1 | 146.623 | 149.596 | 2.973 | 44.454 | 149.333 | 6638.537 | 723.596
2014 | Mart | 67.14 | 2 | 151.595 | 163.439 | 11.844 | 91.924 | 186 | 17097.897 | 737.439
2014 | Nisan | 74.6 | 2 | 162.892 | 177.507 | 14.615 | 108.824 | 99 | 10773.552 | 751.507
2014 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.132 | 180.747 | 14.615 | 110.988 | 93 | 10321.917 | 754.747
2014 | Haziran | 33.57 | 1 | 176.827 | 179.8 | 2.973 | 53.612 | 80 | 4288.964 | 753.8
2014 | Temmuz | 59.68 | 2 | 165.656 | 175.019 | 9.363 | 89.101 | 93 | 8286.389 | 749.019
2014 | Ağustos | 33.57 | 1 | 159.295 | 162.269 | 2.973 | 48.297 | 289.333 | 13973.849 | 736.269
2014 | Eylül | 29.84 | 1 | 146.646 | 148.997 | 2.352 | 39.438 | 45 | 1774.712 | 722.997
2015 | Ocak | 59.68 | 2 | 146.193 | 155.556 | 9.363 | 78.633 | 360.375 | 28337.211 | 729.556
2015 | Şubat | 74.6 | 2 | 141.772 | 156.387 | 14.615 | 94.714 | 294 | 27845.921 | 730.387
2015 | Mart | 74.6 | 2 | 151.3 | 165.916 | 14.615 | 101.08 | 483.6 | 48882.226 | 739.916
2015 | Nisan | 74.6 | 2 | 160.549 | 175.164 | 14.615 | 107.259 | 450 | 48266.459 | 749.164
2015 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 251.1 | 27911.616 | 755
2015 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.84 | 180.684 | 11.844 | 102.381 | 100 | 10238.114 | 754.684
2015 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.809 | 180.172 | 9.363 | 91.873 | 58.125 | 5340.098 | 754.172
2015 | Ağustos | 29.84 | 1 | 175.085 | 177.437 | 2.352 | 47.086 | 162.75 | 7663.294 | 751.437
2015 | Eylül | 29.84 | 1 | 172.029 | 174.38 | 2.352 | 46.264 | 22.5 | 1040.947 | 748.38
2016 | Ekim | 29.84 | 1 | 171.595 | 173.946 | 2.352 | 46.148 | 69.75 | 3218.8 | 747.946
2016 | Kasım | 29.84 | 1 | 166.596 | 168.948 | 2.352 | 44.803 | 225 | 10080.755 | 742.948
2016 | Aralık | 29.84 | 1 | 158.808 | 161.16 | 2.352 | 42.709 | 116.25 | 4964.918 | 735.16
2016 | Ocak | 59.68 | 2 | 144.546 | 153.91 | 9.363 | 77.747 | 372 | 28921.829 | 727.91
2016 | Şubat | 74.6 | 2 | 144.129 | 158.744 | 14.615 | 96.289 | 361.2 | 34779.519 | 732.744
2016 | Mart | 74.6 | 2 | 159.576 | 174.191 | 14.615 | 106.609 | 502.2 | 53538.905 | 748.191
2016 | Nisan | 74.6 | 2 | 165.987 | 180.603 | 14.615 | 110.892 | 540 | 59881.724 | 754.603
2016 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.265 | 180.88 | 14.615 | 111.077 | 558 | 61981.145 | 754.88
2016 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 387 | 43017.902 | 755
2016 | Temmuz | 67.14 | 2 | 168.846 | 180.69 | 11.844 | 102.385 | 124 | 12695.701 | 754.69
2016 | Ağustos | 33.57 | 1 | 175.153 | 178.126 | 2.973 | 53.105 | 186 | 9877.44 | 752.126
2016 | Eylül | 33.57 | 1 | 168.794 | 171.767 | 2.973 | 51.177 | 160 | 8188.258 | 745.767
2017 | Ekim | 29.84 | 1 | 161.869 | 164.221 | 2.352 | 43.532 | 93 | 4048.479 | 738.221
2017 | Kasım | 33.57 | 1 | 161.463 | 164.436 | 2.973 | 48.954 | 340 | 16644.29 | 738.436
2017 | Aralık | 67.14 | 2 | 163.027 | 174.871 | 11.844 | 98.856 | 651 | 64355.52 | 748.871
2017 | Ocak | 59.68 | 2 | 160.776 | 170.139 | 9.363 | 86.476 | 372 | 32169.128 | 744.139
2017 | Şubat | 67.14 | 2 | 139.587 | 151.431 | 11.844 | 84.643 | 214.667 | 18169.974 | 725.431
2017 | Mart | 74.6 | 2 | 145.271 | 159.886 | 14.615 | 97.052 | 446.4 | 43323.841 | 733.886
2017 | Nisan | 74.6 | 2 | 160.946 | 175.562 | 14.615 | 107.524 | 441 | 47418.206 | 749.562
2017 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 297.6 | 33080.433 | 755
2017 | Haziran | 67.14 | 2 | 169.096 | 180.94 | 11.844 | 102.537 | 130 | 13329.75 | 754.94
2017 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.058 | 180.421 | 9.363 | 92.007 | 69.75 | 6417.454 | 754.421
2017 | Ağustos | 29.84 | 1 | 174.892 | 177.244 | 2.352 | 47.034 | 186 | 8748.395 | 751.244
2017 | Eylül | 29.84 | 1 | 171.565 | 173.916 | 2.352 | 46.14 | 22.5 | 1038.141 | 747.916
2018 | Ekim | 29.84 | 1 | 170.963 | 173.315 | 2.352 | 45.978 | 23.25 | 1068.983 | 747.315
2018 | Kasım | 29.84 | 1 | 169.45 | 171.802 | 2.352 | 45.571 | 112.5 | 5126.735 | 745.802
2018 | Aralık | 29.84 | 1 | 167.386 | 169.737 | 2.352 | 45.016 | 139.5 | 6279.686 | 743.737
2018 | Ocak | 33.57 | 1 | 162.324 | 165.297 | 2.973 | 49.215 | 268.667 | 13222.415 | 739.297
2018 | Şubat | 33.57 | 1 | 161.754 | 164.727 | 2.973 | 49.042 | 112 | 5492.708 | 738.727
2018 | Mart | 59.68 | 2 | 161.838 | 171.201 | 9.363 | 87.047 | 139.5 | 12143.109 | 745.201
2018 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.724 | 173.34 | 14.615 | 106.04 | 81 | 8589.216 | 747.34
2018 | Mayıs | 74.6 | 2 | 162.231 | 176.846 | 14.615 | 108.382 | 83.7 | 9071.602 | 750.846
2018 | Haziran | 59.68 | 2 | 171.532 | 180.895 | 9.363 | 92.261 | 78.75 | 7265.581 | 754.895
2018 | Temmuz | 59.68 | 2 | 169.946 | 179.309 | 9.363 | 91.409 | 69.75 | 6375.744 | 753.309
2018 | Ağustos | 33.57 | 1 | 169.957 | 172.93 | 2.973 | 51.529 | 186 | 9584.435 | 746.93
2019 | Ekim | 29.84 | 1 | 166.226 | 168.578 | 2.352 | 44.704 | 46.5 | 2078.733 | 742.578
2019 | Kasım | 33.57 | 1 | 164.762 | 167.736 | 2.973 | 49.954 | 260 | 12988.093 | 741.736
2019 | Aralık | 67.14 | 2 | 161.784 | 173.627 | 11.844 | 98.102 | 589 | 57782.248 | 747.627
2019 | Ocak | 67.14 | 2 | 159.696 | 171.54 | 11.844 | 96.836 | 537.333 | 52033.466 | 745.54
2019 | Şubat | 74.6 | 2 | 138.787 | 153.402 | 14.615 | 92.72 | 352.8 | 32711.586 | 727.402
2019 | Mart | 74.6 | 2 | 152.842 | 167.457 | 14.615 | 102.11 | 539.4 | 55077.99 | 741.457
2019 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 603 | 67027.894 | 755
2019 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
2019 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.225 | 180.841 | 14.615 | 111.051 | 207 | 22987.554 | 754.841
2019 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.406 | 180.769 | 9.363 | 92.194 | 104.625 | 9645.77 | 754.769
2019 | Ağustos | 29.84 | 1 | 177.739 | 180.091 | 2.352 | 47.8 | 93 | 4445.412 | 754.091
2020 | Ekim | 29.84 | 1 | 176.869 | 179.221 | 2.352 | 47.566 | 139.5 | 6635.478 | 753.221
2020 | Kasım | 29.84 | 1 | 171.564 | 173.915 | 2.352 | 46.139 | 202.5 | 9343.203 | 747.915
2020 | Aralık | 33.57 | 1 | 163.411 | 166.385 | 2.973 | 49.545 | 227.333 | 11263.138 | 740.385
2020 | Ocak | 33.57 | 1 | 152.902 | 155.875 | 2.973 | 46.358 | 330.667 | 15329.124 | 729.875
2020 | Şubat | 74.6 | 2 | 132.036 | 146.651 | 14.615 | 88.21 | 294 | 25933.709 | 720.651
2020 | Mart | 74.6 | 2 | 152.944 | 167.559 | 14.615 | 102.178 | 734.7 | 75070.016 | 741.559
2020 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 603 | 67027.894 | 755
2020 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 558 | 62025.812 | 755
2020 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.354 | 180.969 | 14.615 | 111.137 | 162 | 18004.148 | 754.969
2020 | Temmuz | 59.68 | 2 | 168.456 | 177.819 | 9.363 | 90.607 | 116.25 | 10533.043 | 751.819
2020 | Ağustos | 33.57 | 1 | 159.93 | 162.903 | 2.973 | 48.489 | 372 | 18037.944 | 736.903
2021 | Şubat | 33.57 | 1 | 143.729 | 146.702 | 2.973 | 43.577 | 149.333 | 6507.498 | 720.702
2021 | Mart | 74.6 | 2 | 142.588 | 157.203 | 14.615 | 95.259 | 344.1 | 32778.717 | 731.203
2021 | Nisan | 74.6 | 2 | 159.067 | 173.682 | 14.615 | 106.269 | 225 | 23910.452 | 747.682
2021 | Mayıs | 67.14 | 2 | 168.972 | 180.816 | 11.844 | 102.461 | 72.333 | 7411.366 | 754.816
2021 | Haziran | 33.57 | 1 | 175.771 | 178.744 | 2.973 | 53.292 | 60 | 3197.519 | 752.744
2021 | Temmuz | 59.68 | 2 | 162.516 | 171.879 | 9.363 | 87.412 | 104.625 | 9145.504 | 745.879
2021 | Ağustos | 33.57 | 1 | 154.719 | 157.693 | 2.973 | 46.909 | 227.333 | 10664.05 | 731.693
2022 | Ocak | 29.84 | 1 | 144.011 | 146.363 | 2.352 | 38.729 | 186 | 7203.679 | 720.363
2022 | Şubat | 59.68 | 2 | 137.91 | 147.273 | 9.363 | 74.177 | 189 | 14019.48 | 721.273
2022 | Mart | 74.6 | 2 | 153.327 | 167.943 | 14.615 | 102.434 | 595.2 | 60968.82 | 741.943
2022 | Nisan | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 477 | 53022.065 | 755
2022 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 279 | 31012.906 | 755
2022 | Haziran | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 261 | 29012.074 | 755
2022 | Temmuz | 59.68 | 2 | 171.346 | 180.709 | 9.363 | 92.162 | 127.875 | 11785.159 | 754.709
2022 | Ağustos | 33.57 | 1 | 176.505 | 179.478 | 2.973 | 53.514 | 268.667 | 14377.517 | 753.478
2022 | Eylül | 33.57 | 1 | 171.987 | 174.961 | 2.973 | 52.145 | 280 | 14600.545 | 748.961
2023 | Ekim | 33.57 | 1 | 158.389 | 161.362 | 2.973 | 48.022 | 268.667 | 12901.855 | 735.362
2023 | Mayıs | 33.57 | 1 | 152.04 | 155.013 | 2.973 | 46.097 | 41.333 | 1905.342 | 729.013
2023 | Haziran | 59.68 | 2 | 163.08 | 172.443 | 9.363 | 87.715 | 67.5 | 5920.788 | 746.443
2023 | Temmuz | 67.14 | 2 | 168.795 | 180.638 | 11.844 | 102.354 | 248 | 25383.68 | 754.638
2023 | Ağustos | 59.68 | 2 | 171.148 | 180.511 | 9.363 | 92.055 | 395.25 | 36384.792 | 754.511
2023 | Eylül | 33.57 | 1 | 168.804 | 171.777 | 2.973 | 51.18 | 320 | 16377.471 | 745.777
2024 | Ekim | 74.6 | 2 | 157.488 | 172.103 | 14.615 | 105.214 | 613.8 | 64580.053 | 746.103
2024 | Kasım | 33.57 | 1 | 174.994 | 177.967 | 2.973 | 53.056 | 240 | 12733.52 | 751.967
2024 | Aralık | 33.57 | 1 | 172.352 | 175.325 | 2.973 | 52.255 | 289.333 | 15119.212 | 749.325
2024 | Ocak | 67.14 | 2 | 157.077 | 168.921 | 11.844 | 95.248 | 475.333 | 45274.733 | 742.921
2024 | Şubat | 74.6 | 2 | 151.261 | 165.876 | 14.615 | 101.054 | 310.8 | 31407.458 | 739.876
2024 | Mart | 74.6 | 2 | 152.284 | 166.9 | 14.615 | 101.737 | 446.4 | 45415.511 | 740.9
2024 | Nisan | 74.6 | 2 | 158.224 | 172.839 | 14.615 | 105.705 | 324 | 34248.547 | 746.839
2024 | Mayıs | 74.6 | 2 | 166.385 | 181 | 14.615 | 111.157 | 213.9 | 23776.561 | 755
2024 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.846 | 180.69 | 11.844 | 102.385 | 130 | 13310.001 | 754.69
2024 | Temmuz | 67.14 | 2 | 168.846 | 180.69 | 11.844 | 102.385 | 144.667 | 14811.642 | 754.69
2024 | Ağustos | 33.57 | 1 | 178.003 | 180.976 | 2.973 | 53.969 | 434 | 23422.357 | 754.976
2024 | Eylül | 59.68 | 2 | 171.458 | 180.821 | 9.363 | 92.222 | 348.75 | 32162.257 | 754.821
2025 | Ekim | 29.84 | 1 | 173.584 | 175.936 | 2.352 | 46.683 | 209.25 | 9768.365 | 749.936
2025 | Kasım | 33.57 | 1 | 157.474 | 160.447 | 2.973 | 47.744 | 300 | 14323.342 | 734.447
2025 | Mart | 59.68 | 2 | 136.847 | 146.21 | 9.363 | 73.606 | 104.625 | 7701.001 | 720.21
2025 | Nisan | 74.6 | 2 | 148.024 | 162.64 | 14.615 | 98.891 | 243 | 24030.617 | 736.64
2025 | Mayıs | 74.6 | 2 | 162.97 | 177.585 | 14.615 | 108.876 | 325.5 | 35439.1 | 751.585
2025 | Haziran | 67.14 | 2 | 168.87 | 180.713 | 11.844 | 102.399 | 130 | 13311.88 | 754.713
2025 | Temmuz | 59.68 | 2 | 170.565 | 179.928 | 9.363 | 91.742 | 69.75 | 6398.97 | 753.928
2025 | Ağustos | 33.57 | 1 | 169.334 | 172.307 | 2.973 | 51.34 | 289.333 | 14854.455 | 746.307
2025 | Eylül | 33.57 | 1 | 153.216 | 156.189 | 2.973 | 46.453 | 200 | 9290.689 | 730.189

## Aylık İşletme
SuYili | AyNo | Ay | TakvimAy | Gelen_m3s | CanSuyu_m3s | Turbin_m3s | Savak_m3s | Kot_bas | Kot_son | Kot_ort | Hacim_hm3 | Isletme_Modu | Calisan_Unite | Q_isletme_m3s | Calisma_saat | Brut_Dusu_m | Yuk_Kaybi_m | Net_Dusu_m | Eta_turbin | Eta_toplam | Guc_MW | Enerji_MWh | Gelir | Ort_Fiyat
1990 | 1 | Ekim | 10 | 3.81 | 3.758 | 0 | 0 | 720 | 720.142 | 720.071 | 18.78 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990 | 2 | Kasım | 11 | 30.046 | 3.75 | 8.392 | 0 | 720.142 | 748.552 | 737.024 | 65.187 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 202.5 | 163.024 | 2.352 | 160.673 | 0.947 | 0.919 | 43.21 | 8750.098 | 609854.574 | 69.697
1990 | 3 | Aralık | 12 | 55.34 | 3.75 | 45.692 | 0 | 748.552 | 754.896 | 751.853 | 80.983 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 506.333 | 177.853 | 11.844 | 166.009 | 0.949 | 0.921 | 100.664 | 50969.721 | 3279039.887 | 64.333
1990 | 4 | Ocak | 1 | 22.664 | 3.75 | 38.232 | 0 | 754.896 | 728.83 | 743.953 | 29.242 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 476.625 | 169.953 | 9.363 | 160.59 | 0.947 | 0.919 | 86.376 | 41168.987 | 2639438.453 | 64.112
1990 | 5 | Şubat | 2 | 36.464 | 3.75 | 27.975 | 0 | 728.83 | 736.286 | 732.778 | 40.707 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 280 | 158.778 | 11.844 | 146.934 | 0.949 | 0.921 | 89.098 | 24947.435 | 1429047.858 | 57.282
1990 | 6 | Mart | 3 | 42.158 | 5.524 | 43.827 | 0 | 736.286 | 722.648 | 730.148 | 21.441 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 437.1 | 156.148 | 14.615 | 141.532 | 0.941 | 0.913 | 94.554 | 41329.585 | 1842664.634 | 44.585
1990 | 7 | Nisan | 4 | 76.097 | 7.506 | 45.692 | 0 | 722.648 | 754.826 | 741.975 | 80.794 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 441 | 167.975 | 14.615 | 153.36 | 0.941 | 0.913 | 102.456 | 45182.952 | 1157204.05 | 25.612
1990 | 8 | Mayıs | 5 | 48.563 | 5.788 | 41.962 | 0.638 | 754.826 | 755 | 754.913 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 418.5 | 180.913 | 14.615 | 166.298 | 0.941 | 0.913 | 111.099 | 46495.022 | 1070899.783 | 23.033
1990 | 9 | Haziran | 6 | 16.693 | 3.821 | 13.055 | 0 | 755 | 754.824 | 754.912 | 80.788 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 140 | 180.912 | 11.844 | 169.068 | 0.949 | 0.921 | 102.519 | 14352.717 | 1009509.654 | 70.336
1990 | 10 | Temmuz | 7 | 9.181 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.824 | 754.575 | 754.699 | 80.122 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 180.699 | 9.363 | 171.336 | 0.947 | 0.919 | 92.156 | 6427.903 | 514188.224 | 79.993
1990 | 11 | Ağustos | 8 | 6.265 | 3.823 | 6.527 | 0 | 754.575 | 750.255 | 752.474 | 69.179 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 162.75 | 178.474 | 2.352 | 176.123 | 0.947 | 0.919 | 47.365 | 7708.72 | 552565.411 | 71.681
1990 | 12 | Eylül | 9 | 4.41 | 3.792 | 1.865 | 0 | 750.255 | 748.881 | 749.573 | 65.948 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 45 | 175.573 | 2.352 | 173.221 | 0.947 | 0.919 | 46.585 | 2096.324 | 147960.423 | 70.581
1991 | 1 | Ekim | 10 | 3.973 | 3.758 | 3.73 | 0 | 748.881 | 744.633 | 746.807 | 56.534 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 172.807 | 2.352 | 170.456 | 0.947 | 0.919 | 45.841 | 4263.241 | 299220.866 | 70.186
1991 | 2 | Kasım | 11 | 5.992 | 3.75 | 5.595 | 0 | 744.633 | 740.268 | 742.515 | 47.842 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 135 | 168.515 | 2.352 | 166.164 | 0.947 | 0.919 | 44.687 | 6032.751 | 421496.723 | 69.868
1991 | 3 | Aralık | 12 | 5.918 | 3.75 | 4.662 | 0 | 740.268 | 736.55 | 738.445 | 41.161 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 164.445 | 2.352 | 162.094 | 0.947 | 0.919 | 43.592 | 5067.627 | 346641.944 | 68.403
1991 | 4 | Ocak | 1 | 6.032 | 3.75 | 10.257 | 0 | 736.55 | 721.141 | 729.724 | 19.8 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 227.333 | 155.724 | 2.973 | 152.751 | 0.949 | 0.921 | 46.313 | 10528.377 | 710116.34 | 67.448
1991 | 5 | Şubat | 2 | 17.9 | 3.75 | 13.987 | 0 | 721.141 | 721.512 | 721.328 | 20.193 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 157.5 | 147.328 | 9.363 | 137.964 | 0.947 | 0.919 | 74.207 | 11687.54 | 727171.312 | 62.218
1991 | 6 | Mart | 3 | 67.084 | 5.524 | 47.558 | 0 | 721.512 | 745.18 | 735.243 | 57.696 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 474.3 | 161.243 | 14.615 | 146.628 | 0.941 | 0.913 | 97.958 | 46461.693 | 1982155.661 | 42.662
1991 | 7 | Nisan | 4 | 66.019 | 7.506 | 49.422 | 0 | 745.18 | 754.998 | 750.379 | 81.258 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 477 | 176.379 | 14.615 | 161.764 | 0.941 | 0.913 | 108.07 | 51549.483 | 1235287.707 | 23.963
1991 | 8 | Mayıs | 5 | 36.205 | 5.788 | 29.84 | 0.575 | 754.998 | 755 | 754.999 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 297.6 | 180.999 | 14.615 | 166.384 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 33080.266 | 1014010.426 | 30.653
1991 | 9 | Haziran | 6 | 12.357 | 3.821 | 8.392 | 0.143 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 90 | 181 | 11.844 | 169.156 | 0.949 | 0.921 | 102.573 | 9231.556 | 691884.605 | 74.948
1991 | 10 | Temmuz | 7 | 7.906 | 3.834 | 4.662 | 0 | 755 | 754.409 | 754.706 | 79.681 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 180.706 | 9.363 | 171.343 | 0.947 | 0.919 | 92.16 | 5356.779 | 434241.329 | 81.064
1991 | 11 | Ağustos | 8 | 5.191 | 3.823 | 6.527 | 0 | 754.409 | 748.844 | 751.727 | 65.862 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 162.75 | 177.727 | 2.352 | 175.375 | 0.947 | 0.919 | 47.164 | 7675.999 | 550219.947 | 71.681
1991 | 12 | Eylül | 9 | 3.747 | 3.792 | 0 | 0 | 748.844 | 748.793 | 748.819 | 65.745 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 174.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992 | 1 | Ekim | 10 | 5.585 | 3.758 | 0.932 | 0 | 748.793 | 749.817 | 749.308 | 68.14 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 23.25 | 175.308 | 2.352 | 172.956 | 0.947 | 0.919 | 46.514 | 1081.445 | 76219.333 | 70.479
1992 | 2 | Kasım | 11 | 13.409 | 3.75 | 11.19 | 0 | 749.817 | 748.109 | 748.97 | 64.17 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 174.97 | 2.973 | 171.997 | 0.949 | 0.921 | 52.148 | 12515.44 | 870810.248 | 69.579
1992 | 3 | Aralık | 12 | 26.335 | 3.75 | 16.785 | 0 | 748.109 | 754.418 | 751.39 | 79.705 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 372 | 177.39 | 2.973 | 174.417 | 0.949 | 0.921 | 52.881 | 19671.906 | 1308710.056 | 66.527
1992 | 4 | Ocak | 1 | 13.025 | 3.75 | 31.705 | 0 | 754.418 | 720.977 | 741.23 | 19.629 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 395.25 | 167.23 | 9.363 | 157.866 | 0.947 | 0.919 | 84.911 | 33561.179 | 2196747.507 | 65.455
1992 | 5 | Şubat | 2 | 38.669 | 3.75 | 28.907 | 0 | 720.977 | 732.256 | 727.09 | 34.171 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 289.333 | 153.09 | 11.844 | 141.247 | 0.949 | 0.921 | 85.649 | 24781.092 | 1407060.985 | 56.78
1992 | 6 | Mart | 3 | 56.448 | 5.524 | 48.49 | 0 | 732.256 | 736.276 | 734.324 | 40.69 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 483.6 | 160.324 | 14.615 | 145.709 | 0.941 | 0.913 | 97.344 | 47075.746 | 1986472.283 | 42.197
1992 | 7 | Nisan | 4 | 135.589 | 7.506 | 62.477 | 49.953 | 736.276 | 755 | 746.688 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 172.688 | 14.615 | 158.073 | 0.941 | 0.913 | 105.604 | 63679.412 | 1244020.082 | 19.536
1992 | 8 | Mayıs | 5 | 88.087 | 5.788 | 55.95 | 26.349 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
1992 | 9 | Haziran | 6 | 35.174 | 3.821 | 30.772 | 0.58 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 297 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 33013.739 | 1758629.643 | 53.27
1992 | 10 | Temmuz | 7 | 16.623 | 3.834 | 13.055 | 0 | 755 | 754.735 | 754.868 | 80.55 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 144.667 | 180.868 | 11.844 | 169.024 | 0.949 | 0.921 | 102.493 | 14827.256 | 1112508.826 | 75.031
1992 | 11 | Ağustos | 8 | 10.684 | 3.823 | 6.527 | 0.067 | 754.735 | 755 | 754.868 | 81.262 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 162.75 | 180.868 | 2.352 | 178.516 | 0.947 | 0.919 | 48.009 | 7813.464 | 560073.509 | 71.681
1992 | 12 | Eylül | 9 | 6.206 | 3.792 | 2.797 | 0 | 755 | 754.63 | 754.815 | 80.268 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 67.5 | 180.815 | 2.352 | 178.464 | 0.947 | 0.919 | 47.995 | 3239.656 | 228376.04 | 70.494
1993 | 1 | Ekim | 10 | 5.207 | 3.758 | 1.865 | 0 | 754.63 | 754.211 | 754.421 | 79.154 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 46.5 | 180.421 | 2.352 | 178.069 | 0.947 | 0.919 | 47.889 | 2226.83 | 156631.393 | 70.338
1993 | 2 | Kasım | 11 | 10.433 | 3.75 | 11.19 | 0 | 754.211 | 749.534 | 751.944 | 67.473 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 177.944 | 2.973 | 174.971 | 0.949 | 0.921 | 53.049 | 12731.837 | 885866.885 | 69.579
1993 | 3 | Aralık | 12 | 17.261 | 3.75 | 13.055 | 0 | 749.534 | 750.051 | 749.793 | 68.694 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 175.793 | 2.973 | 172.82 | 0.949 | 0.921 | 52.397 | 15160.256 | 1024440.338 | 67.574
1993 | 4 | Ocak | 1 | 16.915 | 3.75 | 31.705 | 0 | 750.051 | 720.399 | 738.091 | 19.038 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 395.25 | 164.091 | 9.363 | 154.728 | 0.947 | 0.919 | 83.223 | 32893.926 | 2153072.452 | 65.455
1993 | 5 | Şubat | 2 | 31.92 | 3.75 | 27.042 | 0 | 720.399 | 722.934 | 721.707 | 21.766 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 270.667 | 147.707 | 11.844 | 135.863 | 0.949 | 0.921 | 82.385 | 22298.753 | 1288315.099 | 57.775
1993 | 6 | Mart | 3 | 67.224 | 5.524 | 49.422 | 0 | 722.934 | 743.729 | 734.799 | 54.65 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 492.9 | 160.799 | 14.615 | 146.184 | 0.941 | 0.913 | 97.662 | 48137.433 | 2008158.242 | 41.717
1993 | 7 | Nisan | 4 | 151.439 | 7.506 | 62.477 | 71.188 | 743.729 | 755 | 749.739 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 175.739 | 14.615 | 161.124 | 0.941 | 0.913 | 107.643 | 64908.597 | 1268033.046 | 19.536
1993 | 8 | Mayıs | 5 | 178.858 | 5.788 | 55.95 | 117.12 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
1993 | 9 | Haziran | 6 | 48.61 | 3.821 | 44.76 | 0.029 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 432 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 48019.984 | 2073983.102 | 43.19
1993 | 10 | Temmuz | 7 | 20.595 | 3.834 | 16.785 | 0 | 755 | 754.976 | 754.988 | 81.198 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 209.25 | 180.988 | 9.363 | 171.625 | 0.947 | 0.919 | 92.312 | 19316.192 | 1392674.843 | 72.099
1993 | 11 | Ağustos | 8 | 10.569 | 3.823 | 7.46 | 0 | 754.976 | 754.261 | 754.62 | 79.287 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 180.62 | 2.352 | 178.268 | 0.947 | 0.919 | 47.942 | 8917.291 | 638502.498 | 71.603
1993 | 12 | Eylül | 9 | 7.496 | 3.792 | 3.73 | 0 | 754.261 | 754.236 | 754.248 | 79.22 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 90 | 180.248 | 2.352 | 177.897 | 0.947 | 0.919 | 47.842 | 4305.824 | 303169.731 | 70.409
1994 | 1 | Ekim | 10 | 6.5 | 3.758 | 2.797 | 0 | 754.236 | 754.179 | 754.208 | 79.07 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 180.208 | 2.352 | 177.856 | 0.947 | 0.919 | 47.831 | 3336.247 | 234379.711 | 70.253
1994 | 2 | Kasım | 11 | 13.751 | 3.75 | 11.19 | 0 | 754.179 | 752.998 | 753.593 | 75.988 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 179.593 | 2.973 | 176.619 | 0.949 | 0.921 | 53.549 | 12851.802 | 894213.943 | 69.579
1994 | 3 | Aralık | 12 | 11.725 | 3.75 | 13.055 | 0 | 752.998 | 747.319 | 750.257 | 62.383 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 176.257 | 2.973 | 173.284 | 0.949 | 0.921 | 52.538 | 15200.967 | 1027191.331 | 67.574
1994 | 4 | Ocak | 1 | 21.246 | 3.75 | 30.772 | 0 | 747.319 | 727.032 | 738.502 | 26.824 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 383.625 | 164.502 | 9.363 | 155.139 | 0.947 | 0.919 | 83.444 | 32011.323 | 2101411.737 | 65.646
1994 | 5 | Şubat | 2 | 30.264 | 3.75 | 27.042 | 0 | 727.032 | 726.048 | 726.544 | 25.546 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 270.667 | 152.544 | 11.844 | 140.7 | 0.949 | 0.921 | 85.317 | 23092.581 | 1334178.691 | 57.775
1994 | 6 | Mart | 3 | 49.203 | 5.524 | 44.76 | 0 | 726.048 | 723.697 | 724.896 | 22.652 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 446.4 | 150.896 | 14.615 | 136.281 | 0.941 | 0.913 | 91.046 | 40642.861 | 1792382.754 | 44.101
1994 | 7 | Nisan | 4 | 117.05 | 7.506 | 62.477 | 24.455 | 723.697 | 755 | 742.4 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 168.4 | 14.615 | 153.784 | 0.941 | 0.913 | 102.739 | 61951.851 | 1210271.02 | 19.536
1994 | 8 | Mayıs | 5 | 71.551 | 5.788 | 55.95 | 9.813 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
1994 | 9 | Haziran | 6 | 17.579 | 3.821 | 13.987 | 0 | 755 | 754.779 | 754.89 | 80.668 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 150 | 180.89 | 11.844 | 169.046 | 0.949 | 0.921 | 102.506 | 15375.881 | 1063244.197 | 69.15
1994 | 10 | Temmuz | 7 | 10.135 | 3.834 | 6.527 | 0 | 754.779 | 754.553 | 754.666 | 80.062 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 81.375 | 180.666 | 9.363 | 171.303 | 0.947 | 0.919 | 92.138 | 7497.747 | 593269.425 | 79.126
1994 | 11 | Ağustos | 8 | 6.758 | 3.823 | 5.595 | 0 | 754.553 | 751.794 | 753.196 | 72.938 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 179.196 | 2.352 | 176.845 | 0.947 | 0.919 | 47.56 | 6634.561 | 476098.465 | 71.76
1994 | 12 | Eylül | 9 | 4.82 | 3.792 | 0.932 | 0 | 751.794 | 751.893 | 751.843 | 73.186 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 177.843 | 2.352 | 175.492 | 0.947 | 0.919 | 47.196 | 1061.903 | 75169.547 | 70.788
1995 | 1 | Ekim | 10 | 4.906 | 3.758 | 4.662 | 0 | 751.893 | 747.934 | 749.961 | 63.773 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 175.961 | 2.352 | 173.609 | 0.947 | 0.919 | 46.689 | 5427.636 | 380711.538 | 70.143
1995 | 2 | Kasım | 11 | 24.091 | 3.75 | 13.987 | 0 | 747.934 | 754.62 | 751.419 | 80.242 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 300 | 177.419 | 2.973 | 174.445 | 0.949 | 0.921 | 52.89 | 15867.012 | 1095134.836 | 69.02
1995 | 3 | Aralık | 12 | 33.058 | 3.75 | 28.907 | 0.02 | 754.62 | 755 | 754.81 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 360.375 | 180.81 | 9.363 | 171.447 | 0.947 | 0.919 | 92.216 | 33232.309 | 2216120.925 | 66.686
1995 | 4 | Ocak | 1 | 35.259 | 3.75 | 47.558 | 0 | 755 | 734.841 | 746.14 | 38.278 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 527 | 172.14 | 11.844 | 160.296 | 0.949 | 0.921 | 97.2 | 51224.43 | 3238264.623 | 63.217
1995 | 5 | Şubat | 2 | 34.533 | 3.75 | 38.232 | 0 | 734.841 | 721.571 | 728.848 | 20.256 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 344.4 | 154.848 | 14.615 | 140.233 | 0.941 | 0.913 | 93.686 | 32265.437 | 1733515.666 | 53.727
1995 | 6 | Mart | 3 | 82.018 | 5.524 | 54.085 | 0 | 721.571 | 754.632 | 741.539 | 80.275 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 539.4 | 167.539 | 14.615 | 152.924 | 0.941 | 0.913 | 102.164 | 55107.496 | 2156025.523 | 39.124
1995 | 7 | Nisan | 4 | 132.9 | 7.506 | 62.477 | 62.535 | 754.632 | 755 | 754.817 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 180.817 | 14.615 | 166.201 | 0.941 | 0.913 | 111.035 | 66953.982 | 1307991.008 | 19.536
1995 | 8 | Mayıs | 5 | 90.641 | 5.788 | 55.95 | 28.903 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
1995 | 9 | Haziran | 6 | 29.75 | 3.821 | 26.11 | 0 | 755 | 754.825 | 754.913 | 80.792 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 252 | 180.913 | 14.615 | 166.297 | 0.941 | 0.913 | 111.099 | 27996.967 | 1608391.298 | 57.449
1995 | 10 | Temmuz | 7 | 14.225 | 3.834 | 10.257 | 0 | 754.825 | 754.958 | 754.892 | 81.15 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 127.875 | 180.892 | 9.363 | 171.529 | 0.947 | 0.919 | 92.26 | 11797.724 | 897125.445 | 76.042
1995 | 11 | Ağustos | 8 | 8.124 | 3.823 | 4.662 | 0 | 754.958 | 754.597 | 754.778 | 80.182 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 180.778 | 2.352 | 178.427 | 0.947 | 0.919 | 47.985 | 5578.254 | 400724.022 | 71.837
1995 | 12 | Eylül | 9 | 7.195 | 3.792 | 3.73 | 0 | 754.597 | 754.279 | 754.439 | 79.335 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 90 | 180.439 | 2.352 | 178.087 | 0.947 | 0.919 | 47.894 | 4310.424 | 303493.635 | 70.409
1996 | 1 | Ekim | 10 | 6.223 | 3.758 | 2.797 | 0 | 754.279 | 753.942 | 754.111 | 78.443 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 180.111 | 2.352 | 177.759 | 0.947 | 0.919 | 47.805 | 3334.429 | 234251.968 | 70.253
1996 | 2 | Kasım | 11 | 11.008 | 3.75 | 11.19 | 0 | 753.942 | 749.865 | 751.958 | 68.252 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 177.958 | 2.973 | 174.984 | 0.949 | 0.921 | 53.053 | 12732.829 | 885935.899 | 69.579
1996 | 3 | Aralık | 12 | 5.507 | 3.75 | 11.19 | 0 | 749.865 | 737.596 | 744.197 | 42.987 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 248 | 170.197 | 2.973 | 167.223 | 0.949 | 0.921 | 50.7 | 12573.683 | 853853.49 | 67.908
1996 | 4 | Ocak | 1 | 8.223 | 3.75 | 12.122 | 0 | 737.596 | 723.567 | 731.303 | 22.499 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 268.667 | 157.303 | 2.973 | 154.33 | 0.949 | 0.921 | 46.791 | 12571.262 | 844556.739 | 67.182
1996 | 5 | Şubat | 2 | 21.096 | 3.75 | 18.65 | 0 | 723.567 | 720.7 | 722.182 | 19.343 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 210 | 148.182 | 9.363 | 138.819 | 0.947 | 0.919 | 74.666 | 15679.911 | 945193.273 | 60.281
1996 | 6 | Mart | 3 | 60.221 | 5.524 | 47.558 | 0 | 720.7 | 734.955 | 728.583 | 38.465 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 474.3 | 154.583 | 14.615 | 139.968 | 0.941 | 0.913 | 93.509 | 44351.391 | 1892125.627 | 42.662
1996 | 7 | Nisan | 4 | 115.833 | 7.506 | 62.477 | 29.338 | 734.955 | 755 | 746.182 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 172.182 | 14.615 | 157.567 | 0.941 | 0.913 | 105.267 | 63475.763 | 1240041.664 | 19.536
1996 | 8 | Mayıs | 5 | 52.34 | 5.788 | 45.692 | 0.859 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 455.7 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 50654.414 | 1084961.959 | 21.419
1996 | 9 | Haziran | 6 | 16.702 | 3.821 | 13.055 | 0 | 755 | 754.832 | 754.916 | 80.81 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 140 | 180.916 | 11.844 | 169.072 | 0.949 | 0.921 | 102.522 | 14353.073 | 1009534.663 | 70.336
1996 | 10 | Temmuz | 7 | 9.014 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.832 | 754.416 | 754.625 | 79.699 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 180.625 | 9.363 | 171.261 | 0.947 | 0.919 | 92.116 | 6425.093 | 513963.421 | 79.993
1996 | 11 | Ağustos | 8 | 6.189 | 3.823 | 5.595 | 0 | 754.416 | 751.029 | 752.759 | 71.051 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 178.759 | 2.352 | 176.407 | 0.947 | 0.919 | 47.442 | 6618.142 | 474920.256 | 71.76
1996 | 12 | Eylül | 9 | 4.869 | 3.792 | 0.932 | 0 | 751.029 | 751.183 | 751.106 | 71.427 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 177.106 | 2.352 | 174.755 | 0.947 | 0.919 | 46.997 | 1057.442 | 74853.712 | 70.788
1997 | 1 | Ekim | 10 | 5.009 | 3.758 | 3.73 | 0 | 751.183 | 748.378 | 749.803 | 64.787 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 175.803 | 2.352 | 173.451 | 0.947 | 0.919 | 46.647 | 4338.169 | 304479.734 | 70.186
1997 | 2 | Kasım | 11 | 4.025 | 3.75 | 4.662 | 0 | 748.378 | 743.125 | 745.832 | 53.415 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 112.5 | 171.832 | 2.352 | 169.481 | 0.947 | 0.919 | 45.579 | 5127.653 | 358651.733 | 69.945
1997 | 3 | Aralık | 12 | 26.572 | 3.75 | 13.055 | 0 | 743.125 | 754.37 | 749.117 | 79.576 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 175.117 | 2.973 | 172.143 | 0.949 | 0.921 | 52.192 | 15100.898 | 1020429.258 | 67.574
1997 | 4 | Ocak | 1 | 17.15 | 3.75 | 27.042 | 0 | 754.37 | 737.624 | 746.837 | 43.036 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 337.125 | 172.837 | 9.363 | 163.474 | 0.947 | 0.919 | 87.927 | 29642.445 | 1967516.23 | 66.375
1997 | 5 | Şubat | 2 | 11.384 | 3.75 | 16.785 | 0 | 737.624 | 722.162 | 730.772 | 20.899 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 189 | 156.772 | 9.363 | 147.409 | 0.947 | 0.919 | 79.287 | 14985.189 | 915021.026 | 61.062
1997 | 6 | Mart | 3 | 29.431 | 5.524 | 24.245 | 0 | 722.162 | 721.323 | 721.747 | 19.992 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 241.8 | 147.747 | 14.615 | 133.131 | 0.941 | 0.913 | 88.942 | 21506.106 | 1202426.643 | 55.911
1997 | 7 | Nisan | 4 | 138.614 | 7.506 | 62.477 | 44.992 | 721.323 | 755 | 741.725 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 167.725 | 14.615 | 153.109 | 0.941 | 0.913 | 102.289 | 61679.975 | 1204959.733 | 19.536
1997 | 8 | Mayıs | 5 | 60.864 | 5.788 | 55.017 | 0.059 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 548.7 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 60992.049 | 1107307.147 | 18.155
1997 | 9 | Haziran | 6 | 21.92 | 3.821 | 17.717 | 0.382 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 171 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 19007.91 | 1264279.472 | 66.513
1997 | 10 | Temmuz | 7 | 12.169 | 3.834 | 8.392 | 0 | 755 | 754.943 | 754.972 | 81.11 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 104.625 | 180.972 | 9.363 | 171.609 | 0.947 | 0.919 | 92.303 | 9657.171 | 748818.211 | 77.54
1997 | 11 | Ağustos | 8 | 7.119 | 3.823 | 3.73 | 0 | 754.943 | 754.51 | 754.727 | 79.948 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 180.727 | 2.352 | 178.375 | 0.947 | 0.919 | 47.971 | 4461.322 | 320919.184 | 71.934
1997 | 12 | Eylül | 9 | 5.356 | 3.792 | 1.865 | 0 | 754.51 | 754.216 | 754.363 | 79.169 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 45 | 180.363 | 2.352 | 178.012 | 0.947 | 0.919 | 47.873 | 2154.302 | 152052.574 | 70.581
1998 | 1 | Ekim | 10 | 6.042 | 3.758 | 3.73 | 0 | 754.216 | 752.728 | 753.479 | 75.296 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 179.479 | 2.352 | 177.127 | 0.947 | 0.919 | 47.636 | 4430.104 | 310932.329 | 70.186
1998 | 2 | Kasım | 11 | 9.587 | 3.75 | 11.19 | 0 | 752.728 | 746.889 | 749.91 | 61.421 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 175.91 | 2.973 | 172.936 | 0.949 | 0.921 | 52.432 | 12583.797 | 875566.405 | 69.579
1998 | 3 | Aralık | 12 | 13.039 | 3.75 | 13.055 | 0 | 746.889 | 742.085 | 744.558 | 51.334 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 170.558 | 2.973 | 167.585 | 0.949 | 0.921 | 50.81 | 14701.046 | 993409.649 | 67.574
1998 | 4 | Ocak | 1 | 10.26 | 3.75 | 15.852 | 0 | 742.085 | 726.641 | 735.17 | 26.311 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 351.333 | 161.17 | 2.973 | 158.197 | 0.949 | 0.921 | 47.964 | 16851.239 | 1114929.957 | 66.163
1998 | 5 | Şubat | 2 | 22.868 | 3.75 | 22.38 | 0 | 726.641 | 720 | 723.547 | 18.64 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 224 | 149.547 | 11.844 | 137.703 | 0.949 | 0.921 | 83.5 | 18704.087 | 1117806.334 | 59.763
1998 | 6 | Mart | 3 | 54.072 | 5.524 | 44.76 | 0 | 720 | 728.497 | 724.582 | 28.787 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 446.4 | 150.582 | 14.615 | 135.966 | 0.941 | 0.913 | 90.836 | 40549.048 | 1788245.545 | 44.101
1998 | 7 | Nisan | 4 | 99.639 | 7.506 | 62.477 | 9.41 | 728.497 | 755 | 743.91 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 169.91 | 14.615 | 155.295 | 0.941 | 0.913 | 103.749 | 62560.441 | 1222160.24 | 19.536
1998 | 8 | Mayıs | 5 | 49.323 | 5.788 | 42.895 | 0.64 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 427.8 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 47553.123 | 1074882.653 | 22.604
1998 | 9 | Haziran | 6 | 16.613 | 3.821 | 13.055 | 0 | 755 | 754.746 | 754.873 | 80.581 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 140 | 180.873 | 11.844 | 169.03 | 0.949 | 0.921 | 102.496 | 14349.445 | 1009279.514 | 70.336
1998 | 10 | Temmuz | 7 | 8.183 | 3.834 | 7.46 | 0 | 754.746 | 751.516 | 753.163 | 72.248 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 93 | 179.163 | 9.363 | 169.8 | 0.947 | 0.919 | 91.33 | 8493.688 | 665320.61 | 78.331
1998 | 11 | Ağustos | 8 | 5.718 | 3.823 | 13.055 | 0 | 751.516 | 737.238 | 744.995 | 42.356 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 170.995 | 2.973 | 168.022 | 0.949 | 0.921 | 50.942 | 14739.356 | 1044454.903 | 70.862
1998 | 12 | Eylül | 9 | 3.823 | 3.792 | 9.325 | 0 | 737.238 | 720 | 729.737 | 18.64 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 200 | 155.737 | 2.973 | 152.764 | 0.949 | 0.921 | 46.316 | 9263.281 | 644882.736 | 69.617
1999 | 1 | Ekim | 10 | 2.914 | 2.914 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 2 | Kasım | 11 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 3 | Aralık | 12 | 4.847 | 3.75 | 0 | 0 | 720 | 722.77 | 721.435 | 21.58 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 147.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 4 | Ocak | 1 | 4.871 | 3.75 | 1.865 | 0 | 722.77 | 720.938 | 721.874 | 19.588 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 46.5 | 147.874 | 2.352 | 145.523 | 0.947 | 0.919 | 39.136 | 1819.825 | 123585.118 | 67.91
1999 | 5 | Şubat | 2 | 15.136 | 3.75 | 11.19 | 0 | 720.938 | 721.389 | 721.165 | 20.062 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 126 | 147.165 | 9.363 | 137.802 | 0.947 | 0.919 | 74.119 | 9339.007 | 592844.585 | 63.48
1999 | 6 | Mart | 3 | 35.448 | 5.524 | 29.84 | 0 | 721.389 | 721.601 | 721.495 | 20.288 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 297.6 | 147.495 | 14.615 | 132.88 | 0.941 | 0.913 | 88.774 | 26419.099 | 1374419.01 | 52.024
1999 | 7 | Nisan | 4 | 56.392 | 7.506 | 25.178 | 0.185 | 721.601 | 755 | 741.801 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 243 | 167.801 | 14.615 | 153.185 | 0.941 | 0.913 | 102.339 | 24868.415 | 1014822.688 | 40.808
1999 | 8 | Mayıs | 5 | 14.057 | 5.788 | 8.392 | 0 | 755 | 754.877 | 754.938 | 80.931 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 83.7 | 180.938 | 14.615 | 166.323 | 0.941 | 0.913 | 111.116 | 9300.432 | 671546.767 | 72.206
1999 | 9 | Haziran | 6 | 6.445 | 3.821 | 7.46 | 0 | 754.877 | 749.925 | 752.48 | 68.396 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 90 | 178.48 | 9.363 | 169.116 | 0.947 | 0.919 | 90.962 | 8186.606 | 613567.927 | 74.948
1999 | 10 | Temmuz | 7 | 5.485 | 3.834 | 9.325 | 0 | 749.925 | 740.268 | 745.378 | 47.842 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 116.25 | 171.378 | 9.363 | 162.015 | 0.947 | 0.919 | 87.142 | 10130.302 | 777763.868 | 76.776
1999 | 11 | Ağustos | 8 | 4.02 | 3.823 | 11.19 | 0 | 740.268 | 720 | 731.639 | 18.64 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 248 | 157.639 | 2.973 | 154.666 | 0.949 | 0.921 | 46.893 | 11629.505 | 828341.018 | 71.228
1999 | 12 | Eylül | 9 | 2.871 | 2.871 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | Ekim | 10 | 4.439 | 3.758 | 0 | 0 | 720 | 721.765 | 720.904 | 20.465 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | Kasım | 11 | 3.508 | 3.75 | 0 | 0 | 721.765 | 721.177 | 721.473 | 19.837 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 147.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 3 | Aralık | 12 | 4.224 | 3.75 | 0 | 0 | 721.177 | 722.349 | 721.772 | 21.107 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 147.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 4 | Ocak | 1 | 7.765 | 3.75 | 4.662 | 0 | 722.349 | 720.728 | 721.555 | 19.371 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 147.555 | 2.352 | 145.204 | 0.947 | 0.919 | 39.05 | 4539.58 | 307658.956 | 67.773
2000 | 5 | Şubat | 2 | 20.568 | 3.75 | 15.852 | 0 | 720.728 | 722.882 | 721.833 | 21.706 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 178.5 | 147.833 | 9.363 | 138.47 | 0.947 | 0.919 | 74.479 | 13294.426 | 816879.164 | 61.445
2000 | 6 | Mart | 3 | 31.469 | 5.524 | 26.11 | 0 | 722.882 | 722.49 | 722.687 | 21.264 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 260.4 | 148.687 | 14.615 | 134.071 | 0.941 | 0.913 | 89.57 | 23323.948 | 1272140.943 | 54.542
2000 | 7 | Nisan | 4 | 48.287 | 7.506 | 23.312 | 0 | 722.49 | 749.137 | 738.112 | 66.542 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 225 | 164.112 | 14.615 | 149.496 | 0.941 | 0.913 | 99.875 | 22471.828 | 964951.264 | 42.94
2000 | 8 | Mayıs | 5 | 34.482 | 5.788 | 23.312 | 0 | 749.137 | 754.886 | 752.118 | 80.957 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 232.5 | 178.118 | 14.615 | 163.502 | 0.941 | 0.913 | 109.232 | 25396.407 | 954350.005 | 37.578
2000 | 9 | Haziran | 6 | 11.263 | 3.821 | 7.46 | 0 | 754.886 | 754.869 | 754.878 | 80.91 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 90 | 180.878 | 9.363 | 171.515 | 0.947 | 0.919 | 92.252 | 8302.699 | 622268.846 | 74.948
2000 | 10 | Temmuz | 7 | 5.355 | 3.834 | 8.392 | 0 | 754.869 | 747.373 | 751.297 | 62.505 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 104.625 | 177.297 | 9.363 | 167.934 | 0.947 | 0.919 | 90.326 | 9450.384 | 732783.926 | 77.54
2000 | 11 | Ağustos | 8 | 3.434 | 3.823 | 15.852 | 0 | 747.373 | 720.367 | 736.314 | 19.005 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 351.333 | 162.314 | 2.973 | 159.341 | 0.949 | 0.921 | 48.31 | 16973.066 | 1192536.317 | 70.261
2000 | 12 | Eylül | 9 | 2.682 | 2.823 | 0 | 0 | 720.367 | 720 | 720.184 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | Ekim | 10 | 3.023 | 3.023 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | Kasım | 11 | 2.818 | 2.818 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | Aralık | 12 | 6.097 | 3.75 | 0.932 | 0 | 720 | 723.508 | 721.83 | 22.43 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 23.25 | 147.83 | 2.352 | 145.478 | 0.947 | 0.919 | 39.124 | 909.633 | 62635.244 | 68.858
2001 | 4 | Ocak | 1 | 5.972 | 3.75 | 2.797 | 0 | 723.508 | 722.153 | 722.84 | 20.888 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 148.84 | 2.352 | 146.488 | 0.947 | 0.919 | 39.396 | 2747.851 | 186443.446 | 67.851
2001 | 5 | Şubat | 2 | 12.707 | 3.75 | 9.325 | 0 | 722.153 | 721.329 | 721.745 | 19.998 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 105 | 147.745 | 9.363 | 138.382 | 0.947 | 0.919 | 74.431 | 7815.279 | 502325.179 | 64.275
2001 | 6 | Mart | 3 | 32.127 | 5.524 | 21.447 | 0 | 721.329 | 732.015 | 727.092 | 33.806 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 213.9 | 153.092 | 14.615 | 138.476 | 0.941 | 0.913 | 92.512 | 19788.42 | 1145359.976 | 57.88
2001 | 7 | Nisan | 4 | 33.188 | 7.506 | 13.987 | 0 | 732.015 | 748.085 | 740.861 | 64.117 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 135 | 166.861 | 14.615 | 152.246 | 0.941 | 0.913 | 101.711 | 13731.043 | 794897.176 | 57.891
2001 | 8 | Mayıs | 5 | 25.751 | 5.788 | 13.055 | 0.507 | 748.085 | 755 | 751.694 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 130.2 | 177.694 | 14.615 | 163.079 | 0.941 | 0.913 | 108.949 | 14185.129 | 825686.089 | 58.208
2001 | 9 | Haziran | 6 | 10.583 | 3.821 | 7.46 | 0 | 755 | 754.324 | 754.663 | 79.454 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 90 | 180.663 | 9.363 | 171.3 | 0.947 | 0.919 | 92.137 | 8292.314 | 621490.496 | 74.948
2001 | 10 | Temmuz | 7 | 5.007 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.324 | 749.592 | 752.031 | 67.61 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 178.031 | 9.363 | 168.668 | 0.947 | 0.919 | 90.721 | 6327.797 | 506180.415 | 79.993
2001 | 11 | Ağustos | 8 | 3.183 | 3.823 | 17.717 | 0 | 749.592 | 720 | 737.674 | 18.64 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 392.667 | 163.674 | 2.973 | 160.701 | 0.949 | 0.921 | 48.723 | 19131.847 | 1336636.253 | 69.864
2001 | 12 | Eylül | 9 | 2.652 | 2.652 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | Ekim | 10 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | Kasım | 11 | 2.949 | 2.949 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 3 | Aralık | 12 | 18.763 | 3.75 | 1.865 | 0 | 720 | 743.342 | 733.589 | 53.856 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 46.5 | 159.589 | 2.352 | 157.237 | 0.947 | 0.919 | 42.286 | 1966.319 | 135244.932 | 68.781
2002 | 4 | Ocak | 1 | 27.446 | 3.75 | 31.705 | 0 | 743.342 | 731.073 | 737.677 | 32.405 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 395.25 | 163.677 | 9.363 | 154.314 | 0.947 | 0.919 | 83.001 | 32805.992 | 2147316.721 | 65.455
2002 | 5 | Şubat | 2 | 26.787 | 3.75 | 27.975 | 0 | 731.073 | 721.759 | 726.733 | 20.459 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 280 | 152.733 | 11.844 | 140.889 | 0.949 | 0.921 | 85.432 | 23921.051 | 1370254.183 | 57.282
2002 | 6 | Mart | 3 | 60.679 | 5.524 | 47.558 | 0 | 721.759 | 736.344 | 729.833 | 40.807 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 474.3 | 155.833 | 14.615 | 141.218 | 0.941 | 0.913 | 94.344 | 44747.428 | 1909021.436 | 42.662
2002 | 7 | Nisan | 4 | 105.683 | 7.506 | 62.477 | 20.092 | 736.344 | 755 | 746.714 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 172.714 | 14.615 | 158.099 | 0.941 | 0.913 | 105.622 | 63690.007 | 1244227.064 | 19.536
2002 | 8 | Mayıs | 5 | 59.463 | 5.788 | 53.152 | 0.522 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 530.1 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 58924.522 | 1106567.394 | 18.779
2002 | 9 | Haziran | 6 | 28.595 | 3.821 | 24.245 | 0.529 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 234 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 26010.825 | 1540244.316 | 59.216
2002 | 10 | Temmuz | 7 | 10.364 | 3.834 | 6.527 | 0.002 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 81.375 | 181 | 9.363 | 171.637 | 0.947 | 0.919 | 92.318 | 7512.374 | 594426.772 | 79.126
2002 | 11 | Ağustos | 8 | 6.156 | 3.823 | 7.46 | 0 | 755 | 749.559 | 752.374 | 67.531 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 178.374 | 2.352 | 176.023 | 0.947 | 0.919 | 47.338 | 8804.949 | 630458.486 | 71.603
2002 | 12 | Eylül | 9 | 4.61 | 3.792 | 1.865 | 0 | 749.559 | 748.391 | 748.978 | 64.816 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 45 | 174.978 | 2.352 | 172.627 | 0.947 | 0.919 | 46.425 | 2089.13 | 147452.678 | 70.581
2003 | 1 | Ekim | 10 | 4.489 | 3.758 | 7.46 | 0 | 748.391 | 739.703 | 744.285 | 46.793 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 170.285 | 2.352 | 167.934 | 0.947 | 0.919 | 45.163 | 8400.328 | 588187.796 | 70.02
2003 | 2 | Kasım | 11 | 4.379 | 3.75 | 2.797 | 0 | 739.703 | 736.556 | 738.156 | 41.172 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 67.5 | 164.156 | 2.352 | 161.805 | 0.947 | 0.919 | 43.515 | 2937.246 | 205923.129 | 70.108
2003 | 3 | Aralık | 12 | 8.432 | 3.75 | 4.662 | 0 | 736.556 | 736.586 | 736.571 | 41.223 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 162.571 | 2.352 | 160.22 | 0.947 | 0.919 | 43.089 | 5009.038 | 342634.283 | 68.403
2003 | 4 | Ocak | 1 | 12.953 | 3.75 | 14.92 | 0 | 736.586 | 726.332 | 731.857 | 25.911 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 330.667 | 157.857 | 2.973 | 154.884 | 0.949 | 0.921 | 46.959 | 15527.81 | 1032103.814 | 66.468
2003 | 5 | Şubat | 2 | 20.535 | 3.75 | 19.582 | 0 | 726.332 | 720.504 | 723.591 | 19.143 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 220.5 | 149.591 | 9.363 | 140.228 | 0.947 | 0.919 | 75.424 | 16630.973 | 996046.322 | 59.891
2003 | 6 | Mart | 3 | 80.646 | 5.524 | 52.22 | 0 | 720.504 | 754.71 | 741.305 | 80.483 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 520.8 | 167.305 | 14.615 | 152.69 | 0.941 | 0.913 | 102.008 | 53125.899 | 2134266.481 | 40.174
2003 | 7 | Nisan | 4 | 142.543 | 7.506 | 62.477 | 72.259 | 754.71 | 755 | 754.855 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 180.855 | 14.615 | 166.24 | 0.941 | 0.913 | 111.061 | 66969.535 | 1308294.842 | 19.536
2003 | 8 | Mayıs | 5 | 71.308 | 5.788 | 55.95 | 9.57 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
2003 | 9 | Haziran | 6 | 33.368 | 3.821 | 29.84 | 0 | 755 | 754.717 | 754.859 | 80.502 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 288 | 180.859 | 14.615 | 166.243 | 0.941 | 0.913 | 111.063 | 31986.136 | 1728830.681 | 54.049
2003 | 10 | Temmuz | 7 | 11.509 | 3.834 | 7.46 | 0 | 754.717 | 754.931 | 754.824 | 81.077 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 93 | 180.824 | 9.363 | 171.461 | 0.947 | 0.919 | 92.223 | 8576.775 | 671828.927 | 78.331
2003 | 11 | Ağustos | 8 | 6.162 | 3.823 | 3.73 | 0 | 754.931 | 753.524 | 754.234 | 77.351 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 180.234 | 2.352 | 177.882 | 0.947 | 0.919 | 47.838 | 4448.978 | 320031.261 | 71.934
2003 | 12 | Eylül | 9 | 4.781 | 3.792 | 0.932 | 0 | 753.524 | 753.581 | 753.553 | 77.498 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 179.553 | 2.352 | 177.201 | 0.947 | 0.919 | 47.655 | 1072.245 | 75901.598 | 70.788
2004 | 1 | Ekim | 10 | 5.562 | 3.758 | 0.932 | 0 | 753.581 | 754.466 | 754.026 | 79.832 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 23.25 | 180.026 | 2.352 | 177.674 | 0.947 | 0.919 | 47.783 | 1110.944 | 78298.391 | 70.479
2004 | 2 | Kasım | 11 | 11.138 | 3.75 | 11.19 | 0 | 754.466 | 750.587 | 752.574 | 69.977 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 178.574 | 2.973 | 175.601 | 0.949 | 0.921 | 53.24 | 12777.683 | 889056.819 | 69.579
2004 | 3 | Aralık | 12 | 14.812 | 3.75 | 13.055 | 0 | 750.587 | 748.313 | 749.464 | 64.639 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 175.464 | 2.973 | 172.49 | 0.949 | 0.921 | 52.297 | 15131.349 | 1022486.992 | 67.574
2004 | 4 | Ocak | 1 | 23.777 | 3.75 | 36.367 | 0 | 748.313 | 722.138 | 737.465 | 20.873 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 453.375 | 163.465 | 9.363 | 154.102 | 0.947 | 0.919 | 82.886 | 37578.637 | 2423670.273 | 64.496
2004 | 5 | Şubat | 2 | 40.426 | 3.75 | 34.502 | 0 | 722.138 | 726.501 | 724.407 | 26.13 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 310.8 | 150.407 | 14.615 | 135.792 | 0.941 | 0.913 | 90.719 | 28195.438 | 1566101.087 | 55.544
2004 | 6 | Mart | 3 | 77.552 | 5.524 | 51.287 | 0.156 | 726.501 | 755 | 743.263 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 511.5 | 169.263 | 14.615 | 154.648 | 0.941 | 0.913 | 103.316 | 52846.366 | 2151706.673 | 40.716
2004 | 7 | Nisan | 4 | 40.846 | 7.506 | 33.57 | 0 | 755 | 754.778 | 754.889 | 80.665 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 324 | 180.889 | 14.615 | 166.274 | 0.941 | 0.913 | 111.083 | 35990.984 | 1186600.515 | 32.969
2004 | 8 | Mayıs | 5 | 55.979 | 5.788 | 49.422 | 0.546 | 754.778 | 755 | 754.889 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 492.9 | 180.889 | 14.615 | 166.274 | 0.941 | 0.913 | 111.083 | 54752.95 | 1097486.728 | 20.044
2004 | 9 | Haziran | 6 | 21.596 | 3.821 | 17.717 | 0.058 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 171 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 19007.91 | 1264279.472 | 66.513
2004 | 10 | Temmuz | 7 | 8.447 | 3.834 | 4.662 | 0 | 755 | 754.951 | 754.975 | 81.13 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 180.975 | 9.363 | 171.612 | 0.947 | 0.919 | 92.305 | 5365.211 | 434924.856 | 81.064
2004 | 11 | Ağustos | 8 | 5.039 | 3.823 | 7.46 | 0 | 754.951 | 748.212 | 751.726 | 64.407 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 177.726 | 2.352 | 175.374 | 0.947 | 0.919 | 47.164 | 8772.505 | 628135.396 | 71.603
2004 | 12 | Eylül | 9 | 3.783 | 3.792 | 0.932 | 0 | 748.212 | 747.133 | 747.675 | 61.965 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 173.675 | 2.352 | 171.324 | 0.947 | 0.919 | 46.075 | 1036.683 | 73384.221 | 70.788
2005 | 1 | Ekim | 10 | 3.356 | 3.758 | 0 | 0 | 747.133 | 746.648 | 746.891 | 60.888 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 172.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 2 | Kasım | 11 | 9.091 | 3.75 | 6.527 | 0 | 746.648 | 745.234 | 745.947 | 57.812 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 157.5 | 171.947 | 2.352 | 169.595 | 0.947 | 0.919 | 45.61 | 7183.56 | 501399.491 | 69.798
2005 | 3 | Aralık | 12 | 7.63 | 3.75 | 11.19 | 0 | 745.234 | 734.814 | 740.364 | 38.233 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 248 | 166.364 | 2.973 | 163.391 | 0.949 | 0.921 | 49.538 | 12285.527 | 834285.349 | 67.908
2005 | 4 | Ocak | 1 | 11.146 | 3.75 | 13.987 | 0 | 734.814 | 721.868 | 728.949 | 20.577 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 310 | 154.949 | 2.973 | 151.975 | 0.949 | 0.921 | 46.077 | 14283.988 | 953466.808 | 66.751
2005 | 5 | Şubat | 2 | 26.762 | 3.75 | 23.312 | 0 | 721.868 | 721.188 | 721.531 | 19.849 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 233.333 | 147.531 | 11.844 | 135.687 | 0.949 | 0.921 | 82.278 | 19198.2 | 1140199.45 | 59.391
2005 | 6 | Mart | 3 | 53.599 | 5.524 | 40.098 | 0 | 721.188 | 736.582 | 729.762 | 41.216 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 399.9 | 155.762 | 14.615 | 141.146 | 0.941 | 0.913 | 94.296 | 37709.125 | 1754257.16 | 46.521
2005 | 7 | Nisan | 4 | 54.581 | 7.506 | 31.705 | 0 | 736.582 | 754.923 | 746.76 | 81.054 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 306 | 172.76 | 14.615 | 158.144 | 0.941 | 0.913 | 105.652 | 32329.582 | 1114881.405 | 34.485
2005 | 8 | Mayıs | 5 | 42.458 | 5.788 | 36.367 | 0.225 | 754.923 | 755 | 754.961 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 362.7 | 180.961 | 14.615 | 166.346 | 0.941 | 0.913 | 111.132 | 40307.409 | 1048337.915 | 26.009
2005 | 9 | Haziran | 6 | 18.826 | 3.821 | 14.92 | 0.085 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 144 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 16006.661 | 1118627.747 | 69.885
2005 | 10 | Temmuz | 7 | 7.245 | 3.834 | 5.595 | 0 | 755 | 752.773 | 753.901 | 75.413 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 179.901 | 9.363 | 170.538 | 0.947 | 0.919 | 91.727 | 6397.959 | 511792.933 | 79.993
2005 | 11 | Ağustos | 8 | 4.689 | 3.823 | 8.392 | 0 | 752.773 | 744.02 | 748.615 | 55.252 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 186 | 174.615 | 2.973 | 171.642 | 0.949 | 0.921 | 52.04 | 9679.435 | 693074.079 | 71.603
2005 | 12 | Eylül | 9 | 3.699 | 3.792 | 5.595 | 0 | 744.02 | 736.17 | 740.289 | 40.509 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 135 | 166.289 | 2.352 | 163.937 | 0.947 | 0.919 | 44.088 | 5951.909 | 417926.262 | 70.217
2006 | 1 | Ekim | 10 | 3.804 | 3.758 | 2.797 | 0 | 736.17 | 731.572 | 733.949 | 33.141 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 159.949 | 2.352 | 157.598 | 0.947 | 0.919 | 42.383 | 2956.242 | 207683.399 | 70.253
2006 | 2 | Kasım | 11 | 3.586 | 3.75 | 3.73 | 0 | 731.572 | 724.029 | 727.986 | 23.047 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 90 | 153.986 | 2.352 | 151.634 | 0.947 | 0.919 | 40.78 | 3670.164 | 256980.425 | 70.019
2006 | 3 | Aralık | 12 | 5.183 | 3.75 | 0 | 0 | 724.029 | 727.078 | 725.591 | 26.884 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 151.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 4 | Ocak | 1 | 15.022 | 3.75 | 13.987 | 0 | 727.078 | 720.961 | 724.197 | 19.612 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 310 | 150.197 | 2.973 | 147.224 | 0.949 | 0.921 | 44.637 | 13837.413 | 923657.618 | 66.751
2006 | 5 | Şubat | 2 | 34.276 | 3.75 | 26.11 | 0 | 720.961 | 729.592 | 725.582 | 30.296 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 261.333 | 151.582 | 11.844 | 139.738 | 0.949 | 0.921 | 84.734 | 22143.85 | 1288948.601 | 58.208
2006 | 6 | Mart | 3 | 49.979 | 5.524 | 43.827 | 0 | 729.592 | 730.779 | 730.191 | 31.976 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 437.1 | 156.191 | 14.615 | 141.576 | 0.941 | 0.913 | 94.583 | 41342.345 | 1843233.538 | 44.585
2006 | 7 | Nisan | 4 | 70.339 | 7.506 | 43.827 | 0 | 730.779 | 754.991 | 744.668 | 81.239 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 423 | 170.668 | 14.615 | 156.052 | 0.941 | 0.913 | 104.255 | 44099.655 | 1169455.079 | 26.518
2006 | 8 | Mayıs | 5 | 48.768 | 5.788 | 42.895 | 0.076 | 754.991 | 755 | 754.996 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 427.8 | 180.996 | 14.615 | 166.38 | 0.941 | 0.913 | 111.154 | 47551.892 | 1074854.826 | 22.604
2006 | 9 | Haziran | 6 | 16.362 | 3.821 | 13.055 | 0 | 755 | 754.503 | 754.752 | 79.929 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 140 | 180.752 | 11.844 | 168.908 | 0.949 | 0.921 | 102.422 | 14339.145 | 1008555.013 | 70.336
2006 | 10 | Temmuz | 7 | 8.021 | 3.834 | 4.662 | 0 | 754.503 | 754.022 | 754.263 | 78.656 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 180.263 | 9.363 | 170.9 | 0.947 | 0.919 | 91.922 | 5342.943 | 433119.73 | 81.064
2006 | 11 | Ağustos | 8 | 4.676 | 3.823 | 2.797 | 0 | 754.022 | 751.998 | 753.023 | 73.449 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 179.023 | 2.352 | 176.671 | 0.947 | 0.919 | 47.513 | 3314.022 | 238886.728 | 72.084
2006 | 12 | Eylül | 9 | 3.591 | 3.792 | 0 | 0 | 751.998 | 751.79 | 751.894 | 72.928 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 177.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | Ekim | 10 | 11.765 | 3.758 | 6.527 | 0 | 751.79 | 753.347 | 752.576 | 76.891 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 162.75 | 178.576 | 2.352 | 176.225 | 0.947 | 0.919 | 47.393 | 7713.175 | 540333.62 | 70.053
2007 | 2 | Kasım | 11 | 19.405 | 3.75 | 13.987 | 0 | 753.347 | 754.981 | 754.172 | 81.212 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 300 | 180.172 | 2.973 | 177.199 | 0.949 | 0.921 | 53.725 | 16117.439 | 1112419.21 | 69.02
2007 | 3 | Aralık | 12 | 5.755 | 3.75 | 13.055 | 0 | 754.981 | 742.227 | 749.081 | 51.615 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 175.081 | 2.973 | 172.108 | 0.949 | 0.921 | 52.181 | 15097.796 | 1020219.626 | 67.574
2007 | 4 | Ocak | 1 | 7.011 | 3.75 | 14.92 | 0 | 742.227 | 721.694 | 733.433 | 20.388 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 330.667 | 159.433 | 2.973 | 156.46 | 0.949 | 0.921 | 47.437 | 15685.863 | 1042609.275 | 66.468
2007 | 5 | Şubat | 2 | 27.087 | 3.75 | 21.447 | 0 | 721.694 | 725.586 | 723.715 | 24.959 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 214.667 | 149.715 | 11.844 | 137.871 | 0.949 | 0.921 | 83.602 | 17946.629 | 1078707.493 | 60.106
2007 | 6 | Mart | 3 | 41.754 | 5.524 | 38.232 | 0 | 725.586 | 720.946 | 723.377 | 19.596 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 381.3 | 149.377 | 14.615 | 134.762 | 0.941 | 0.913 | 90.031 | 34328.859 | 1629394.303 | 47.464
2007 | 7 | Nisan | 4 | 87.004 | 7.506 | 55.95 | 0 | 720.946 | 754.766 | 741.462 | 80.634 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 540 | 167.462 | 14.615 | 152.846 | 0.941 | 0.913 | 102.113 | 55140.863 | 1188433.663 | 21.553
2007 | 8 | Mayıs | 5 | 73.057 | 5.788 | 55.95 | 11.084 | 754.766 | 755 | 754.883 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 180.883 | 14.615 | 166.268 | 0.941 | 0.913 | 111.079 | 61982.306 | 1106550.787 | 17.853
2007 | 9 | Haziran | 6 | 19.726 | 3.821 | 15.852 | 0.052 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 153 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 17007.078 | 1169475.574 | 68.764
2007 | 10 | Temmuz | 7 | 8.724 | 3.834 | 5.595 | 0 | 755 | 754.294 | 754.648 | 79.373 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 180.648 | 9.363 | 171.285 | 0.947 | 0.919 | 92.129 | 6425.979 | 514034.294 | 79.993
2007 | 11 | Ağustos | 8 | 6.094 | 3.823 | 7.46 | 0 | 754.294 | 748.677 | 751.587 | 65.476 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 177.587 | 2.352 | 175.236 | 0.947 | 0.919 | 47.127 | 8765.586 | 627639.973 | 71.603
2007 | 12 | Eylül | 9 | 4.757 | 3.792 | 2.797 | 0 | 748.677 | 746.574 | 747.638 | 60.725 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 67.5 | 173.638 | 2.352 | 171.286 | 0.947 | 0.919 | 46.065 | 3109.362 | 219191.102 | 70.494
2008 | 1 | Ekim | 10 | 3.764 | 3.758 | 5.595 | 0 | 746.574 | 739.138 | 743.039 | 45.756 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 169.039 | 2.352 | 166.687 | 0.947 | 0.919 | 44.828 | 6253.49 | 438338.474 | 70.095
2008 | 2 | Kasım | 11 | 4.934 | 3.75 | 2.797 | 0 | 739.138 | 736.789 | 737.978 | 41.574 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 67.5 | 163.978 | 2.352 | 161.627 | 0.947 | 0.919 | 43.467 | 2934.014 | 205696.528 | 70.108
2008 | 3 | Aralık | 12 | 7.378 | 3.75 | 2.797 | 0 | 736.789 | 738.053 | 737.425 | 43.798 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 163.425 | 2.352 | 161.074 | 0.947 | 0.919 | 43.318 | 3021.442 | 207434.563 | 68.654
2008 | 4 | Ocak | 1 | 8.111 | 3.75 | 13.055 | 0 | 738.053 | 721.807 | 730.901 | 20.51 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 156.901 | 2.973 | 153.928 | 0.949 | 0.921 | 46.669 | 13502.997 | 904659.868 | 66.997
2008 | 5 | Şubat | 2 | 19.792 | 3.75 | 13.055 | 0 | 721.807 | 727.72 | 724.916 | 27.737 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 147 | 150.916 | 9.363 | 141.553 | 0.947 | 0.919 | 76.137 | 11192.086 | 701067.673 | 62.64
2008 | 6 | Mart | 3 | 42.383 | 5.524 | 24.245 | 0 | 727.72 | 746.934 | 738.516 | 61.522 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 241.8 | 164.516 | 14.615 | 149.901 | 0.941 | 0.913 | 100.145 | 24215.074 | 1353887.628 | 55.911
2008 | 7 | Nisan | 4 | 29.044 | 7.506 | 13.987 | 0 | 746.934 | 754.937 | 751.134 | 81.093 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 135 | 177.134 | 14.615 | 162.519 | 0.941 | 0.913 | 108.575 | 14657.568 | 848534.232 | 57.891
2008 | 8 | Mayıs | 5 | 19.129 | 5.788 | 13.055 | 0.223 | 754.937 | 755 | 754.969 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 130.2 | 180.969 | 14.615 | 166.353 | 0.941 | 0.913 | 111.136 | 14469.951 | 842264.97 | 58.208
2008 | 9 | Haziran | 6 | 9.563 | 3.821 | 7.46 | 0 | 755 | 753.316 | 754.166 | 76.81 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 90 | 180.166 | 9.363 | 170.803 | 0.947 | 0.919 | 91.87 | 8268.257 | 619687.497 | 74.948
2008 | 10 | Temmuz | 7 | 4.413 | 3.834 | 5.595 | 0 | 753.316 | 747.759 | 750.635 | 63.375 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 176.635 | 9.363 | 167.272 | 0.947 | 0.919 | 89.97 | 6275.407 | 501989.602 | 79.993
2008 | 11 | Ağustos | 8 | 3.007 | 3.823 | 15.852 | 0 | 747.759 | 720.092 | 736.487 | 18.731 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 351.333 | 162.487 | 2.973 | 159.514 | 0.949 | 0.921 | 48.363 | 16991.533 | 1193833.842 | 70.261
2008 | 12 | Eylül | 9 | 3.423 | 3.458 | 0 | 0 | 720.092 | 720 | 720.046 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 1 | Ekim | 10 | 3.474 | 3.474 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 2 | Kasım | 11 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 3 | Aralık | 12 | 5.432 | 3.75 | 0 | 0 | 720 | 724.111 | 722.156 | 23.145 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 148.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 4 | Ocak | 1 | 7.266 | 3.75 | 4.662 | 0 | 724.111 | 721.401 | 722.796 | 20.074 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 148.796 | 2.352 | 146.445 | 0.947 | 0.919 | 39.384 | 4578.388 | 310289.057 | 67.773
2009 | 5 | Şubat | 2 | 18.996 | 3.75 | 15.852 | 0 | 721.401 | 720 | 720.714 | 18.64 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 178.5 | 146.714 | 9.363 | 137.351 | 0.947 | 0.919 | 73.877 | 13186.994 | 810277.998 | 61.445
2009 | 6 | Mart | 3 | 59.032 | 5.524 | 43.827 | 0 | 720 | 738.482 | 730.52 | 44.568 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 437.1 | 156.52 | 14.615 | 141.905 | 0.941 | 0.913 | 94.803 | 41438.428 | 1847517.391 | 44.585
2009 | 7 | Nisan | 4 | 62.279 | 7.506 | 40.098 | 0.518 | 738.482 | 755 | 747.556 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 387 | 173.556 | 14.615 | 158.94 | 0.941 | 0.913 | 106.184 | 41093.184 | 1172920.531 | 28.543
2009 | 8 | Mayıs | 5 | 58.035 | 5.788 | 52.22 | 0.027 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 520.8 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 57890.758 | 1105564.755 | 19.097
2009 | 9 | Haziran | 6 | 19.858 | 3.821 | 15.852 | 0.185 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 153 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 17007.078 | 1169475.574 | 68.764
2009 | 10 | Temmuz | 7 | 7.307 | 3.834 | 4.662 | 0 | 755 | 753.802 | 754.405 | 78.076 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 180.405 | 9.363 | 171.042 | 0.947 | 0.919 | 91.998 | 5347.378 | 433479.265 | 81.064
2009 | 11 | Ağustos | 8 | 4.7 | 3.823 | 5.595 | 0 | 753.802 | 748.661 | 751.317 | 65.439 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 177.317 | 2.352 | 174.966 | 0.947 | 0.919 | 47.054 | 6564.059 | 471039.237 | 71.76
2009 | 12 | Eylül | 9 | 3.796 | 3.792 | 0 | 0 | 748.661 | 748.665 | 748.663 | 65.448 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 174.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 1 | Ekim | 10 | 3.862 | 3.758 | 0 | 0 | 748.665 | 748.785 | 748.725 | 65.726 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 174.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 2 | Kasım | 11 | 11.66 | 3.75 | 8.392 | 0 | 748.785 | 748.242 | 748.515 | 64.476 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 202.5 | 174.515 | 2.352 | 172.163 | 0.947 | 0.919 | 46.3 | 9375.846 | 653467.308 | 69.697
2010 | 3 | Aralık | 12 | 23.906 | 3.75 | 14.92 | 0 | 748.242 | 753.963 | 751.208 | 78.501 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 330.667 | 177.208 | 2.973 | 174.235 | 0.949 | 0.921 | 52.826 | 17467.83 | 1171621.621 | 67.073
2010 | 4 | Ocak | 1 | 43.566 | 3.75 | 48.49 | 0 | 753.963 | 744.028 | 749.283 | 55.269 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 537.333 | 175.283 | 11.844 | 163.44 | 0.949 | 0.921 | 99.106 | 53253.14 | 3356265.255 | 63.025
2010 | 5 | Şubat | 2 | 42.794 | 3.75 | 36.367 | 0 | 744.028 | 747.033 | 745.557 | 61.743 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 327.6 | 171.557 | 14.615 | 156.942 | 0.941 | 0.913 | 104.849 | 34348.545 | 1877511.815 | 54.661
2010 | 6 | Mart | 3 | 45.36 | 5.524 | 42.895 | 0 | 747.033 | 743.192 | 745.157 | 53.55 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 427.8 | 171.157 | 14.615 | 156.542 | 0.941 | 0.913 | 104.581 | 44739.952 | 2015312.708 | 45.045
2010 | 7 | Nisan | 4 | 39.335 | 7.506 | 27.042 | 0 | 743.192 | 748.885 | 746.132 | 65.957 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 261 | 172.132 | 14.615 | 157.517 | 0.941 | 0.913 | 105.233 | 27465.781 | 1067090.848 | 38.852
2010 | 8 | Mayıs | 5 | 61.806 | 5.788 | 50.355 | 0 | 748.885 | 754.949 | 752.035 | 81.126 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 502.2 | 178.035 | 14.615 | 163.42 | 0.941 | 0.913 | 109.177 | 54828.46 | 1081722.506 | 19.729
2010 | 9 | Haziran | 6 | 15.508 | 3.821 | 12.122 | 0 | 754.949 | 754.528 | 754.739 | 79.998 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 130 | 180.739 | 11.844 | 168.896 | 0.949 | 0.921 | 102.415 | 13313.926 | 951049.614 | 71.433
2010 | 10 | Temmuz | 7 | 8.182 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.528 | 753.257 | 753.898 | 76.658 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 179.898 | 9.363 | 170.535 | 0.947 | 0.919 | 91.725 | 6397.82 | 511781.795 | 79.993
2010 | 11 | Ağustos | 8 | 7.191 | 3.823 | 9.325 | 0 | 753.257 | 746.563 | 750.045 | 60.701 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 206.667 | 176.045 | 2.973 | 173.071 | 0.949 | 0.921 | 52.473 | 10844.516 | 775380.799 | 71.5
2010 | 12 | Eylül | 9 | 5.854 | 3.792 | 6.527 | 0 | 746.563 | 740.948 | 743.857 | 49.127 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 140 | 169.857 | 2.973 | 166.884 | 0.949 | 0.921 | 50.597 | 7083.635 | 497228.195 | 70.194
2011 | 1 | Ekim | 10 | 4.574 | 3.758 | 12.122 | 0 | 740.948 | 720.205 | 732.134 | 18.844 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 268.667 | 158.134 | 2.973 | 155.16 | 0.949 | 0.921 | 47.043 | 12638.893 | 880235.067 | 69.645
2011 | 2 | Kasım | 11 | 3.457 | 3.535 | 0 | 0 | 720.205 | 720 | 720.103 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 3 | Aralık | 12 | 4.305 | 3.75 | 0 | 0 | 720 | 721.451 | 720.74 | 20.128 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 4 | Ocak | 1 | 5.269 | 3.75 | 1.865 | 0 | 721.451 | 720.562 | 721.012 | 19.202 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 46.5 | 147.012 | 2.352 | 144.66 | 0.947 | 0.919 | 38.904 | 1809.036 | 122852.435 | 67.91
2011 | 5 | Şubat | 2 | 15.653 | 3.75 | 12.122 | 0 | 720.562 | 720.032 | 720.299 | 18.672 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 136.5 | 146.299 | 9.363 | 136.936 | 0.947 | 0.919 | 73.653 | 10053.701 | 634084.35 | 63.07
2011 | 6 | Mart | 3 | 45.652 | 5.524 | 40.098 | 0 | 720.032 | 720.116 | 720.074 | 18.754 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 399.9 | 146.074 | 14.615 | 131.459 | 0.941 | 0.913 | 87.824 | 35120.895 | 1633850.718 | 46.521
2011 | 7 | Nisan | 4 | 127.469 | 7.506 | 62.477 | 33.37 | 720.116 | 755 | 741.406 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 167.406 | 14.615 | 152.791 | 0.941 | 0.913 | 102.076 | 61551.739 | 1202454.556 | 19.536
2011 | 8 | Mayıs | 5 | 88.259 | 5.788 | 55.95 | 26.521 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
2011 | 9 | Haziran | 6 | 26.657 | 3.821 | 22.38 | 0.456 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 216 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 24009.992 | 1468345.506 | 61.156
2011 | 10 | Temmuz | 7 | 9.894 | 3.834 | 6.527 | 0 | 755 | 754.534 | 754.767 | 80.012 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 81.375 | 180.767 | 9.363 | 171.404 | 0.947 | 0.919 | 92.193 | 7502.192 | 593621.112 | 79.126
2011 | 11 | Ağustos | 8 | 5.851 | 3.823 | 8.392 | 0 | 754.534 | 747.577 | 751.208 | 62.964 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 186 | 177.208 | 2.973 | 174.234 | 0.949 | 0.921 | 52.826 | 9825.642 | 703542.883 | 71.603
2011 | 12 | Eylül | 9 | 4.312 | 3.792 | 7.46 | 0 | 747.577 | 738.708 | 743.397 | 44.975 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 160 | 169.397 | 2.973 | 166.424 | 0.949 | 0.921 | 50.458 | 8073.284 | 565497.752 | 70.046
2012 | 1 | Ekim | 10 | 3.983 | 3.758 | 9.325 | 0 | 738.708 | 721.891 | 731.334 | 20.602 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 232.5 | 157.334 | 2.352 | 154.983 | 0.947 | 0.919 | 41.68 | 9690.616 | 677554.915 | 69.919
2012 | 2 | Kasım | 11 | 4.35 | 3.75 | 0.932 | 0 | 721.891 | 721.084 | 721.492 | 19.74 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 147.492 | 2.352 | 145.14 | 0.947 | 0.919 | 39.033 | 878.244 | 61786.99 | 70.353
2012 | 3 | Aralık | 12 | 2.739 | 3.15 | 0 | 0 | 721.084 | 720 | 720.55 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 4 | Ocak | 1 | 2.284 | 2.284 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 5 | Şubat | 2 | 2.366 | 2.366 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 6 | Mart | 3 | 5.166 | 5.166 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | Nisan | 4 | 87.073 | 7.506 | 55.017 | 0.39 | 720 | 755 | 741.377 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 531 | 167.377 | 14.615 | 152.762 | 0.941 | 0.913 | 102.056 | 54191.817 | 1184807.632 | 21.863
2012 | 8 | Mayıs | 5 | 39.874 | 5.788 | 33.57 | 0.516 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 334.8 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 37215.487 | 1035285.063 | 27.819
2012 | 9 | Haziran | 6 | 17.548 | 3.821 | 13.987 | 0 | 755 | 754.748 | 754.874 | 80.586 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 150 | 180.874 | 11.844 | 169.031 | 0.949 | 0.921 | 102.497 | 15374.499 | 1063148.642 | 69.15
2012 | 10 | Temmuz | 7 | 6.895 | 3.834 | 4.662 | 0 | 754.748 | 753.118 | 753.941 | 76.297 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 179.941 | 9.363 | 170.578 | 0.947 | 0.919 | 91.748 | 5332.871 | 432303.252 | 81.064
2012 | 11 | Ağustos | 8 | 3.465 | 3.823 | 3.73 | 0 | 753.118 | 748.622 | 750.936 | 65.349 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 176.936 | 2.352 | 174.584 | 0.947 | 0.919 | 46.952 | 4366.5 | 314098.325 | 71.934
2012 | 12 | Eylül | 9 | 3.658 | 3.792 | 0 | 0 | 748.622 | 748.471 | 748.547 | 65.002 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 174.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 1 | Ekim | 10 | 8.228 | 3.758 | 0.932 | 0 | 748.471 | 752.406 | 750.488 | 74.477 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 23.25 | 176.488 | 2.352 | 174.137 | 0.947 | 0.919 | 46.831 | 1088.826 | 76739.49 | 70.479
2013 | 2 | Kasım | 11 | 8.943 | 3.75 | 11.19 | 0 | 752.406 | 745.754 | 749.206 | 58.932 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 175.206 | 2.973 | 172.233 | 0.949 | 0.921 | 52.219 | 12532.591 | 872003.565 | 69.579
2013 | 3 | Aralık | 12 | 24.195 | 3.75 | 14.92 | 0 | 745.754 | 752.11 | 749.046 | 73.731 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 330.667 | 175.046 | 2.973 | 172.073 | 0.949 | 0.921 | 52.171 | 17251.089 | 1157084.112 | 67.073
2013 | 4 | Ocak | 1 | 42.554 | 3.75 | 52.22 | 0 | 752.11 | 734.549 | 744.266 | 37.798 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 578.667 | 170.266 | 11.844 | 158.422 | 0.949 | 0.921 | 96.064 | 55588.973 | 3460511.211 | 62.252
2013 | 5 | Şubat | 2 | 50.841 | 3.75 | 54.085 | 0 | 734.549 | 722.142 | 728.899 | 20.877 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 487.2 | 154.899 | 14.615 | 140.284 | 0.941 | 0.913 | 93.72 | 45660.497 | 2156622.497 | 47.232
2013 | 6 | Mart | 3 | 106.427 | 5.524 | 73.667 | 4.69 | 722.142 | 755 | 741.951 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 734.7 | 167.951 | 14.615 | 153.335 | 0.941 | 0.913 | 102.439 | 75262.241 | 2243929.316 | 29.815
2013 | 7 | Nisan | 4 | 77.819 | 7.506 | 62.477 | 7.836 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 67027.894 | 1309434.93 | 19.536
2013 | 8 | Mayıs | 5 | 34.429 | 5.788 | 27.975 | 0.666 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 279 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 31012.906 | 1002238.199 | 32.317
2013 | 9 | Haziran | 6 | 13.42 | 3.821 | 10.257 | 0 | 755 | 754.363 | 754.682 | 79.557 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 110 | 180.682 | 11.844 | 168.839 | 0.949 | 0.921 | 102.38 | 11261.835 | 825779.161 | 73.325
2013 | 10 | Temmuz | 7 | 9.647 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.363 | 754.582 | 754.472 | 80.14 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 180.472 | 9.363 | 171.109 | 0.947 | 0.919 | 92.034 | 6419.381 | 513506.499 | 79.993
2013 | 11 | Ağustos | 8 | 6.29 | 3.823 | 3.73 | 0 | 754.582 | 753.296 | 753.944 | 76.758 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 179.944 | 2.352 | 177.592 | 0.947 | 0.919 | 47.761 | 4441.728 | 319509.729 | 71.934
2013 | 12 | Eylül | 9 | 5.241 | 3.792 | 0.932 | 0 | 753.296 | 753.81 | 753.554 | 78.097 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 179.554 | 2.352 | 177.202 | 0.947 | 0.919 | 47.656 | 1072.252 | 75902.078 | 70.788
2014 | 1 | Ekim | 10 | 5.945 | 3.758 | 5.595 | 0 | 753.81 | 750.167 | 752.032 | 68.969 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 178.032 | 2.352 | 175.68 | 0.947 | 0.919 | 47.246 | 6590.861 | 461986.511 | 70.095
2014 | 2 | Kasım | 11 | 5.535 | 3.75 | 9.325 | 0 | 750.167 | 741.104 | 745.877 | 49.427 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 225 | 171.877 | 2.352 | 169.525 | 0.947 | 0.919 | 45.591 | 10258.004 | 714346.393 | 69.638
2014 | 3 | Aralık | 12 | 6.305 | 3.75 | 5.595 | 0 | 741.104 | 736.621 | 738.917 | 41.283 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 164.917 | 2.352 | 162.566 | 0.947 | 0.919 | 43.719 | 6098.866 | 416608.07 | 68.309
2014 | 4 | Ocak | 1 | 10.314 | 3.75 | 13.055 | 0 | 736.621 | 724.733 | 731.2 | 23.899 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 157.2 | 2.973 | 154.227 | 0.949 | 0.921 | 46.76 | 13529.229 | 906417.357 | 66.997
2014 | 5 | Şubat | 2 | 10.082 | 3.75 | 7.46 | 0 | 724.733 | 722.405 | 723.596 | 21.169 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 149.333 | 149.596 | 2.973 | 146.623 | 0.949 | 0.921 | 44.454 | 6638.537 | 415205.396 | 62.545
2014 | 6 | Mart | 3 | 38.394 | 5.524 | 16.785 | 0 | 722.405 | 748.144 | 737.439 | 64.251 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 186 | 163.439 | 11.844 | 151.595 | 0.949 | 0.921 | 91.924 | 17097.897 | 1021782.247 | 59.761
2014 | 7 | Nisan | 4 | 23.917 | 7.506 | 10.257 | 0 | 748.144 | 754.604 | 751.507 | 80.2 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 99 | 177.507 | 14.615 | 162.892 | 0.941 | 0.913 | 108.824 | 10773.552 | 727749.101 | 67.55
2014 | 8 | Mayıs | 5 | 15.398 | 5.788 | 9.325 | 0 | 754.604 | 754.889 | 754.747 | 80.965 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 93 | 180.747 | 14.615 | 166.132 | 0.941 | 0.913 | 110.988 | 10321.917 | 716569.643 | 69.422
2014 | 9 | Haziran | 6 | 5.319 | 3.821 | 3.73 | 0 | 754.889 | 752.682 | 753.8 | 75.179 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 80 | 179.8 | 2.973 | 176.827 | 0.949 | 0.921 | 53.612 | 4288.964 | 325307.748 | 75.848
2014 | 10 | Temmuz | 7 | 4.64 | 3.834 | 7.46 | 0 | 752.682 | 745.021 | 749.019 | 57.358 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 93 | 175.019 | 9.363 | 165.656 | 0.947 | 0.919 | 89.101 | 8286.389 | 649082.634 | 78.331
2014 | 11 | Ağustos | 8 | 4.423 | 3.823 | 13.055 | 0 | 745.021 | 724.813 | 736.269 | 23.997 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 162.269 | 2.973 | 159.295 | 0.949 | 0.921 | 48.297 | 13973.849 | 990209.787 | 70.862
2014 | 12 | Eylül | 9 | 3.991 | 3.792 | 1.865 | 0 | 724.813 | 721.027 | 722.997 | 19.68 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 45 | 148.997 | 2.352 | 146.646 | 0.947 | 0.919 | 39.438 | 1774.712 | 125260.748 | 70.581
2015 | 1 | Ekim | 10 | 0.639 | 1.028 | 0 | 0 | 721.027 | 720 | 720.521 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 2 | Kasım | 11 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | Aralık | 12 | 11.757 | 3.75 | 0 | 0 | 720 | 735.921 | 728.918 | 40.085 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 154.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 4 | Ocak | 1 | 25.31 | 3.75 | 28.907 | 0 | 735.921 | 721.711 | 729.556 | 20.407 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 360.375 | 155.556 | 9.363 | 146.193 | 0.947 | 0.919 | 78.633 | 28337.211 | 1870838.087 | 66.021
2015 | 5 | Şubat | 2 | 45.487 | 3.75 | 32.637 | 0 | 721.711 | 737.274 | 730.387 | 42.421 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 294 | 156.387 | 14.615 | 141.772 | 0.941 | 0.913 | 94.714 | 27845.921 | 1573414.819 | 56.504
2015 | 6 | Mart | 3 | 57.573 | 5.524 | 48.49 | 0 | 737.274 | 742.397 | 739.916 | 51.952 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 483.6 | 165.916 | 14.615 | 151.3 | 0.941 | 0.913 | 101.08 | 48882.226 | 2062700.97 | 42.197
2015 | 7 | Nisan | 4 | 65.637 | 7.506 | 46.625 | 0.198 | 742.397 | 755 | 749.164 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 450 | 175.164 | 14.615 | 160.549 | 0.941 | 0.913 | 107.259 | 48266.459 | 1215166.02 | 25.176
2015 | 8 | Mayıs | 5 | 31.161 | 5.788 | 25.178 | 0.195 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 251.1 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 27911.616 | 984033.734 | 35.255
2015 | 9 | Haziran | 6 | 12.491 | 3.821 | 9.325 | 0 | 755 | 754.365 | 754.684 | 79.564 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 100 | 180.684 | 11.844 | 168.84 | 0.949 | 0.921 | 102.381 | 10238.114 | 758458.974 | 74.082
2015 | 10 | Temmuz | 7 | 8.114 | 3.834 | 4.662 | 0 | 754.365 | 753.978 | 754.172 | 78.539 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 58.125 | 180.172 | 9.363 | 170.809 | 0.947 | 0.919 | 91.873 | 5340.098 | 432889.1 | 81.064
2015 | 11 | Ağustos | 8 | 5.506 | 3.823 | 6.527 | 0 | 753.978 | 748.715 | 751.437 | 65.565 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 162.75 | 177.437 | 2.352 | 175.085 | 0.947 | 0.919 | 47.086 | 7663.294 | 549309.285 | 71.681
2015 | 12 | Eylül | 9 | 4.129 | 3.792 | 0.932 | 0 | 748.715 | 748.043 | 748.38 | 64.02 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 174.38 | 2.352 | 172.029 | 0.947 | 0.919 | 46.264 | 1040.947 | 73686.112 | 70.788
2016 | 1 | Ekim | 10 | 6.392 | 3.758 | 2.797 | 0 | 748.043 | 747.85 | 747.946 | 63.582 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 69.75 | 173.946 | 2.352 | 171.595 | 0.947 | 0.919 | 46.148 | 3218.8 | 226128.767 | 70.253
2016 | 2 | Kasım | 11 | 4.953 | 3.75 | 9.325 | 0 | 747.85 | 737.337 | 742.948 | 42.53 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 225 | 168.948 | 2.352 | 166.596 | 0.947 | 0.919 | 44.803 | 10080.755 | 702003.184 | 69.638
2016 | 3 | Aralık | 12 | 5.631 | 3.75 | 4.662 | 0 | 737.337 | 732.847 | 735.16 | 35.081 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 116.25 | 161.16 | 2.352 | 158.808 | 0.947 | 0.919 | 42.709 | 4964.918 | 339616.295 | 68.403
2016 | 4 | Ocak | 1 | 28.296 | 3.75 | 29.84 | 0 | 732.847 | 722.164 | 727.91 | 20.901 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 372 | 153.91 | 9.363 | 144.546 | 0.947 | 0.919 | 77.747 | 28921.829 | 1903997.083 | 65.833
2016 | 5 | Şubat | 2 | 55.439 | 3.75 | 40.098 | 0 | 722.164 | 740.851 | 732.744 | 48.943 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 361.2 | 158.744 | 14.615 | 144.129 | 0.941 | 0.913 | 96.289 | 34779.519 | 1836945.558 | 52.817
2016 | 6 | Mart | 3 | 67.391 | 5.524 | 50.355 | 0 | 740.851 | 754.445 | 748.191 | 79.776 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 502.2 | 174.191 | 14.615 | 159.576 | 0.941 | 0.913 | 106.609 | 53538.905 | 2207403.51 | 41.23
2016 | 7 | Nisan | 4 | 63.78 | 7.506 | 55.95 | 0 | 754.445 | 754.76 | 754.603 | 80.617 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 540 | 180.603 | 14.615 | 165.987 | 0.941 | 0.913 | 110.892 | 59881.724 | 1290611.948 | 21.553
2016 | 8 | Mayıs | 5 | 125.684 | 5.788 | 55.95 | 63.705 | 754.76 | 755 | 754.88 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 180.88 | 14.615 | 166.265 | 0.941 | 0.913 | 111.077 | 61981.145 | 1106530.054 | 17.853
2016 | 9 | Haziran | 6 | 43.957 | 3.821 | 40.098 | 0.038 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 387 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 43017.902 | 1993588.534 | 46.343
2016 | 10 | Temmuz | 7 | 14.402 | 3.834 | 11.19 | 0 | 755 | 754.377 | 754.69 | 79.595 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 124 | 180.69 | 11.844 | 168.846 | 0.949 | 0.921 | 102.385 | 12695.701 | 968467.011 | 76.283
2016 | 11 | Ağustos | 8 | 7.866 | 3.823 | 8.392 | 0 | 754.377 | 749.735 | 752.126 | 67.946 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 186 | 178.126 | 2.973 | 175.153 | 0.949 | 0.921 | 53.105 | 9877.44 | 707251.793 | 71.603
2016 | 12 | Eylül | 9 | 4.319 | 3.792 | 7.46 | 0 | 749.735 | 741.389 | 745.767 | 49.974 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 160 | 171.767 | 2.973 | 168.794 | 0.949 | 0.921 | 51.177 | 8188.258 | 573551.158 | 70.046
2017 | 1 | Ekim | 10 | 3.1 | 3.758 | 3.73 | 0 | 741.389 | 734.807 | 738.221 | 38.221 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 164.221 | 2.352 | 161.869 | 0.947 | 0.919 | 43.532 | 4048.479 | 284147.491 | 70.186
2017 | 2 | Kasım | 11 | 24.436 | 3.75 | 15.852 | 0 | 734.807 | 741.787 | 738.436 | 50.748 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 340 | 164.436 | 2.973 | 161.463 | 0.949 | 0.921 | 48.954 | 16644.29 | 1139101.917 | 68.438
2017 | 3 | Aralık | 12 | 73.83 | 3.75 | 58.747 | 0 | 741.787 | 754.94 | 748.871 | 81.102 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 651 | 174.871 | 11.844 | 163.027 | 0.949 | 0.921 | 98.856 | 64355.52 | 3950675.629 | 61.388
2017 | 4 | Ocak | 1 | 14.472 | 3.75 | 29.84 | 0 | 754.94 | 729.305 | 744.139 | 29.897 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 372 | 170.139 | 9.363 | 160.776 | 0.947 | 0.919 | 86.476 | 32169.128 | 2117775.005 | 65.833
2017 | 5 | Şubat | 2 | 20.954 | 3.75 | 21.447 | 0 | 729.305 | 720.98 | 725.431 | 19.632 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 214.667 | 151.431 | 11.844 | 139.587 | 0.949 | 0.921 | 84.643 | 18169.974 | 1092131.979 | 60.106
2017 | 6 | Mart | 3 | 63.046 | 5.524 | 44.76 | 0 | 720.98 | 743.321 | 733.886 | 53.814 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 446.4 | 159.886 | 14.615 | 145.271 | 0.941 | 0.913 | 97.052 | 43323.841 | 1910616.141 | 44.101
2017 | 7 | Nisan | 4 | 64.036 | 7.506 | 45.692 | 0.248 | 743.321 | 755 | 749.562 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 441 | 175.562 | 14.615 | 160.946 | 0.941 | 0.913 | 107.524 | 47418.206 | 1214452.304 | 25.612
2017 | 8 | Mayıs | 5 | 35.789 | 5.788 | 29.84 | 0.161 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 297.6 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 33080.433 | 1014015.545 | 30.653
2017 | 9 | Haziran | 6 | 15.819 | 3.821 | 12.122 | 0 | 755 | 754.88 | 754.94 | 80.94 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 130 | 180.94 | 11.844 | 169.096 | 0.949 | 0.921 | 102.537 | 13329.75 | 952179.928 | 71.433
2017 | 10 | Temmuz | 7 | 8.512 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.88 | 753.957 | 754.421 | 78.484 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 180.421 | 9.363 | 171.058 | 0.947 | 0.919 | 92.007 | 6417.454 | 513352.375 | 79.993
2017 | 11 | Ağustos | 8 | 6.125 | 3.823 | 7.46 | 0 | 753.957 | 748.326 | 751.244 | 64.669 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 177.244 | 2.352 | 174.892 | 0.947 | 0.919 | 47.034 | 8748.395 | 626409.098 | 71.603
2017 | 12 | Eylül | 9 | 4.002 | 3.792 | 0.932 | 0 | 748.326 | 747.503 | 747.916 | 62.796 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 22.5 | 173.916 | 2.352 | 171.565 | 0.947 | 0.919 | 46.14 | 1038.141 | 73487.439 | 70.788
2018 | 1 | Ekim | 10 | 4.375 | 3.758 | 0.932 | 0 | 747.503 | 747.126 | 747.315 | 61.95 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 23.25 | 173.315 | 2.352 | 170.963 | 0.947 | 0.919 | 45.978 | 1068.983 | 75341.015 | 70.479
2018 | 2 | Kasım | 11 | 6.163 | 3.75 | 4.662 | 0 | 747.126 | 744.436 | 745.802 | 56.12 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 112.5 | 171.802 | 2.352 | 169.45 | 0.947 | 0.919 | 45.571 | 5126.735 | 358587.528 | 69.945
2018 | 3 | Aralık | 12 | 8.26 | 3.75 | 5.595 | 0 | 744.436 | 743.026 | 743.737 | 53.214 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 169.737 | 2.352 | 167.386 | 0.947 | 0.919 | 45.016 | 6279.686 | 428959.705 | 68.309
2018 | 4 | Ocak | 1 | 10.521 | 3.75 | 12.122 | 0 | 743.026 | 735.206 | 739.297 | 38.882 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 268.667 | 165.297 | 2.973 | 162.324 | 0.949 | 0.921 | 49.215 | 13222.415 | 888302.178 | 67.182
2018 | 5 | Şubat | 2 | 14.411 | 3.75 | 5.595 | 0 | 735.206 | 741.985 | 738.727 | 51.137 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 112 | 164.727 | 2.973 | 161.754 | 0.949 | 0.921 | 49.042 | 5492.708 | 351608.855 | 64.014
2018 | 6 | Mart | 3 | 21.645 | 5.524 | 11.19 | 0 | 741.985 | 748.185 | 745.201 | 64.344 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 139.5 | 171.201 | 9.363 | 161.838 | 0.947 | 0.919 | 87.047 | 12143.109 | 760885.498 | 62.66
2018 | 7 | Nisan | 4 | 14.421 | 7.506 | 8.392 | 0 | 748.185 | 746.479 | 747.34 | 60.514 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 81 | 173.34 | 14.615 | 158.724 | 0.941 | 0.913 | 106.04 | 8589.216 | 624862.296 | 72.75
2018 | 8 | Mayıs | 5 | 21.715 | 5.788 | 8.392 | 0 | 746.479 | 754.789 | 750.846 | 80.696 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 83.7 | 176.846 | 14.615 | 162.231 | 0.941 | 0.913 | 108.382 | 9071.602 | 655023.865 | 72.206
2018 | 9 | Haziran | 6 | 10.591 | 3.821 | 6.527 | 0.024 | 754.789 | 755 | 754.895 | 81.262 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 78.75 | 180.895 | 9.363 | 171.532 | 0.947 | 0.919 | 92.261 | 7265.581 | 551932.545 | 75.965
2018 | 10 | Temmuz | 7 | 6.091 | 3.834 | 5.595 | 0 | 755 | 751.546 | 753.309 | 72.321 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 179.309 | 9.363 | 169.946 | 0.947 | 0.919 | 91.409 | 6375.744 | 510015.87 | 79.993
2018 | 11 | Ağustos | 8 | 4.146 | 3.823 | 8.392 | 0 | 751.546 | 741.766 | 746.93 | 50.707 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 186 | 172.93 | 2.973 | 169.957 | 0.949 | 0.921 | 51.529 | 9584.435 | 686271.846 | 71.603
2018 | 12 | Eylül | 9 | 2.833 | 3.792 | 0 | 0 | 741.766 | 740.471 | 741.124 | 48.223 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 167.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 1 | Ekim | 10 | 8.678 | 3.758 | 1.865 | 0 | 740.471 | 744.571 | 742.578 | 56.404 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 46.5 | 168.578 | 2.352 | 166.226 | 0.947 | 0.919 | 44.704 | 2078.733 | 146214.502 | 70.338
2019 | 2 | Kasım | 11 | 11.431 | 3.75 | 12.122 | 0 | 744.571 | 738.662 | 741.736 | 44.893 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 260 | 167.736 | 2.973 | 164.762 | 0.949 | 0.921 | 49.954 | 12988.093 | 902005.057 | 69.449
2019 | 3 | Aralık | 12 | 70.565 | 3.75 | 53.152 | 0.084 | 738.662 | 755 | 747.627 | 81.262 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 589 | 173.627 | 11.844 | 161.784 | 0.949 | 0.921 | 98.102 | 57782.248 | 3624874.691 | 62.733
2019 | 4 | Ocak | 1 | 35.219 | 3.75 | 48.49 | 0 | 755 | 733.226 | 745.54 | 35.675 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 537.333 | 171.54 | 11.844 | 159.696 | 0.949 | 0.921 | 96.836 | 52033.466 | 3279395.651 | 63.025
2019 | 5 | Şubat | 2 | 36.002 | 3.75 | 39.165 | 0 | 733.226 | 720.313 | 727.402 | 18.951 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 352.8 | 153.402 | 14.615 | 138.787 | 0.941 | 0.913 | 92.72 | 32711.586 | 1742484.966 | 53.268
2019 | 6 | Mart | 3 | 83.191 | 5.524 | 54.085 | 0.318 | 720.313 | 755 | 741.457 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 539.4 | 167.457 | 14.615 | 152.842 | 0.941 | 0.913 | 102.11 | 55077.99 | 2154871.1 | 39.124
2019 | 7 | Nisan | 4 | 178.121 | 7.506 | 62.477 | 108.138 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 67027.894 | 1309434.93 | 19.536
2019 | 8 | Mayıs | 5 | 82.165 | 5.788 | 55.95 | 20.427 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
2019 | 9 | Haziran | 6 | 24.938 | 3.821 | 21.447 | 0 | 755 | 754.681 | 754.841 | 80.405 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 207 | 180.841 | 14.615 | 166.225 | 0.941 | 0.913 | 111.051 | 22987.554 | 1429671.48 | 62.193
2019 | 10 | Temmuz | 7 | 12.403 | 3.834 | 8.392 | 0 | 754.681 | 754.857 | 754.769 | 80.878 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 104.625 | 180.769 | 9.363 | 171.406 | 0.947 | 0.919 | 92.194 | 9645.77 | 747934.146 | 77.54
2019 | 11 | Ağustos | 8 | 6.029 | 3.823 | 3.73 | 0 | 754.857 | 753.311 | 754.091 | 76.796 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 93 | 180.091 | 2.352 | 177.739 | 0.947 | 0.919 | 47.8 | 4445.412 | 319774.712 | 71.934
2019 | 12 | Eylül | 9 | 4.891 | 3.792 | 0 | 0 | 753.311 | 754.396 | 753.857 | 79.646 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 179.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | Ekim | 10 | 7.051 | 3.758 | 5.595 | 0 | 754.396 | 752.011 | 753.221 | 73.481 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 139.5 | 179.221 | 2.352 | 176.869 | 0.947 | 0.919 | 47.566 | 6635.478 | 465113.917 | 70.095
2020 | 2 | Kasım | 11 | 4.619 | 3.75 | 8.392 | 0 | 752.011 | 743.402 | 747.915 | 53.979 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 202.5 | 173.915 | 2.352 | 171.564 | 0.947 | 0.919 | 46.139 | 9343.203 | 651192.205 | 69.697
2020 | 3 | Aralık | 12 | 9.588 | 3.75 | 10.257 | 0 | 743.402 | 737.116 | 740.385 | 42.143 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 227.333 | 166.385 | 2.973 | 163.411 | 0.949 | 0.921 | 49.545 | 11263.138 | 765846.815 | 67.996
2020 | 4 | Ocak | 1 | 10.119 | 3.75 | 14.92 | 0 | 737.116 | 720.599 | 729.875 | 19.24 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 330.667 | 155.875 | 2.973 | 152.902 | 0.949 | 0.921 | 46.358 | 15329.124 | 1018897.506 | 66.468
2020 | 5 | Şubat | 2 | 36.431 | 3.75 | 32.637 | 0 | 720.599 | 720.703 | 720.651 | 19.346 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 294 | 146.651 | 14.615 | 132.036 | 0.941 | 0.913 | 88.21 | 25933.709 | 1465366.569 | 56.504
2020 | 6 | Mart | 3 | 121.208 | 5.524 | 73.667 | 18.899 | 720.703 | 755 | 741.559 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 734.7 | 167.559 | 14.615 | 152.944 | 0.941 | 0.913 | 102.178 | 75070.016 | 2238198.167 | 29.815
2020 | 7 | Nisan | 4 | 146.983 | 7.506 | 62.477 | 76.999 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 603 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 67027.894 | 1309434.93 | 19.536
2020 | 8 | Mayıs | 5 | 72.649 | 5.788 | 55.95 | 10.911 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 558 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 62025.812 | 1107327.488 | 17.853
2020 | 9 | Haziran | 6 | 20.542 | 3.821 | 16.785 | 0 | 755 | 754.938 | 754.969 | 81.096 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 162 | 180.969 | 14.615 | 166.354 | 0.941 | 0.913 | 111.137 | 18004.148 | 1217111.541 | 67.602
2020 | 10 | Temmuz | 7 | 7.114 | 3.834 | 9.325 | 0 | 754.938 | 748.429 | 751.819 | 64.905 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 116.25 | 177.819 | 9.363 | 168.456 | 0.947 | 0.919 | 90.607 | 10533.043 | 808684.718 | 76.776
2020 | 11 | Ağustos | 8 | 3.301 | 3.823 | 16.785 | 0 | 748.429 | 720 | 736.903 | 18.64 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 372 | 162.903 | 2.973 | 159.93 | 0.949 | 0.921 | 48.489 | 18037.944 | 1263781.022 | 70.062
2020 | 12 | Eylül | 9 | 1.532 | 1.532 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 1 | Ekim | 10 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 2 | Kasım | 11 | 1.343 | 1.343 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 3 | Aralık | 12 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 4 | Ocak | 1 | 3.343 | 3.343 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 5 | Şubat | 2 | 11.792 | 3.75 | 7.46 | 0 | 720 | 721.377 | 720.702 | 20.049 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 149.333 | 146.702 | 2.973 | 143.729 | 0.949 | 0.921 | 43.577 | 6507.498 | 407009.562 | 62.545
2021 | 6 | Mart | 3 | 49.395 | 5.524 | 34.502 | 0 | 721.377 | 738.8 | 731.203 | 45.141 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 344.1 | 157.203 | 14.615 | 142.588 | 0.941 | 0.913 | 95.259 | 32778.717 | 1620461.386 | 49.436
2021 | 7 | Nisan | 4 | 44.966 | 7.506 | 23.312 | 0.212 | 738.8 | 755 | 747.682 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 225 | 173.682 | 14.615 | 159.067 | 0.941 | 0.913 | 106.269 | 23910.452 | 1026726.498 | 42.94
2021 | 8 | Mayıs | 5 | 11.946 | 5.788 | 6.527 | 0 | 755 | 754.631 | 754.816 | 80.273 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 72.333 | 180.816 | 11.844 | 168.972 | 0.949 | 0.921 | 102.461 | 7411.366 | 558064.91 | 75.299
2021 | 9 | Haziran | 6 | 2.811 | 3.821 | 2.797 | 0 | 754.631 | 750.764 | 752.744 | 70.404 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 60 | 178.744 | 2.973 | 175.771 | 0.949 | 0.921 | 53.292 | 3197.519 | 248081.124 | 77.586
2021 | 10 | Temmuz | 7 | 3.862 | 3.834 | 8.392 | 0 | 750.764 | 740.353 | 745.879 | 48.001 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 104.625 | 171.879 | 9.363 | 162.516 | 0.947 | 0.919 | 87.412 | 9145.504 | 709143.495 | 77.54
2021 | 11 | Ağustos | 8 | 3.113 | 3.823 | 10.257 | 0 | 740.353 | 720 | 731.693 | 18.64 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 227.333 | 157.693 | 2.973 | 154.719 | 0.949 | 0.921 | 46.909 | 10664.05 | 761135.127 | 71.374
2021 | 12 | Eylül | 9 | 2.538 | 2.538 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 1 | Ekim | 10 | 0.871 | 0.871 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 2 | Kasım | 11 | 2.694 | 2.694 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 3 | Aralık | 12 | 3.873 | 3.75 | 0 | 0 | 720 | 720.333 | 720.167 | 18.971 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 4 | Ocak | 1 | 11.233 | 3.75 | 7.46 | 0 | 720.333 | 720.393 | 720.363 | 19.031 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 186 | 146.363 | 2.352 | 144.011 | 0.947 | 0.919 | 38.729 | 7203.679 | 487131.76 | 67.623
2022 | 5 | Şubat | 2 | 21.285 | 3.75 | 16.785 | 0 | 720.393 | 722.114 | 721.273 | 20.846 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 189 | 147.273 | 9.363 | 137.91 | 0.947 | 0.919 | 74.177 | 14019.48 | 856053.158 | 61.062
2022 | 6 | Mart | 3 | 88.063 | 5.524 | 59.68 | 0.302 | 722.114 | 755 | 741.943 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 595.2 | 167.943 | 14.615 | 153.327 | 0.941 | 0.913 | 102.434 | 60968.82 | 2194889.184 | 36
2022 | 7 | Nisan | 4 | 56.938 | 7.506 | 49.422 | 0.009 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 477 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 53022.065 | 1270575.425 | 23.963
2022 | 8 | Mayıs | 5 | 33.866 | 5.788 | 27.975 | 0.103 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 279 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 31012.906 | 1002238.199 | 32.317
2022 | 9 | Haziran | 6 | 31.029 | 3.821 | 27.042 | 0.166 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 261 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 29012.074 | 1642354.588 | 56.609
2022 | 10 | Temmuz | 7 | 13.508 | 3.834 | 10.257 | 0 | 755 | 754.417 | 754.709 | 79.7 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 127.875 | 180.709 | 9.363 | 171.346 | 0.947 | 0.919 | 92.162 | 11785.159 | 896169.958 | 76.042
2022 | 11 | Ağustos | 8 | 14.101 | 3.823 | 12.122 | 0 | 754.417 | 752.517 | 753.478 | 74.76 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 268.667 | 179.478 | 2.973 | 176.505 | 0.949 | 0.921 | 53.514 | 14377.517 | 1021720.922 | 71.064
2022 | 12 | Eylül | 9 | 10.191 | 3.792 | 13.055 | 0 | 752.517 | 745.091 | 748.961 | 57.506 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 280 | 174.961 | 2.973 | 171.987 | 0.949 | 0.921 | 52.145 | 14600.545 | 1001797.126 | 68.614
2023 | 1 | Ekim | 10 | 2.168 | 3.758 | 12.122 | 0 | 745.091 | 722.053 | 735.362 | 20.779 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 268.667 | 161.362 | 2.973 | 158.389 | 0.949 | 0.921 | 48.022 | 12901.855 | 898549.065 | 69.645
2023 | 2 | Kasım | 11 | 1.738 | 2.563 | 0 | 0 | 722.053 | 720 | 721.055 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 147.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 3 | Aralık | 12 | 1.671 | 1.671 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 4 | Ocak | 1 | 1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 5 | Şubat | 2 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 6 | Mart | 3 | 3.404 | 3.404 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 7 | Nisan | 4 | 5.884 | 5.884 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 8 | Mayıs | 5 | 15.758 | 5.788 | 1.865 | 0 | 720 | 736.076 | 729.013 | 40.348 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 41.333 | 155.013 | 2.973 | 152.04 | 0.949 | 0.921 | 46.097 | 1905.342 | 154006.209 | 80.829
2023 | 9 | Haziran | 6 | 24.916 | 3.821 | 5.595 | 0 | 736.076 | 754.725 | 746.443 | 80.523 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 67.5 | 172.443 | 9.363 | 163.08 | 0.947 | 0.919 | 87.715 | 5920.788 | 455667.762 | 76.961
2023 | 10 | Temmuz | 7 | 26.041 | 3.834 | 22.38 | 0 | 754.725 | 754.552 | 754.638 | 80.06 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 248 | 180.638 | 11.844 | 168.795 | 0.949 | 0.921 | 102.354 | 25383.68 | 1797017.177 | 70.794
2023 | 11 | Ağustos | 8 | 35.448 | 3.823 | 31.705 | 0 | 754.552 | 754.471 | 754.511 | 79.845 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 395.25 | 180.511 | 9.363 | 171.148 | 0.947 | 0.919 | 92.055 | 36384.792 | 2541097.075 | 69.84
2023 | 12 | Eylül | 9 | 2.614 | 3.792 | 14.92 | 0 | 754.471 | 734.744 | 745.777 | 38.118 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 320 | 171.777 | 2.973 | 168.804 | 0.949 | 0.921 | 51.18 | 16377.471 | 1115266.898 | 68.098
2024 | 1 | Ekim | 10 | 81.797 | 3.758 | 61.545 | 0.386 | 734.744 | 755 | 746.103 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 613.8 | 172.103 | 14.615 | 157.488 | 0.941 | 0.913 | 105.214 | 64580.053 | 4124664.875 | 63.869
2024 | 2 | Kasım | 11 | 8.851 | 3.75 | 11.19 | 0 | 755 | 748.679 | 751.967 | 65.481 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 240 | 177.967 | 2.973 | 174.994 | 0.949 | 0.921 | 53.056 | 12733.52 | 885983.997 | 69.579
2024 | 3 | Aralık | 12 | 17.927 | 3.75 | 13.055 | 0 | 748.679 | 749.963 | 749.325 | 68.486 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 175.325 | 2.973 | 172.352 | 0.949 | 0.921 | 52.255 | 15119.212 | 1021666.831 | 67.574
2024 | 4 | Ocak | 1 | 35.083 | 3.75 | 42.895 | 0 | 749.963 | 734.378 | 742.921 | 37.518 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 475.333 | 168.921 | 11.844 | 157.077 | 0.949 | 0.921 | 95.248 | 45274.733 | 2903658.465 | 64.134
2024 | 5 | Şubat | 2 | 46.185 | 3.75 | 34.502 | 0 | 734.378 | 744.716 | 739.876 | 56.709 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 310.8 | 165.876 | 14.615 | 151.261 | 0.941 | 0.913 | 101.054 | 31407.458 | 1744511.083 | 55.544
2024 | 6 | Mart | 3 | 44.554 | 5.524 | 44.76 | 0 | 744.716 | 736.666 | 740.9 | 41.361 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 446.4 | 166.9 | 14.615 | 152.284 | 0.941 | 0.913 | 101.737 | 45415.511 | 2002860.465 | 44.101
2024 | 7 | Nisan | 4 | 56.864 | 7.506 | 33.57 | 0.394 | 736.666 | 755 | 746.839 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 324 | 172.839 | 14.615 | 158.224 | 0.941 | 0.913 | 105.705 | 34248.547 | 1129153.456 | 32.969
2024 | 8 | Mayıs | 5 | 27.795 | 5.788 | 21.447 | 0.56 | 755 | 755 | 755 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 213.9 | 181 | 14.615 | 166.385 | 0.941 | 0.913 | 111.157 | 23776.561 | 957437.555 | 40.268
2024 | 9 | Haziran | 6 | 15.3 | 3.821 | 12.122 | 0 | 755 | 754.377 | 754.69 | 79.595 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 130 | 180.69 | 11.844 | 168.846 | 0.949 | 0.921 | 102.385 | 13310.001 | 950769.181 | 71.433
2024 | 10 | Temmuz | 7 | 17.531 | 3.834 | 13.055 | 0.019 | 754.377 | 755 | 754.69 | 81.262 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 144.667 | 180.69 | 11.844 | 168.846 | 0.949 | 0.921 | 102.385 | 14811.642 | 1111337.274 | 75.031
2024 | 11 | Ağustos | 8 | 23.357 | 3.823 | 19.582 | 0 | 755 | 754.952 | 754.976 | 81.133 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 434 | 180.976 | 2.973 | 178.003 | 0.949 | 0.921 | 53.969 | 23422.357 | 1626619.534 | 69.447
2024 | 12 | Eylül | 9 | 32.427 | 3.792 | 28.907 | 0 | 754.952 | 754.689 | 754.821 | 80.427 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 348.75 | 180.821 | 9.363 | 171.458 | 0.947 | 0.919 | 92.222 | 32162.257 | 2176765.548 | 67.681
2025 | 1 | Ekim | 10 | 3.186 | 3.758 | 8.392 | 0 | 754.689 | 744.577 | 749.936 | 56.416 | 1Ü×%80 | 1 | 29.84 | 209.25 | 175.936 | 2.352 | 173.584 | 0.947 | 0.919 | 46.683 | 9768.365 | 683510.963 | 69.972
2025 | 2 | Kasım | 11 | 3.243 | 3.75 | 13.987 | 0 | 744.577 | 720.208 | 734.447 | 18.847 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 300 | 160.447 | 2.973 | 157.474 | 0.949 | 0.921 | 47.744 | 14323.342 | 988591.348 | 69.02
2025 | 3 | Aralık | 12 | 2.73 | 2.807 | 0 | 0 | 720.208 | 720 | 720.105 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 4 | Ocak | 1 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 5 | Şubat | 2 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 18.64 | Duruş | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 6 | Mart | 3 | 14.072 | 5.524 | 8.392 | 0 | 720 | 720.418 | 720.21 | 19.057 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 104.625 | 146.21 | 9.363 | 136.847 | 0.947 | 0.919 | 73.606 | 7701.001 | 496363.803 | 64.454
2025 | 7 | Nisan | 4 | 49.859 | 7.506 | 25.178 | 0 | 720.418 | 747.847 | 736.64 | 63.575 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 243 | 162.64 | 14.615 | 148.024 | 0.941 | 0.913 | 98.891 | 24030.617 | 980634.101 | 40.808
2025 | 8 | Mayıs | 5 | 45.091 | 5.788 | 32.637 | 0.061 | 747.847 | 755 | 751.585 | 81.262 | 2Ü×%100 | 2 | 74.6 | 325.5 | 177.585 | 14.615 | 162.97 | 0.941 | 0.913 | 108.876 | 35439.1 | 1009261.471 | 28.479
2025 | 9 | Haziran | 6 | 15.349 | 3.821 | 12.122 | 0 | 755 | 754.425 | 754.713 | 79.723 | 2Ü×%90 | 2 | 67.14 | 130 | 180.713 | 11.844 | 168.87 | 0.949 | 0.921 | 102.399 | 13311.88 | 950903.43 | 71.433
2025 | 10 | Temmuz | 7 | 8.448 | 3.834 | 5.595 | 0 | 754.425 | 753.426 | 753.928 | 77.094 | 2Ü×%80 | 2 | 59.68 | 69.75 | 179.928 | 9.363 | 170.565 | 0.947 | 0.919 | 91.742 | 6398.97 | 511873.828 | 79.993
2025 | 11 | Ağustos | 8 | 4.216 | 3.823 | 13.055 | 0 | 753.426 | 737.705 | 746.307 | 43.18 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 289.333 | 172.307 | 2.973 | 169.334 | 0.949 | 0.921 | 51.34 | 14854.455 | 1052611.003 | 70.862
2025 | 12 | Eylül | 9 | 3.821 | 3.792 | 9.325 | 0 | 737.705 | 720.447 | 730.189 | 19.085 | 1Ü×%90 | 1 | 33.57 | 200 | 156.189 | 2.973 | 153.216 | 0.949 | 0.921 | 46.453 | 9290.689 | 646790.814 | 69.617